СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД

С 2027 ГОДА ДО 2037 ГОДА

Утверждаемая часть

2026 г.

Заказчик:

Управление Муниципального хозяйства Администрации Палехского муниципального округа Ивановской области

Юридический адрес: 155620, Ивановская область, п. Палех, ул. Ленина, д. 1

Фактический адрес: 155620, Ивановская область, п. Палех, ул. Ленина, д. 1

Разработчик:

ИП Жеребцова М.А.

Юридический адрес: 355047, г.Ставрополь, пр-к Кулакова, д.65 к1

Фактический адрес: 355047, г.Ставрополь, пр-к Кулакова, д.65 к1

Контакты:

Email: ekonomikproekt@yandex.ru

Телефон: +7 (988) 675-16-23, +7 (962) 010-50-88

___________Жеребцова М.А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПАЛЕХСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ	7

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального округа	8

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	8

1.2 Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе	9

1.3 Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	12

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному округу	12

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	16

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	16

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	16

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	16

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	19

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	19

2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	19

2.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	19

2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	20

2.9 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	20

2.10 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	20

2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	20

2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	20

2.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки	20

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	21

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	21

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	22

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа	23

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа	23

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа	24

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	25

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	25

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	25

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	25

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	25

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	25

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	26

5.7 Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	26

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	26

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	26

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	26

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	27

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	27

6.2 Предложения строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	27

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	27

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	27

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей	27

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	28

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	28

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	28

Раздел 8 Перспективные топливные балансы	29

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	29

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	30

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	30

8.4 Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе	30

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа	30

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	31

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	31

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	31

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	37

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	37

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	37

9.6 Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период актуализации	37

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	38

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	38

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	38

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	38

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	39

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа	39

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	40

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии	40

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	41

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)	41

12.2 Перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	41

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) муниципального округа, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа	42

13.1 Описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	42

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	42

13.3 Предложения по корректировке утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	42

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	43

13.5 Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок	43

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	43

13.7 Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения муниципального округа, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	43

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа	44

14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого муниципального округа	44

14.2 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	46

14.3 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии	46

14.4 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории муниципального округа	46

14.5 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения на территории муниципального округа с учётом реализации проектов схемы теплоснабжения	46

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия	47

15.1 Результаты расчётов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности	47

Раздел 16 Сценарии развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	52

16.1 Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения	52

16.2 Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций	52

16.3 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы систем	53

Раздел 17 Заключение	57

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПАЛЕХСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

В соответствии с Законом Ивановской области «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Палехского муниципального района Ивановской области», принятого Ивановской областной Думой от 02.06.2025 №21-ОЗ, преобразованы муниципальные образования Палехское городское поселение Палехского муниципального района Ивановской области, Майдаковское сельское поселение Палехского муниципального района Ивановской области, Пановское сельское поселение Палехского муниципального района Ивановской области, Раменское сельское поселение Палехского муниципального района Ивановской области, входящие в состав Палехского муниципального района Ивановской области, путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование и наделено статусом муниципального округа с наименованием Палехский муниципальный округ Ивановской области. Палехский муниципальный округ Ивановской области включает в себя населенные пункты:

поселок Палех;

села: Вареево, Дорки Большие, Дорки Малые, Красное, Крутцы, Майдаково, Мелешино, Подолино, Помогалово, Сакулино, Соймицы, Спас-Шелутино, Тименка;

деревни: Анютино, Барское, Барышки, Беликово, Богатищи, Бокари, Борисовка, Бородино, Бражново, Бурдинка, Верзякино, Воробино, Выставка, Выставка, Гари, Гарино, Городилово, Григорово, Дерягино, Добрячиха, Дубоколиха, Дягилево, Еремкино, Жуково, Залесье, Зименки, Зимницы Малые, Зимницы Нагорные, Зубиха, Иваново-Ильино, Иваньково, Казаково, Каменново, Киверниково, Киселево, Клетино, Ковшово, Кожевниково, Колзаки, Конопляново, Костюхино, Кочкино, Красная, Кузнечиха, Куракино, Курилиха, Ламаксино, Левино, Линево, Лодыгино, Ломы, Лужки, Лукино, Маланьино, Малиново, Матюкино, Медвежье, Мокеиха, Морыгино, Мухино, Мясниково, Назарьево, Никитино, Никоново, Новая, Новоселки, Овсяницы, Окульцево, Олесово, Онучево, Осиновец, Паново, Пахотино, Пеньки, Пестово, Пестово, Петрово, Погорелка, Поддорожново, Подлесново, Понькино, Потанино, Починок, Привалье, Прудово, Раменье, Роглово, Рудильницы, Рыбино, Свергино, Сергеево, Смертино, Теличново, Теплово, Терехово, Углецы, Ульяниха, Фалюшино, Федуриха, Фомино, Фурово, Хмельники, Хрулево, Хотеново, Шалимово, Шоготово, Шолохово, Щавьево, Юркино, Яковлево.

Административным центром Палехского муниципального округа Ивановской области является поселок Палех всемирно известный центр лаковой миниатюры, находится в 70 км от Иванова, в 340 км от Москвы, в 30 км от Шуи. В Шуе расположена ближайшая к Палеху железнодорожная станция. Палехский муниципальный округ расположен в центре Ивановской области, занимает территорию 852 км², граничит с пятью муниципальными округами: Шуйским, Родниковским, Лухским, Верхнеландеховским, Южским.

Экономика представлена художественными промыслами, промышленностью, сельским хозяйством, торговлей, сферой услуг, строительством, лесозаготовкой.

Климат влажный континентальный с теплым летом. Среднегодовая температура по данным наблюдений, оценивается 5.2°C. Самая высокая температура, замечается в июле до 32.8°С, а минимум составляет -30.7°C в январе. Месяц с минимальными температурами — январь, его характерная суточная температура -12.9 °C. Наитеплейший месяц — июль с привычной температурой 19.6 °C. За период года: дни ясной погоды - 46, снежных дней - 58, дни с осадками - 162, облачных дней - 100.

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального округа

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

В настоящее время на территории Палехского муниципального округа действует четыре источника теплоснабжения. К сети централизованного теплоснабжения подключены жилые многоквартирные дома, а также административные и социально-значимые объекты.

Генеральным планом развития предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Значительное увеличение селитебной территории за счет освоения новых земель не предлагается. Размещение объектов нового жилищного строительства возможно на имеющихся в небольшом количестве свободных территориях и на месте сноса и ветхой застройки.

Информация о строительных площадях строений в зоне действия источников тепловой энергии в Палехском муниципальном округе отсутствует.

Развитие застроенных территорий и освоение резервных территорий под многоэтажное и малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) предполагает:

1) создание комфортных условий для проживания;

2) организацию комплексного освоения резервных территорий под жилищное строительство;

3) строительство качественного жилья с комплексом инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной);

4) образование новых земельных участков для их предоставления в целях индивидуального, блокированного, малоэтажного многоквартирного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства;

5) строительство/реконструкцию достаточного количества современных социальных объектов.

В настоящее время строительство жилья представлено преимущественно индивидуальной жилой застройкой. Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом топливе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Отопление вновь строящихся многоквартирных жилых домов, а также социально-значимых объектов планируется осуществлять от существующих источников теплоснабжения. Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что увеличение отапливаемой площади в зонах действия источников централизованного теплоснабжения, не планируется.

Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 1.1 – Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в каждом расчётном элементе территориального деления

| Наименование показателя |  | Факт | Ожидаемое | Плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2037 |
| Котельная Центральная п. Палех |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 8533,95 | 8624,80 | 8624,80 | 8624,80 | 8624,80 | 8624,80 | 8624,80 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/год | отопление | 3120,9 | 3120,9 | 3120,9 | 3120,9 | 3120,9 | 3120,9 | 3120,9 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Производственная п. Палех |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 2042,29 | 2045,0 | 2045,0 | 2045,0 | 2045,0 | 2045,0 | 2045,0 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/год | отопление | 1540,8 | 1540,8 | 1540,8 | 1540,8 | 1540,8 | 1540,8 | 1540,8 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Майдаково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 3160,8 | 3131,62 | 3158,54 | 3158,54 | 3158,54 | 3158,54 | 3158,54 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | -29,18 | +26,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/год | отопление | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д. Пеньки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 1287,96 | 1250,54 | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/год | отопление | 1105,5 | 1105,5 | 1105,5 | 1105,5 | 1105,5 | 1105,5 | 1105,5 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов.  В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов.

Промышленные котельные, действующие на территории территориального отделения, имеют локальные зоны действия, обеспечивают собственные потребности предприятий в тепле и не участвуют в теплоснабжении общественного и жилищного фонда. Информация о данных котельных отсутствует.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному округу

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| № | Наименование | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031-2037 |  |
| 1 | П. Палех, в том числе: | 0,087 | 0,087 |  | 0,087 |  | 0,087 |  | 0,087 |  | 0,087 |  | 0,087 |  |
| 1.1 | П. Палех, в том числе по зонам действия источников: | 0,087 | 0,087 |  | 0,087 |  | 0,087 |  | 0,087 |  | 0,087 |  | 0,087 |  |
| 1.1.1 | Котельная Центральная, в том числе: | 0,083 | 0,083 |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 0,082 |  |
| 1.1.1.1 | МКД, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0,027 | 0,027 |  | 0,027 |  | 0,027 |  | 0,027 |  | 0,027 |  | 0,027 |  |
|  | 37:11:040101 | 0,021 | 0,021 |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 0,021 |  |
|  | 37:11:040103 | 0,009 | 0,009 |  | 0,009 |  | 0,009 |  | 0,009 |  | 0,009 |  | 0,009 |  |
|  | 37:11:040104 | 0,005 | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  |
|  | 37:11:040118 | 0,008 | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,008 |  |
|  | 37:11:040120 | 0,008 | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,008 |  |
|  | 37:11:040121 | 0,031 | 0,031 |  | 0,031 |  | 0,031 |  | 0,031 |  | 0,031 |  | 0,031 |  |
|  | 37:11:040123 | 0,013 | 0,013 |  | 0,013 |  | 0,013 |  | 0,013 |  | 0,013 |  | 0,013 |  |
|  | 37:11:040124 | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  |
|  | 37:11:040125 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | 37:11:040127 | 0,021 | 0,021 |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 0,021 |  |
|  | 37:11:040136 | 0,023 | 0,023 |  | 0,023 |  | 0,023 |  | 0,023 |  | 0,023 |  | 0,023 |  |
|  | 37:11:040137 | 0,005 | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  |
| 1.1.1.2 | Общественные здания, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0,056 | 0,056 |  | 0,056 |  | 0,055 |  | 0,055 |  | 0,055 |  | 0,055 |  |
|  | 37:11:040101 | 0,023 | 0,023 |  | 0,023 |  | 0,023 |  | 0,023 |  | 0,023 |  | 0,023 |  |
|  | 37:11:040103 | 0,030 | 0,030 |  | 0,030 |  | 0,030 |  | 0,030 |  | 0,030 |  | 0,030 |  |
|  | 37:11:040104 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | 37:11:040118 | 0,005 | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  |
|  | 37:11:040120 | 0,025 | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  |
|  |  | 37:11:040121 | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  |
|  |  | 37:11:040123 | 0,033 |  | 0,033 |  | 0,033 |  | 0,033 |  | 0,033 |  | 0,033 |  | 0,033 |  |
|  |  | 37:11:040124 | 0,013 |  | 0,013 |  | 0,013 |  | 0,013 |  | 0,013 |  | 0,013 |  | 0,013 |  |
|  |  | 37:11:040125 | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,008 |  |
|  |  | 37:11:040127 | 0,049 |  | 0,049 |  | 0,049 |  | 0,049 |  | 0,049 |  | 0,049 |  | 0,049 |  |
|  |  | 37:11:040136 | 0,022 |  | 0,022 |  | 0,022 |  | 0,022 |  | 0,022 |  | 0,022 |  | 0,022 |  |
|  |  | 37:11:040137 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.1.1.3 |  | Индивидуальные дома (частные), в том числе, по кадастровым кварталам: | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:040101 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:040103 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:040104 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:040118 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:040120 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:040121 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:040123 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:040124 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:040125 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:040127 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:040136 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:040137 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.1.4 |  | Производственные здания, в том числе, по кадастровым кварталам: | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2.1 |  | Котельная ул. Производственная, в том числе: | 0,121 |  | 0,121 |  | 0,121 |  | 0,121 |  | 0,121 |  | 0,121 |  | 0,121 |  |
| 1.2.1.1 |  | МКД, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  |
|  |  | 37:11:040105 | 0,016 |  | 0,016 |  | 0,016 |  | 0,016 |  | 0,016 |  | 0,016 |  | 0,016 |  |
|  |  | 37:11:040109 | 0,044 |  | 0,044 |  | 0,044 |  | 0,044 |  | 0,044 |  | 0,044 |  | 0,044 |  |
|  |  | 37:11:040110 | 0,032 |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 0,032 |  |
| 1.2.1.2 |  | Общественные здания, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  |
|  |  | 37:11:040105 | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  |
|  |  | 37:11:040109 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | 37:11:040110 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 1.2.1.3 |  | Индивидуальные дома (частные), в том числе, по кадастровым кварталам: | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:040105 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:040109 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:040110 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2.1.4 |  | Производственные здания, в том числе, по кадастровым кварталам: | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1 |  | с. Майдаково, в том числе: | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.1 |  | с. Майдаково, в том числе по зонам действия источников: | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.1 |  | Котельная д. Пеньки, в том числе: | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.1.1 |  | МКД, в том числе, по кадастровым кварталам: | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:010205 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:010207 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.1.2 |  | Общественные здания, в том числе, по кадастровым кварталам: | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:010205 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:010207 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.1.3 |  | Индивидуальные дома (частные), в том числе, по кадастровым кварталам: | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:010205 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:010207 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.1.4 |  | Производственные здания, в том числе, по кадастровым кварталам: | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:010205 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:010207 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1 |  | д. Пеньки, в том числе: | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  |
| 1.1 |  | д. Пеньки, в том числе по зонам действия источников: | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  |
| 1.1.1 |  | Котельная д. Пеньки, в том числе: | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  |
| 1.1.1.1 |  | МКД, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  |
|  |  | 37:11:030304 | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  |
|  |  | 37:11:030128 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.1.2 |  | Общественные здания, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  |
|  |  | 37:11:030304 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:030128 | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  |
| 1.1.1.3 |  | Индивидуальные дома (частные), в том числе, по кадастровым кварталам: | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:030304 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:11:030128 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.1.4 |  | Производственные здания, в том числе, по кадастровым кварталам: | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:02:010104 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 37:02:010105 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии Палехского муниципального округа:

-	Котельная Центральная п. Палех обеспечивает тепловой энергией потребителей на земельных участках с кадастровыми номерами 37:11:040101, 37:11:040103, 37:11:040104, 37:11:040118, 37:11:040120, 37:11:040121, 37:11:040123, 37:11:040124, 37:11:040125, 37:11:040127, 37:11:040136,  37:11:040137. Категория земель: земли населённых пунктов, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

-	Котельная ул. Производственная п. Палех обеспечивает тепловой энергией потребителей на земельных участках с кадастровыми номерами 37:11:040105, 37:11:040109, 37:11:040110. Категория земель: земли населённых пунктов, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

-	Котельная с. Майдаково обеспечивает тепловой энергией потребителей на земельных участках с кадастровыми номерами 37:11:010205, 37:11:010207. Категория земель: земли населённых пунктов, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

-	Котельная д. Пеньки обеспечивает тепловой энергией потребителей на земельных участках с кадастровыми номерами 37:11:030128, 37:11:030304. Категория земель: земли населённых пунктов, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

В случае подключения новых потребителей, существующие зоны действия теплоснабжения тепловых источников, к которым производится подключение, будут изменяться. При актуализации, либо корректировке данной схемы теплоснабжении необходимо учитывать данный факт и вносить изменения.

Зона действия источников тепловой энергии в Приложении 1.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В Палехском муниципальном округе теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На территории Палехского муниципального округа на данный момент функционирует 4 источника централизованного теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Палехского муниципального округа на расчетный срок до 2037 года представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Ожидаемое | Перспектива |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2037 |
| Котельная Центральная п. Палех |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 16,767 | 16,767 | 16,767 | 16,767 | 16,767 | 16,767 | 16,767 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 15,375 | 15,375 | 15,375 | 15,375 | 15,375 | 15,375 | 15,375 |
| Затраты тепловой мощности на собств. и хоз. нужды | Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 15,311 | 15,311 | 15,311 | 15,311 | 15,311 | 15,311 | 15,311 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 11,217 | 11,217 | 11,217 | 11,217 | 11,217 | 11,217 | 11,217 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,688 | 7,688 | 7,688 | 7,688 | 7,688 | 7,688 | 7,688 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,688 | 7,688 | 7,688 | 7,688 | 7,688 | 7,688 | 7,688 |
| Котельная ул. Производственная п. Палех |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Затраты тепловой мощности на собств. и хоз. нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Котельная с. Майдаково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| Затраты тепловой мощности на собств. и хоз. нужды | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,105 | 2,105 | 2,105 | 2,105 | 2,105 | 2,105 | 2,105 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Котельная д. Пеньки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Затраты тепловой мощности на собств. и хоз. нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Зоны действия источников тепловой энергии, расположенных в границах двух населенных пунктов, отсутствуют.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Расчёт радиуса эффективного теплоснабжения приведён в главе 7 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Палехского муниципального округа.

В таблице 2.2 представлен результат расчета радиуса эффективного теплоснабжения.

Таблица 2.2 – Радиус эффективного теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная п. Палех | 1,86 |
| 2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | 0,50 |
| 3 | Котельная с. Майдаково | 0,93 |
| 4 | Котельная д. Пеньки | 0,75 |

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности для котельных Палехского муниципального округа приведены в таблице 2.1.

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продлённом техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования для котельных Палехского муниципального округа приведены в таблице 2.1.

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Сведения в таблице 2.1.

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто для котельных Палехского муниципального округа приведены в таблице 2.1.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Сведения в таблице 2.1.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты тепловой мощности на нужды тепловых сетей отсутствуют.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения Палехского муниципального округа приведены в таблице 2.1.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки

Сведения в таблице 2.1.

Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующий баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети систем теплоснабжения муниципального округа приведен в таблице 3.1, перспективный в таблице 3.2.

Таблица 3.1 – Существующий баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя

| Параметр | Ед. измер. | Котельная Центральная п. Палех | Котельная ул. Производственная п. Палех | Котельная с. Майдаково | Котельная д. Пеньки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025-2026 гг |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,5 | - | 8,1 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 25 | - | 13 | 5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | кд. | 2 | - | 2 | 1 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | куб.м. | 10 | - | 500 | 24 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,61 | 0,30 | 0,127 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,067 | 0,30 | 0,127 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,067 | 0,30 | 0,127 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,89 | - | 7,975 | 0,49 |
| Доля резерва | % | 82,6 | - | 98 | 98 |

Таблица 3.2 – Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя

| Параметр | Ед. измер. | Котельная Центральная п. Палех | Котельная ул. Производственная п. Палех | Котельная с. Майдаково | Котельная д. Пеньки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перспектива 2027-2037 гг |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,5 | - | 8,1 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 25 | - | 13 | 5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | кд. | 2 | - | 2 | 1 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | куб.м. | 10 | - | 500 | 24 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,61 | 0,30 | 0,127 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,067 | 0,30 | 0,127 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,067 | 0,30 | 0,127 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,89 | - | 7,975 | 0,49 |
| Доля резерва | % | 82,6 | - | 98 | 98 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду согласно СНиП «Тепловые сети» п.6.17 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа

Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

7) использование наилучших доступных технологий;

8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);

2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории муниципального округа данные решения отсутствуют. Планом развития предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории представлено индивидуальной жилой застройкой.

Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения.

Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения

Модернизация существующих источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.) и тепловых сетей. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения

Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа

В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 1, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивает надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

В связи с отсутствием дефицита тепловой мощности на котельных, строительство новых источников тепловой энергии для покрытия перспективной тепловой нагрузки на осваиваемых территориях округа не планируется.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция для обеспечения перспективных приростов тепловой энергии не планируется.

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения отсутствуют.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных на территории Палехского муниципального округа, при актуализации схемы теплоснабжения не предусматривается.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы при актуализации схемы теплоснабжения не запланировано.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Меры по переводу котельных в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации не запланированы ввиду их ненадобности.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

На источниках тепловой энергии для потребителей регулирование отпуска тепла выполнено центральное качественное по нагрузке отопления (за счет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха). Температурный график для котельных, расположенных на территории Палехского муниципального округа – 90/70 ⁰С и 95/70 ⁰С при расчетной наружной температуре -29°С. Оптимальный температурный график системы теплоснабжения для каждого источника тепловой энергии остаётся прежним на расчётный период до 2037 г. Необходимость его изменения отсутствует. Групп источников в системе теплоснабжения, работающих на общую тепловую сеть, не имеется.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Установленной мощности источников тепловой энергии достаточно для покрытия нагрузки на период разработки схемы теплоснабжения (расчет балансов тепловой мощности приведен в разделе 2). При подключении новых перспективных нагрузок к источникам тепловой энергии, при условии возникновения возможного дефицита тепловой мощности, необходимо увеличение установленной мощности источников тепловой энергии.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не запланировано.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории Палехского муниципального округа источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности не выявлено. Следовательно, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуется.

Предложения строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Расширение зон действия существующих источников теплоснабжения в Палехском муниципальном округе не планируется.

В случае прироста площадей строительных фондов в муниципальном образовании, для обеспечения транспортировки тепловой энергии новым потребителям, необходима прокладка тепловых сетей, для обеспечения требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при прокладке тепловых сетей рекомендуется использовать новые энергосберегающие технологии и материалы.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

При актуализации схемы теплоснабжения, перевод котельных в пиковый режим работы или их ликвидация не запланированы.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не планируется. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции существующих участков трубопровода. Разработанные мероприятия приведены в разделе 9.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице.

Таблица 8.1 – Существующие и перспективные топливные балансы

| Наименование показателя | Котельная Центральная п. Палех | Котельная ул. Производственная п. Палех | Котельная с. Майдаково | Котельная д. Пеньки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт - 2025 год |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 148,24 | 151,70 | 157,30 | 151,40 |
| Расход условного топлива, т.у.т. | 1705,77 | 326,20 | 635,94 | 210,40 |
| Расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.) | 1468,73 | 280,87 | 547,57 | 181,16 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.)/Гкал | 0,1164 | 0,0223 | 0,0432 | 0,0143 |
| ННЗТ | - | - | - | - |
| НЭЗТ | - | - | - | - |
| ОНЗТ | - | - | - | - |
| Наименование показателя | Котельная Центральная п. Палех | Котельная ул. Производственная п. Палех | Котельная с. Майдаково | Котельная д. Пеньки |
|  | Ожидаемое - 2026 год |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 161,8 | 151,70 | 157,30 | 151,40 |
| Расход условного топлива, т.у.т. | 1894,07 | 326,20 | 635,94 | 210,40 |
| Расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.) | 1630,86 | 280,87 | 547,57 | 181,16 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.)/Гкал | 0,1292 | 0,0223 | 0,0432 | 0,0143 |
| ННЗТ | - | - | - | - |
| НЭЗТ | - | - | - | - |
| ОНЗТ | - | - | - | - |
| Наименование показателя | Котельная Центральная п. Палех | Котельная ул. Производственная п. Палех | Котельная с. Майдаково | Котельная д. Пеньки |
|  | Перспектива 2027-2037 годы |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 161,8 | 158,40 | 157,30 | 155,04 |
| Расход условного топлива, т.у.т. | 1894,07 | 390,42 | 635,94 | 254,07 |
| Расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.) | 1630,86 | 333,30 | 547,57 | 218,14 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.)/Гкал | 0,1292 | 0,0223 | 0,0432 | 0,0143 |
| ННЗТ | - | - | - | - |
| НЭЗТ | - | - | - | - |
| ОНЗТ | - | - | - | - |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В качестве основного вида топлива для котельных используется природный газ.

Резервные и аварийные топлива для котельных отсутствуют.

Местным видом топлива в Палехском муниципальном округе являются дрова. Существующие источники тепловой энергии муниципального округа не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии в муниципальном округе отсутствуют.

Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.2 – Характеристики топлива

| № | Наименование котельной | Вид поставляемого топлива | Место поставки | Характеристика топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Низшая теплотворная способность Ккал/куб.м. (Ккал/кг) | Вязкость и температура вспышки | Содержание примесей мах, % |
| 1 | Котельная Центральная п. Палех | Природный газ | п. Палех | 8141 | - | - |
| 2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | Природный газ | п. Палех | 8141 | - | - |
| 3 | Котельная с. Майдаково | Природный газ | с. Майдаково | 8141 | - | - |
| 4 | Котельная д. Пеньки | Природный газ | д. Пеньки | 8141 | - | - |

Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе

Преобладающим видом топлива являются природный газ. На начало периода планирования использование природного газа на источниках тепловой энергии составляет 100%.

Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа

В перспективе развития систем теплоснабжения Палехского муниципального округа, смена вида топлива на источниках тепловой энергии не предполагается. Характеристики топлива остаются неизменными на весь расчётный срок схемы. Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии Палехского муниципального округа не предусматриваются.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Таблица 9.1 – Мероприятия и необходимые инвестиции по системе теплоснабжения

| Наименование | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031-2037 гг. | Итого, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Палех |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Центральная |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей в целях увеличения диаметра участок у-03-у-16 с 76 мм на 108 мм |  | 3601,07 |  |  |  | 3601,07 |
| Реконструкция тепловых сетей в целях увеличения диаметра участок вр-09-у-20 с 57 мм на 89 мм |  | 131,50 |  |  |  | 131,50 |
| Реконструкция тепловых сетей в целях увеличения диаметра участок у-16-вр-09 с 76 мм на 89 мм |  |  | 3003,16 |  |  | 3003,16 |
| Реконструкция тепловых сетей в целях увеличения диаметра участок тк-05-т-03 с 57 мм на 79 мм |  |  | 656,96 |  |  | 656,96 |
| Реконструкция тепловых сетей в целях увеличения диаметра участок тк-03-ленина 6 музей Иконы с 57 мм на 89 мм |  |  |  | 636,87 |  | 636,87 |
| Реконструкция изношенных тепловых сетей протяженностью 5832,7 м | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 108324,9 | 188324,91 |
| с. Майдаково* |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей протяженностью 10,65 м участок тк32-д.7 | 397,334 |  |  |  |  | 397,334 |
| Реконструкция тепловых сетей протяженностью 75,56 м участок тк27-тк28 | 1496,634 |  |  |  |  | 1496,634 |
| Реконструкция тепловых сетей протяженностью 33,05 м участок тк19-тк27 | 694,502 |  |  |  |  | 694,502 |
| ВСЕГО: | 22588,47 | 23732,57 | 23660,12 | 20636,87 | 108324,9 | 198942,9 |

**инвестиционная программа ООО «ТЭС» на 2025-2034 годы, утверждена Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.02.2025 №5-ип(тс)/1

Администрацией Палехского муниципального округа представлены сведения о планах мероприятий, реализуемых в сфере теплоснабжения гарантирующими организациями, отраженные в документах представленные ниже.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Утвержденный температурный график должен обеспечивать выполнение требований нормативных документов относительно температуры внутреннего воздуха отапливаемых помещений и на момент разработки схемы теплоснабжения и не требуется каких-либо дополнительных инвестиций.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения Схемой не предусматриваются.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономический эффект мероприятий по реконструкции тепловых сетей достигается за счёт сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления энергии котельных.

Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период актуализации

Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающей организации.

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

На территории Палехского муниципального округа существует четыре системы теплоснабжения, где источниками тепловой энергии являются котельные. Организация занимающиеся выработкой и транспортировкой тепловой энергии являются ООО «ТеплоЛюдям. Палех», ООО «МИЦ» и ООО «ТЭС». Единой теплоснабжающей организацией на территории Палехского муниципального округа являются: ООО «ТЭС» согласно постановлению от 04.09.2014 №62 в границах с. Майдаково, ООО «МИЦ» согласно постановлению от 30.03.2023 №164-п в границах п. Палех ул. Производственная, ООО «МИЦ» согласно постановлению от 17.10.2022 № 559-п в границах д. Пеньки.

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Таблица 10.1 – Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

| № п\п | Источник тепловой энергии | Границы зоны действия | Название Единой теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная п. Палех | п. Палех | ООО «ТеплоЛюдям. Палех» |
| 2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | Палех | ООО «МИЦ» |
| 3 | Котельная д. Пеньки | д. Пеньки | ООО «МИЦ» |
| 4 | Котельная с. Майдаково | с. Майдаково | ООО «ТЭС» |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Таблица 10.2

| 1 критерий: владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. |
| --- | --- |
| 2 критерий: размер собственного капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. | Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии |
| 3 критерий: способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения | Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. |

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации схемы теплоснабжения Палехского муниципального округа поданных заявлений на присвоение статуса Единой теплоснабжающей организации нет.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, приведен в таблице ниже.

Таблица 10.3- Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| Наименование системы теплоснабжения | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- |
| Котельная Центральная п. Палех | ООО «ТеплоЛюдям. Палех» |
| Котельная ул. Производственная п. Палех | ООО «МИЦ» |
| Котельная д. Пеньки | ООО «МИЦ» |
| Котельная с. Майдаково | ООО «ТЭС» |

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между остальными источниками тепловой энергии на расчётный период до 2037 г. не предполагается. Условия, при которых имеется возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения, отсутствуют.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, несомненно, имеют весьма важное практическое значение. Отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения может повредить интересам потребителей тепловой энергии, и оперативному устранение причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных участков теплотрасс. Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее.

Как показывает статистика, в населенных пунктах имеется огромное количество бесхозяйных участков тепловых сетей. Зачастую складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, вновь созданные предприятия не приобретали право собственности на эти объекты, а с другой - выступали их балансодержателями, что неизбежно привело к негативным последствиям: новые собственники не осуществляли содержание и ремонт тепловых сетей, отказывались заключать с потребителями договоры теплоснабжения и т.п.
В начале девяностых годов были установлены положения, в соответствии с которыми объекты инженерной инфраструктуры независимо от того, на чьем балансе они находятся, передаются в муниципальную собственность. Названные объекты коммунально-бытового назначения, не включаемые в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного предприятия, подлежат передаче в муниципальную собственность.

В соответствии с законом котельные, тепловые пункты и сети приватизировать нельзя, это муниципальная собственность, следовательно, объекты инженерной инфраструктуры являются объектами муниципальной собственности непосредственно в силу прямого указания закона. Кроме того, в силу пункта 3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи, к числу которых и относятся тепловые сети, могут быть признаны в установленном порядке муниципальной собственностью.

Бесхозяйные тепловые сети на территории Палехского муниципального округа отсутствуют.

Перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

В соответствии с законом котельные, тепловые пункты и сети приватизировать нельзя, это муниципальная собственность, следовательно, объекты инженерной инфраструктуры являются объектами муниципальной собственности непосредственно в силу прямого указания закона. Кроме того, в силу пункта 3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи, к числу которых и относятся тепловые сети, могут быть признаны в установленном порядке муниципальной собственностью.

Бесхозяйные тепловые сети на территории Палехского муниципального округа отсутствуют.

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) муниципального округа, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа

Описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Согласно Концепции участия ОАО «Газпром», в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и др.) газифицируемых по программе газификации, осуществляется за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпроммежрегионгаз» и ОАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы в организации газоснабжения источников тепловой энергии Палехского муниципального округа отсутствуют.

Предложения по корректировке утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках указанного документа не предусмотрены.

Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Мероприятия по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не запланированы.

Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории Палехского муниципального округа, не ожидается до конца расчётного периода.

Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения муниципального округа, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения Палехского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа

Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого муниципального округа

Индикаторы развития систем теплоснабжения Палехского муниципального округа в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения на начало и конец расчётного периода, приведены в следующей таблице.

Таблица 14.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2037 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная Центральная п. Палех | кг. у.т./Гкал | 148,24 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 |
| 3.2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | кг. у.т./Гкал | 151,70 | 158,40 | 158,40 | 158,40 | 158,40 | 158,40 |
| 3.3 | Котельная с. Майдаково | кг. у.т./Гкал | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 |
| 3.4 | Котельная д. Пеньки | кг. у.т./Гкал | 151,40 | 155,04 | 155,04 | 155,04 | 155,04 | 155,04 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная Центральная п. Палех | м3/м2 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1,549 |
| 4.2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | м3/м2 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 4.3 | Котельная с. Майдаково | м3/м2 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 |
| 4.4 | Котельная д. Пеньки | м3/м2 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная Центральная п. Палех | % | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| 5.2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | % | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| 5.3 | Котельная с. Майдаково | % | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| 5.4 | Котельная д. Пеньки | % | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная Центральная п. Палех | Гкал/ч/ м2 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| 6.2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | Гкал/ч/ м2 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 6.3 | Котельная с. Майдаково | Гкал/ч/ м2 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
| 6.4 | Котельная д. Пеньки | Гкал/ч/ м2 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | тут/кВт | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Котельная Центральная п. Палех | % | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| 10.2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | % | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 10.3 | Котельная с. Майдаково | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.4 | Котельная д. Пеньки | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Котельная Центральная п. Палех | лет | 21,3 | 20,1 | 19,4 | 18,3 | 16,5 | 10,2 |
| 11.2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | лет | 24,6 | 20,1 | 19,7 | 20,1 | 20,7 | 20,9 |
| 11.3 | Котельная с. Майдаково | лет | 40,1 | 20,0 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| 11.4 | Котельная д. Пеньки | лет | 25,1 | 26 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Котельная Центральная п. Палех | % | 0 | 6 | 9 | 14 | 23 | 52 |
| 12.2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | % | 0 | 18 | 20 | 18 | 16 | 15 |
| 12.3 | Котельная с. Майдаково | % | 0 | 50 | 48 | 45 | 43 | 38 |
| 12.4 | Котельная д. Пеньки | % | 0 | 0 | 60 | 56 | 52 | 40 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Котельная Центральная п. Палех | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | Котельная с. Майдаково | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | Котельная д. Пеньки | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют.

Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ № 154, значения показателей не приводятся.

Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории муниципального округа

Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ № 154, значения показателей не приводятся.

Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения на территории муниципального округа с учётом реализации проектов схемы теплоснабжения

В схеме теплоснабжения 2026 года, в таблице с индикаторами развития систем теплоснабжения Палехского муниципального округа, изменены значения базового и перспективного периодов.

Ценовые (тарифные) последствия

Результаты расчётов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности

В данном разделе представлены прогнозируемые результаты изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.

Таблица 15.1 – Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО «ТеплоЛюдям. Палех»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 52150,54 | 53472,55 | 53947,09 | 56482,60 | 59137,28 | 61916,74 | 64826,82 | 67873,68 | 71063,75 | 74403,74 | 77900,72 |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 45 023,75 | 46 002,92 | 47 004,60 | 48 029,36 | 49 077,78 | 50 150,44 | 51 247,95 | 52 370,94 | 53 520,05 | 54 695,94 | 55 899,28 |
| 2.1. | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 15475,40 | 15784,91 | 16100,61 | 16422,62 | 16751,07 | 17086,09 | 17427,82 | 17776,37 | 18131,90 | 18494,54 | 18864,43 |
| 2.3. | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 4086,44 | 4241,72 | 4402,91 | 4570,22 | 4743,89 | 4924,16 | 5111,28 | 5305,50 | 5507,11 | 5716,38 | 5933,61 |
| 2.4. | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 733,883 | 753,698 | 774,048 | 794,947 | 816,411 | 838,454 | 861,092 | 884,342 | 908,219 | 932,741 | 957,925 |
| 2.5. | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 9211,01 | 9395,23 | 9583,14 | 9774,80 | 9970,29 | 10169,70 | 10373,09 | 10580,56 | 10792,17 | 11008,01 | 11228,17 |
| 2.7. | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 4807,98 | 4904,14 | 5002,22 | 5102,27 | 5204,31 | 5308,40 | 5414,57 | 5522,86 | 5633,31 | 5745,98 | 5860,90 |
| 2.8. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 3491,15 | 3560,97 | 3632,19 | 3704,83 | 3778,93 | 3854,51 | 3931,60 | 4010,23 | 4090,43 | 4172,24 | 4255,69 |
| 2.9. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 272,59 | 278,04 | 283,60 | 289,27 | 295,06 | 300,96 | 306,98 | 313,12 | 319,38 | 325,77 | 332,28 |
| 2.10. | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 250,25 | 255,25 | 260,36 | 265,57 | 270,88 | 276,30 | 281,82 | 287,46 | 293,21 | 299,07 | 305,05 |
| 2.11. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1155,85 | 1178,97 | 1202,55 | 1226,60 | 1251,13 | 1276,15 | 1301,68 | 1327,71 | 1354,27 | 1381,35 | 1408,98 |
| 2.12. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 1474,46 | 1503,95 | 1534,03 | 1564,71 | 1596,01 | 1627,93 | 1660,49 | 1693,70 | 1727,57 | 1762,12 | 1797,36 |
| 2.13. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 4064,73 | 4146,03 | 4228,95 | 4313,53 | 4399,80 | 4487,79 | 4577,55 | 4669,10 | 4762,48 | 4857,73 | 4954,89 |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 7 126,80 | 7 469,64 | 6 942,49 | 8 453,24 | 10 059,50 | 11 766,30 | 13 578,87 | 15 502,74 | 17 543,70 | 19 707,81 | 22 001,44 |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 7 126,80 | 7 469,64 | 6 942,49 | 8 453,24 | 10 059,50 | 11 766,30 | 13 578,87 | 15 502,74 | 17 543,70 | 19 707,81 | 22 001,44 |
| 5. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 8624,8 | 8624,8 | 8624,8 | 8624,8 | 8624,8 | 8624,8 | 8624,8 | 8624,8 | 8624,8 | 8624,8 | 8624,8 |
| 6. | Стоимость производства тепла | руб./Гкал | 6046,58 | 6199,86 | 6254,88 | 6548,86 | 6856,66 | 7178,92 | 7516,33 | 7869,60 | 8239,47 | 8626,72 | 9032,18 |

Таблица 15.2 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО «Система Альфа»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 23696,22 | 22339,66 | 23389,63 | 24488,94 | 25639,92 | 26844,99 | 28106,71 | 29427,72 | 30810,83 | 32258,94 | 33775,11 |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 16 461,09 | 16 818,68 | 17 184,50 | 17 558,76 | 17 941,66 | 18 333,42 | 18 734,27 | 19 144,43 | 19 564,15 | 19 993,65 | 20 433,20 |
| 2.1. | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 5240,38 | 5345,19 | 5452,09 | 5561,14 | 5672,36 | 5785,81 | 5901,52 | 6019,55 | 6139,94 | 6262,74 | 6388,00 |
| 2.3. | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 1574,05 | 1633,87 | 1695,95 | 1760,40 | 1827,29 | 1896,73 | 1968,81 | 2043,62 | 2121,28 | 2201,89 | 2285,56 |
| 2.4. | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 4,90 | 5,03 | 5,16 | 5,30 | 5,45 | 5,59 | 5,74 | 5,90 | 6,06 | 6,22 | 6,39 |
| 2.5. | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3091,33 | 3153,16 | 3216,22 | 3280,54 | 3346,16 | 3413,08 | 3481,34 | 3550,97 | 3621,99 | 3694,43 | 3768,31 |
| 2.6. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1761,66 | 1796,89 | 1832,83 | 1869,49 | 1906,88 | 1945,01 | 1983,91 | 2023,59 | 2064,06 | 2105,34 | 2147,45 |
| 2.7. | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 633,45 | 646,11 | 659,04 | 672,22 | 685,66 | 699,38 | 713,36 | 727,63 | 742,18 | 757,03 | 772,17 |
| 2.8. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1140,58 | 1163,39 | 1186,66 | 1210,39 | 1234,60 | 1259,29 | 1284,47 | 1310,16 | 1336,37 | 1363,09 | 1390,36 |
| 2.9. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 3014,75 | 3075,05 | 3136,55 | 3199,28 | 3263,27 | 3328,53 | 3395,10 | 3463,00 | 3532,26 | 3602,91 | 3674,97 |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 7235,12 | 7379,82 | 7527,42 | 7677,97 | 7831,53 | 7988,16 | 8147,92 | 8310,88 | 8477,10 | 8646,64 | 8819,57 |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 7235,12 | 7379,82 | 7527,42 | 7677,97 | 7831,53 | 7988,16 | 8147,92 | 8310,88 | 8477,10 | 8646,64 | 8819,57 |
| 5. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 3160,8 | 3131,62 | 3158,54 | 3158,54 | 3158,54 | 3158,54 | 3158,54 | 3158,54 | 3158,54 | 3158,54 | 3158,54 |
| 6. | Стоимость производства тепла | руб./Гкал | 7566,76 | 7133,58 | 7468,858 | 7819,895 | 8187,430 | 8572,239 | 8975,134 | 9396,965 | 9838,623 | 10301,038 | 10785,187 |

Таблица 15.3 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО «МИЦ» (котельная ул. Производственная п. Палех)

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 10967,63 | 11483,10 | 12022,81 | 12587,88 | 13179,51 | 13798,95 | 14447,50 | 15126,53 | 15837,48 | 16581,84 | 17361,19 |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 6 366,64 | 6 498,82 | 6 633,82 | 6 771,71 | 6 912,56 | 7 056,42 | 7 203,38 | 7 353,49 | 7 506,83 | 7 663,47 | 7 816,74 |
| 2.1. | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 2515,01 | 2565,31 | 2616,62 | 2668,95 | 2722,33 | 2776,78 | 2832,31 | 2888,96 | 2946,74 | 3005,67 | 3065,78 |
| 2.3. | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 256,13 | 265,86 | 275,97 | 286,45 | 297,34 | 308,64 | 320,36 | 332,54 | 345,17 | 358,29 | 365,46 |
| 2.4. | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 33,68 | 34,59 | 35,52 | 36,48 | 37,46 | 38,48 | 39,52 | 40,58 | 41,68 | 42,80 | 43,66 |
| 2.5. | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала- | тыс. руб. | 1000,22 | 1020,22 | 1040,63 | 1061,44 | 1082,67 | 1104,32 | 1126,41 | 1148,94 | 1171,92 | 1195,36 | 1219,26 |
| 2.6. | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала: | тыс. руб. | 338,67 | 345,44 | 352,35 | 359,40 | 366,59 | 373,92 | 381,40 | 389,03 | 396,81 | 404,74 | 412,84 |
| 2.7. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1065,45 | 1086,76 | 1108,50 | 1130,67 | 1153,28 | 1176,35 | 1199,87 | 1223,87 | 1248,35 | 1273,31 | 1298,78 |
| 2.8. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 1,96 | 2,00 | 2,03 | 2,08 | 2,12 | 2,16 | 2,20 | 2,25 | 2,29 | 2,34 | 2,38 |
| 2.9. | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.10. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 300,91 | 306,93 | 313,07 | 319,33 | 325,72 | 332,23 | 338,88 | 345,66 | 352,57 | 359,62 | 366,81 |
| 2.11. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 49,58 | 50,57 | 51,58 | 52,61 | 53,66 | 54,73 | 55,83 | 56,95 | 58,09 | 59,25 | 60,43 |
| 2.12. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 805,03 | 821,13 | 837,55 | 854,30 | 871,39 | 888,82 | 906,59 | 924,73 | 943,22 | 962,09 | 981,33 |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 4 600,99 | 4 984,29 | 5 388,99 | 5 816,17 | 6 266,95 | 6 742,53 | 7 244,12 | 7 773,04 | 8 330,65 | 8 918,37 | 9 544,45 |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 303,80 | 309,87 | 316,07 | 322,39 | 328,84 | 335,42 | 342,12 | 348,97 | 355,95 | 363,07 | 370,33 |
| 5. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045,00 |
| 6. | Стоимость производства тепла | руб./Гкал | 5363,14 | 5615,21 | 5879,12 | 6155,44 | 6444,75 | 6747,65 | 7064,79 | 7396,84 | 7744,49 | 8108,48 | 8489,58 |

Таблица 15.4 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО «МИЦ» (котельная д. Пеньки)

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 8067,16 | 8223,04 | 8609,52 | 9014,17 | 9437,83 | 9881,41 | 10345,84 | 10832,09 | 11341,20 | 11874,24 | 12432,33 |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 6 423,86 | 6 564,83 | 6 709,08 | 6 856,71 | 7 007,81 | 7 162,45 | 7 320,74 | 7 482,77 | 7 648,63 | 7 818,43 | 7 992,26 |
| 2.1. | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1937,08 | 1975,82 | 2015,34 | 2055,64 | 2096,76 | 2138,69 | 2181,47 | 2225,10 | 2269,60 | 2314,99 | 2361,29 |
| 2.3. | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 692,86 | 719,19 | 746,52 | 774,89 | 804,33 | 834,90 | 866,62 | 899,55 | 933,74 | 969,22 | 1006,05 |
| 2.4. | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1,67 | 1,71 | 1,76 | 1,81 | 1,85 | 1,90 | 1,96 | 2,01 | 2,06 | 2,12 | 2,18 |
| 2.5. | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала- | тыс. руб. | 1060,90 | 1082,11 | 1103,76 | 1125,83 | 1148,35 | 1171,31 | 1194,74 | 1218,64 | 1243,01 | 1267,87 | 1293,23 |
| 2.6. | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала: | тыс. руб. | 259,04 | 264,22 | 269,50 | 274,89 | 280,39 | 286,00 | 291,72 | 297,55 | 303,51 | 309,58 | 315,77 |
| 2.7. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 633,79 | 646,47 | 659,40 | 672,58 | 686,04 | 699,76 | 713,75 | 728,03 | 742,59 | 757,44 | 772,59 |
| 2.8. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 53,94 | 55,02 | 56,12 | 57,25 | 58,39 | 59,56 | 60,75 | 61,97 | 63,20 | 64,47 | 65,76 |
| 2.9. | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 230,17 | 234,77 | 239,47 | 244,26 | 249,14 | 254,12 | 259,21 | 264,39 | 269,68 | 275,07 | 280,57 |
| 2.11. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 158,06 | 161,22 | 164,44 | 167,73 | 171,09 | 174,51 | 178,00 | 181,56 | 185,19 | 188,89 | 192,67 |
| 2.12. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 1396,36 | 1424,29 | 1452,78 | 1481,83 | 1511,47 | 1541,70 | 1572,53 | 1603,98 | 1636,06 | 1668,78 | 1702,16 |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 1643,29 | 1658,21 | 1900,44 | 2157,46 | 2430,03 | 2718,96 | 3025,10 | 3349,32 | 3692,57 | 4055,81 | 4440,07 |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 324 | 389 | 467 | 560 | 673 | 807 | 969 | 1162 | 1395 | 1674 | 2008 |
| 5. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1287,96 | 1250,54 | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 | 1287,96 | 1250,54 | 1276,2 | 1276,2 |
| 6. | Стоимость производства тепла | руб./Гкал | 6450,94 | 6575,59 | 6884,64 | 7208,22 | 7547,01 | 7901,72 | 8273,10 | 8661,93 | 9069,04 | 9495,29 | 9941,57 |

Сценарии развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения:

• порыв магистрального трубопровода теплосети или квартальной теплосети;

• прекращение подачи электрической энергии в котельную;

• прекращение подачи природного газа в котельную;

• прекращение подачи воды;

• выход из строя котлоагрегата;

• выход из строя всех насосов сетевой группы.

Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций

Каждой ресурсоснабжающей организации рекомендуется разработать порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления. Наличие Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций проверяется органом местного самоуправления при проверке готовности к отопительному сезону.

Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) в рамках ликвидации последствий аварийной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденными тепловыми сетями и объектами.

В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации теплоснабжающей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварийной ситуации – не более 60 минут с момента её возникновения.

В каждой теплоснабжающей организации должен быть в наличии расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов. Наличие расчета проверяется органом местного самоуправления при проверке готовности к отопительному сезону.

Теплоснабжающая организация, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварийной ситуации и возможных последствий, осуществляет незамедлительно действия в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, при этом с применением электронного моделирования определяет оптимальные решения для осуществления переключений в тепловых сетях. Дежурный диспетчер теплоснабжающей организации:

- производит оповещение в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций;

- осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций до восстановления подачи тепловой энергии и горячей воды потребителям. Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварийной ситуации не должно превышать 1 час с момента оповещения об аварийной ситуации. Руководитель, главный инженер теплоснабжающей организации, в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация, в течение 30 минут со времени возникновения аварийной ситуации оповещает посредством телефонной связи или с использованием сервисов обмена мгновенными сообщениями мобильных приложений (мессенджеров) первого заместителя главы администрации МО. Сообщение должно содержать точный адрес (место) аварийной ситуации, подробную информацию об аварийной ситуации с указанием характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций, причины аварийной ситуации, масштабы и возможные последствия, планируемые сроки ремонтно-восстановительных работ, привлекаемые силы и средства. Информация о проведении работ актуализируется каждые 2 часа. Дежурный диспетчер диспетчерской службы теплоснабжающей организации в течение в течение 30 минут с момента поступления информации оповещает председателя Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации МО, заместителей председателя Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации МО, дежурного диспетчера службы МО. Сообщение должно содержать точный адрес (место) аварийной ситуации, подробную информацию об аварийной ситуации с указанием характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций, причины аварийной ситуации, масштабы, возможные последствия, планируемые сроки ремонтно-восстановительных работ, привлекаемые силы и средства. Информация о проведении работ актуализируется каждые 2 часа.

Первый заместитель главы администрации МО по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации: - производит оповещение главы МО; - лично производит оценку ситуации для необходимой координации работ, прибывает на место проведения работ. Диспетчерская служба МО через организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, оповещает жителей, которые проживают в зоне аварийной ситуации, об её возникновении, ликвидации и возобновлении подачи ресурса. Первый заместитель главы администрации МО принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам, принимает решение о необходимости создания штаба по локализации аварийной ситуации.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы систем

Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций представлены в таблице 16.1.

Таблица 16.1 – Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

| № п/п | Описание аварийной ситуации | Причина возникновения аварийной ситуации | Возможные характеристики развития аварии и последствия | Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций | Гидравлический режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Остановка работы источника тепловой энергии | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Информирование об отсутствии электроэнергии ДС, электросетевой организации. Переход на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. | Отключение насосной станции приведет к понижению напора в сети и общего расхода воды. Подача каждого насоса снизится. Персонал станции должен дросселированием уменьшить полезный напор насосов до исходного значения, либо увеличением расходов воды по внутренним контурам станции довести общий расход до исходного. |
| 2. | Ограничение работы источника тепловой энергии | Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях | Информирование об отсутствии холодной воды водоснабжающей организации, ДС. При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе горячего водоснабжения, прекращение горячего водоснабжения, организация ремонтных работ и необходимых мер по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. | Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии влечет за собой снижение объема и температуры носителя. В тепловой сети давление снижается. |
| 3. | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи нагретой воды в системы теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях | Информирование о прекращении подачи топлива теплоснабжающей организации, ДС. Организация перехода на резервное топливо. При длительном отсутствии подачи топлива и отсутствии резервного топлива организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. | В случае организации резервного топливоснабжения гидравлические режимы не меняются. Прекращение подачи топлива влечет за собой понижение температуры теплоносителя. |
| 4. | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Выполнение переключения на резервный насос. При невозможности переключения организация ремонтных работ. При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. | Отключение сетевого насоса с последующим автоматическим включением резервного приведет к повышению напора в сети и общего расхода воды. После того как сетевые насосы доведены до параметров давления в сети, подача каждого насоса снизится, а напор повысится. Персонал источника тепловой энергии должен дросселированием уменьшить полезный напор насосов до исходного значения, либо увеличением расходов воды по внутренним контурам станции довести общий расход до исходного. При аварийном отключении сетевого насоса и автоматическом включении резервного насоса или переключении насоса от отключившегося преобразователя частоты на сеть в рассматриваемой системе теплоснабжения обеспечивается сохранение теплого источника в работе без недопустимых повышений давлений в тепловой сети. |
| 5. | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Выполнение переключения на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организация работы по ремонту. При длительном отсутствии работы котла организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами. | В случае организации резервного топливоснабжения гидравлические режимы не меняются. В случае невозможности организовать резервное топливоснабжение снижается давление в тепловой сети. Происходит понижение температуры теплоносителя. |
| 6. | Полное прекращение циркуляции в магистральном трубопроводе тепловой сети | Разрушение трубопровода, выход из строя запорной арматуры | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами. | При частичном отключении участка тепловой сети с использованием прикрытия запорной арматуры на вводе в здание или полном отключении абонента (потребителя) характеристика сопротивления сети увеличивается, что приводит к снижению общего расхода воды в системе. Потери давления на участке от источника теплоснабжения до отключенного абонента уменьшаются, в результате чего возрастают давления на вводах. Расход воды у всех оставшихся абонентов возрастает. |

Заключение

С целью выявления реального дисбаланса между мощностями по выработке тепла и подключёнными нагрузками потребителей проведены расчеты гидравлических режимов работы систем теплоснабжения.

Были систематизированы и обработаны результаты отпуска тепловой энергии от всех источников тепловой энергии, выполнен анализ работы каждой системы теплоснабжения на основании сравнения нормативных показателей с фактическими за базовый контрольный период – 2025 год и определены причины отклонений фактических показателей работы систем теплоснабжения от нормативных.

В ходе разработки схемы теплоснабжения Палехского муниципального округа был выполнен расчет перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии, на каждом этапе и к окончанию планируемого периода, так же были определены перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии по видам основного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Развитие теплоснабжения Палехского муниципального округа до 2037 года предполагается базировать на существующих источниках тепловой энергии.

В ходе разработки схемы теплоснабжения дефицита тепловой мощности на источниках тепловой энергии не выявлено.

Разработанная схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации и один раз в пять лет корректировке.