СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД

С 2027 ГОДА ДО 2037 ГОДА

Обосновывающие материалы

2026 г.

Заказчик:

Управление Муниципального хозяйства Администрации Палехского муниципального округа Ивановской области

Юридический адрес: 155620, Ивановская область, п. Палех, ул. Ленина, д. 1

Фактический адрес: 155620, Ивановская область, п. Палех, ул. Ленина, д. 1

Разработчик:

ИП Жеребцова М.А.

Юридический адрес: 355047, г.Ставрополь, пр-к Кулакова, д.65 к1

Фактический адрес: 355047, г.Ставрополь, пр-к Кулакова, д.65 к1

Контакты:

Email: ekonomikproekt@yandex.ru

Телефон: +7 (988) 675-16-23, +7 (962) 010-50-88

___________Жеребцова М.А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	13

Термины и определения	13

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	18

1.1 Функциональная структура теплоснабжения	18

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	18

1.1.2 Описание зон действия производственных котельных	18

1.1.3 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	19

1.1.4 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	19

1.2 Источники тепловой энергии	19

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	19

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	20

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	21

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	21

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	22

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	24

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	24

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	24

1.2.9 Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети	24

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	25

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	25

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей	25

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	25

1.3 Тепловые сети, сооружения на них	25

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	25

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	26

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключённых к таким участкам	26

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	35

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	35

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	35

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	35

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	36

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	37

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	38

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	38

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	40

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	42

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии за последние 3 года	42

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	43

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	43

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя	44

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	44

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	45

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	45

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	45

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	45

1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	45

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии	46

1.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории муниципального округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	46

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	46

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	46

1.5.2 Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	49

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	50

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	50

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	50

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	51

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключённых к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	51

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	52

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	52

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	53

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	53

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	53

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	53

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введённых в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	54

1.7 Балансы теплоносителя	54

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	54

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	55

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введённых в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	55

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	55

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	55

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	56

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	56

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	56

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	56

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе	56

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального округа	57

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	57

1.9 Надёжность теплоснабжения	57

1.9.1 Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения	57

1.9.2 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	61

1.9.3 Частота отключений потребителей	61

1.9.4 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	61

1.9.5 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения)	62

1.9.6 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"	62

1.9.7 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	63

1.9.8 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности)	63

1.9.9 Описание изменений в надёжности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	66

1.9.10 Меры по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения	66

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	67

1.10.1 Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	67

1.10.2 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	72

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	72

1.11.1 Описание динамики утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет	73

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	77

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	77

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	77

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учётом последних 3 лет	77

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	78

1.11.7 Описание изменений в утверждённых ценах (тарифах), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий разработки схемы теплоснабжения	78

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа	78

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	78

1.12.2 Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения муниципального округа (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	79

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	79

1.12.4 Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	79

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения	80

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	80

Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	81

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	81

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	81

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	82

2.4 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	84

2.5 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	86

2.6 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	86

2.7 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	86

2.7.1 Перечень объектов теплопотребления, подключённых к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	86

2.7.2 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утверждённой схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	86

2.7.3 Расчётная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	87

2.7.4 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	87

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа	88

Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	89

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	89

4.2 Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	91

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	91

4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	91

Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа	92

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения)	92

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа	93

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	94

5.4 Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	94

Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	95

6.1 Расчётная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчётную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	95

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учётом прогнозных сроков перевода потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	95

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	95

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	95

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учётом развития системы теплоснабжения	95

6.6 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующийразработке схемы теплоснабжения	96

6.7 Сравнительный анализ расчётных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	97

Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	98

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчёт которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	98

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей	100

7.3 Анализ надёжности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	100

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	100

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	101

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	101

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии	101

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	102

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	102

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	102

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального округа малоэтажными жилыми зданиями	102

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального округа	102

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	102

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального округа	104

7.15 Результаты расчётов радиуса эффективного теплоснабжения	104

7.16 Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	106

7.17 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	106

7.18 Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	106

7.19 Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	106

7.20 Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединённой нагрузке	106

7.21 Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	107

Глава 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	108

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	108

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального округа	108

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	108

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	108

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения	108

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	112

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	113

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	113

8.9 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	113

Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	114

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	114

9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	114

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	114

9.4 Расчёт потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	114

9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	114

9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	114

9.7 Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения). отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	114

Глава 10 Перспективные топливные балансы	115

10.1 Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального округа	115

10.2 Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	116

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	116

10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	116

10.5 Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе	116

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа	116

10.7 Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	117

Глава 11 Оценка надёжности теплоснабжения	118

11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	118

11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	119

11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам	120

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	121

11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	121

11.6 Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	122

11.7 Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	122

11.8 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия	122

11.9 Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения	122

11.9.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	122

11.9.2 Установка резервного оборудования	122

11.9.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	122

11.9.4 Резервирование тепловых сетей смежных районов муниципального округа	123

11.9.5 Устройство резервных насосных станций	124

11.9.6 Установка баков-аккумуляторов	124

11.10 Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	124

Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	125

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	125

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	132

12.3 Расчёты экономической эффективности инвестиций	132

12.4 Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	132

12.5 Расчёт экономической эффективности инвестиций в строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по которым имеются источники финансирования, выполненный в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	139

12.6 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учётом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности	139

Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа	140

13.1 Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения	140

13.2 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	142

13.3 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии	142

13.4 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального округа, городского округа	142

13.5 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа с учётом реализации проектов схемы теплоснабжения	142

Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия	143

14.1 Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	143

14.2 Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	148

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	148

14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	148

Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	149

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа	149

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	149

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	150

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	151

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	151

15.6 Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	151

Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	152

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	152

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	152

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	152

Глава 17 Сценарии развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	153

17.1 Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения	153

17.2 Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций	153

17.3 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы систем	154

Глава 18 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	158

18.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	158

18.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	158

18.3 Перечень учтённых замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесённых в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	158

Глава 19 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	159

19.1 Реестр изменений, внесённых в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения	159

19.2 Мероприятия из утверждённой схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	159

ПРИЛОЖЕНИЕ №1	160

ПРИЛОЖЕНИЕ №2	167

- ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем теплоснабжения

- генеральный план муниципального округа;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно- энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

- Термины и определения

- тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

- зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, муниципального округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

- зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, муниципального округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

- тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

- тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

- тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

- теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

  - потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

  - инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;

- теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

- передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

- коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

- система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

- режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

- надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

- регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

а) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;

б) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;

- орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или муниципального округа в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

- схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

- топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

- тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

- комбинированная выработка электрической и тепловой энергии -режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

- единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере  теплоснабжения  (далее  -  федеральный  орган  исполнительной  власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

- бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;

- радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

- плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение);

- живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.

- элемент территориального деления - территория поселения, муниципального округа или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

- расчетный элемент территориального деления - территория поселения, муниципального округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

- качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения

Система теплоснабжения Палехского муниципального округа представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной системы.

Функциональная структура теплоснабжения муниципального образования представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.

Системы теплоснабжения являются инженерными комплексами, состоящими из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

Всего на территории Палехского муниципального округа три населенных пункта имеют централизованные системы теплоснабжения, а именно в п. Палех, с. Майдаково и д. Пеньки. Краткая характеристика источников теплоснабжения приведена в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Краткая характеристика источников теплоснабжения

| Кол-во МО | Наименование населенного пункта с централизованным теплоснабжением | Численность населения, тыс.чел. (на 01.01.2026) | Численность населения с услугой отопления, чел. | Котельные |  | Протя-женность тепловых сетей, км | Наименование обслуживающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во, шт. | Мощность, Гкал/ч |  |  |
| 1 | п. Палех | 4,821 | 1776 | 2 | 18,315 | 9,466 | ООО «ТеплоЛюдям. Палех» ООО «МИЦ» |
| 2 | с. Майдаково | 1,515 | 518 | 1 | 2,15 | 2,898 | ООО «ТЭС» |
| 3 | д. Пеньки | 0,134 | 80 | 1 | 1,03 | 1,200 | ООО «МИЦ» |

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования Палехский муниципальный округ состоит из 4 секционированных зон действия теплоисточников (котельные), трех теплоснабжающих организаций, представляющей собой:

- СЦТ 1- ООО «Тепло Людям. Палех» (Центральная котельная п. Палех);

- СЦТ 2- ООО «МИЦ» (ул. Производственная п. Палех);

- СЦТ 3- ООО «ТЭС» (с. Майдаково);

- СЦТ 4- ООО «МИЦ» (д. Пеньки).

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления либо по приборам учета, установленным у потребителей.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями - договорные.

Описание зон действия производственных котельных

В Палехском муниципальном округе отсутствуют потребители в зоне действия производственных котельных.

Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

В Палехском муниципальном округе теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению, осуществляется от автономных систем энергоснабжения, индивидуальных источников тепла.

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменения в функциональной структуре муниципального округа не выявлены.

Источники тепловой энергии

Структура и технические характеристики основного оборудования

Котельная Центральная ООО «Тепло Людям. Палех»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

Котельная Центральная расположена в пгт Палех по адресу ул. 3-я Западная, 1а. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 ⁰С. Основным видом топлива на котельной является природный газ. ЕТО в системе теплоснабжения – ООО «Тепло Людям Палех».

Установленная тепловая мощность котельной – 16,767 Гкал/ч.

В котельной установлено два водогрейных котла КЕ-6,5-14С. Паровой КЕ-6,5-14С ст. № 1 – выведен из эксплуатации.

Вспомогательное оборудование котельной: питательные насосы ЦНСГ 38/198 (1раб), ЦНСГ 13/140 (1 раб), сетевые насосы К100-65-250 (1 раб, 1 рез), К100-65-250а (2 раб), К80-50-200 (1 раб), насос ХВО 2К-20/30 (1 раб), насос рециркуляции К65-50-125-СД (2 раб), насосы подпиточной воды ЦНСГ 4/30-5 и 2К-20/30. Используются горелки 6 ед. марки ГМГ-2М, дымосос - ДН-11,2-1000, вентилятор - ВДН-9-1000. Водоподготовка Na-катионирование производительностью 3,5 т/час, кол-во филь тиров – 1 ед, диаметром – 32 мм. Экономайзер - 362-236И, 236м2 (3 ед), теплообменники ПП1-32-7-II, 5,57 Гкал/час (4 ед), подогреватель водяной ВВП 219-4000 (2 ед), бак запаса исходной воды 10 м3 (2 ед), деаэратор 8 м3 (2 ед.).

В качестве основного топлива используется природный газ.

Модернизация установленного оборудования по данному предприятию не планируется.

Общая протяженность тепловых сетей от Центральной котельной до конечного потребителя составляет 8105,11 м, в том числе, протяженность сетей, являющихся муниципальной собственностью и переданных в концессию ООО «Тепло Людям. Палех» составляет 7888,0 м.

Котельная ООО «МИЦ» (ул. Производственная)

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

Котельная ул. Производственная расположена в заречной части пгт Палех по адресу ул. Производственная. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 90/70 ⁰С.

Установленная тепловая мощность котельной – 1,548 Гкал/ч.

В котельной установлено два водогрейных котла RSD 600 и один КСВО 600/2.

Основным видом топлива на котельной является природный газ.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной ул. Производственная до конечного потребителя составляет 1361 м, в том числе, протяженность сетей, являющихся муниципальной собственностью и переданных в концессию ООО «Тепло Людям. Палех» составляет 1341 м.

Котельная с. Майдаково на балансе ООО «Система Альфа»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

ООО «Система Альфа» осуществляет производство тепловой энергии от собственной котельной. ООО «Тепловые и электрические сети» занимаются передачей тепловой энергии от котельной до потребителей по тепловым сетям, находящимся в концессионном соглашении. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 0С. ЕТО в системе теплоснабжения – ООО «Тепловые и электрические сети».

Установленная тепловая мощность котельной – 2,15 Гкал/ч.

В котельной располагается 2 водогрейных котла Vitoplex100PVI установленной мощность 2360 кВт, «PREXTHERMRSW 1890» - 1 шт.; «PREXTHERMRSW 1480» - 1 шт., водоподготовка Na-катионирование производительностью 1,5 т/час.

Основным видом топлива на котельной является природный газ.

Модернизация установленного оборудования по данному предприятию не планируется.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной до конечного потребителя составляет 2898,1 м.

Котельная п. Пеньки

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

Котельная д. Пеньки расположена по адресу ул. Школьная, 9. ООО «МИЦ» осуществляет производство тепловой энергии от собственной котельной и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей по тепловым сетям, находящимся в хозяйственном ведении. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 ⁰С. ЕТО в системе теплоснабжения до 01.12.2022 г. - МУП «Палехский туристский центр», с вышеуказанной указанной даты – ООО «МИЦ».

Установленная тепловая мощность котельной – 1,03 Гкал/ч.

В котельной установлено два водогрейных котла RSP-600.

Основным видом топлива на котельной является природный газ.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной до конечного потребителя составляет 1200 м.

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

По состоянию на 01.01.2026 года установленная мощность источников теплоснабжения в Палехском муниципальном округе составляет 21,495 Гкал/ч.

Сведения об установленной тепловой мощности котельной представлены в таблице.

Таблица 1.2 – Параметры установленной тепловой мощности котельных

| № п/п | Источники тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная п. Палех | 16,767 |
| 2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | 1,548 |
| 3 | Котельная с. Майдаково | 2,15 |
| 4 | Котельная д. Пеньки | 1,03 |

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

Таблица 1.3 – Установленная и располагаемая мощность оборудования

| № п/п | Источники тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная п. Палех | 16,767 | 15,375 | 1,392 |
| 2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | 1,548 | 1,32 | 0,228 |
| 3 | Котельная с. Майдаково | 2,15 | 2,12 | 0,03 |
| 4 | Котельная д. Пеньки | 1,03 | 1,03 | 0 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующее понятие:

«Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».

Приборы учета расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на котельной отсутствуют, в связи с чем определить фактические нагрузки на собственные нужды не представляется возможным. Величина нагрузок на собственные нужды котельной, по которой отсутствовали сведения о потреблении тепловой энергии на собственные нужды, принята в соответствии с п. 51 «Определение расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных» приказа Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (ред. от 30.11.2015) «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии (вместе с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии)».

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных определяется опытным (режимно-наладочные и (или) балансовые испытания) или расчетным методом.

В состав общего расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных в виде горячей воды или пара входят следующие элементы затрат:

-	растопка, продувка котлов;

-	обдувка поверхностей нагрева;

-	подогрев мазута;

-	паровой распыл мазута;

-	деаэрация (выпар);

-	технологические нужды ХВО;

-	отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением тепловой энергии теплопроводами, насосами, баками и т.п.;

-	утечки, парение при опробовании и другие потери.

При расчетном определении расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной используются нижеприведенные зависимости.

Расчеты расхода тепловой энергии на собственные нужды выполняются на каждый месяц и в целом на год. При этом расчеты по отдельным статьям расхода тепловой энергии могут выполняться в целом за год с распределением его по месяцам пропорционально определяющему показателю (выработка тепловой энергии; число часов работы; количество пусков; температура наружного воздуха; длительность отопительного периода и др.).

На основании представленных данных об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды составлена таблица.

Таблица 1.4 – Ограничения тепловой мощности, параметры располагаемой тепловой мощности, величина тепловой мощности, расходуемая на собственные нужды энергоисточников, а также параметры тепловой мощности «нетто»

| № п/п | Источники тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная п. Палех | 16,767 | 15,375 | 0,064 | 15,311 |
| 2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | 1,548 | 1,32 | 0,003 | 1,317 |
| 3 | Котельная с. Майдаково | 2,15 | 2,12 | 0,015 | 2,105 |
| 4 | Котельная д. Пеньки | 1,03 | 1,03 | 0,01 | 1,02 |

Таблица 1.5 – Объемы потребления тепловой энергии на собственные нужды энергоисточников

за 2025 г.

| № п/п | Источники тепловой энергии | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная п. Палех | 0,064 | 0,42% |
| 2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | 0,003 | 0,23% |
| 3 | Котельная с. Майдаково | 0,015 | 0,71% |
| 4 | Котельная д. Пеньки | 0,01 | 0,97% |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Нормативный срок службы принимается на уровне 15-20 лет.

Параметры ввода теплофикационного оборудования, а также дата продления ресурса приведены в таблице.

Таблица 1.6 – Параметры паркового ресурса теплофикационного оборудования

| № п/п | Источники тепловой энергии | Тип котла | Кол-во кот лов | Год установки котла | Состояние котла | Срок службы, лет | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная п. Палех | КЕ-6,5-14С | 1 | 1988 | выведен из эксплуатации | - | - | - | - |
|  |  | КЕ-6,5-14С | 1 | 2023 | в работе | 3 | - | - | - |
|  |  | КЕ-6,5-14С | 1 | 2023 | в работе | 3 | - | - | - |
| 2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | RSD 600 | 3 | н/д | в работе | н/д | - | - | - |
| 3 | Котельная с. Майдаково | Vitoplex100PVI | 2 | н/д | в работе | н/д | - | - | - |
| 4 | Котельная д. Пеньки | RSP-600 | 2 | 2021 | в работе | 5 | - | - | - |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии Палехского муниципального округа не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:

- расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя температура постоянна.

- температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным. При изменении температуры расход постоянный.

Системы теплоснабжения Палехского муниципального округа закрытые, двухтрубные. Способ регулирования отпуска тепловой энергии на нужды отопления от котельных качественный - автоматически по температуре наружного воздуха в соответствии с температурным графиком - 90/70 ⁰С и 95/70 ⁰С.

Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования источников теплоснабжения представлена в таблице ниже

Таблица 1.7 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2025 год

| № п/п | Источники тепловой энергии | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Среднегодовая нагрузка, Гкал/час | Среднегодовая загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная п. Палех | 15,375 | 3,624 | 23,6 |
| 2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | 1,32 | 1,049 | 79,5 |
| 3 | Котельная с. Майдаково | 2,12 | 0,8899 | 42,0 |
| 4 | Котельная д. Пеньки | 1,03 | 0,647 | 62,8 |

Среднегодовая нагрузка рассчитывается исходя из среднего значения температуры наружного воздуха за отопительный период.

Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети

На всех источниках тепловой энергии присутствуют узлы учёта тепловой энергии, в т.ч. на котельной Центральная и котельной ул. Производственная п. Палех счетчики марки СПТ-943, котельной с. Майдаково – ВКТ-5, котельной д. Пеньки – КМ-5.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) в 2025 году не было. Статистика ведется.

Таблица 1.8 – Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии на территории Палехского муниципального округа теплоснабжающей организации по состоянию на май 2026 г. не выдавались.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, на территории Палехского муниципального округа отсутствуют.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не выявлены.

Тепловые сети, сооружения на них

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Общая структура тепловых сетей системы теплоснабжения Палехского муниципального округа и суммарные характеристики участков тепловых сетей представлены в пп. 1.3.3.

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схема теплоснабжения традиционная - централизованная. Тепловые сети двухтрубные, циркуляционные, подающие тепло на отопление. Схемы тепловых сетей от котельных в Палехском муниципальном округе представлены в приложении 1.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключённых к таким участкам

В системах централизованного теплоснабжения для отопления жилых, общественных и производственных зданий в Палехском муниципальном округе в качестве теплоносителя принята вода. Компенсация температурных деформаций трубопроводов осуществляется П-образными компенсаторами, а также за счет поворотов трассы тепловой сети. Материал теплоизоляции тепловых сетей– минвата,  ППУ. Способ прокладки надземный, подземный. Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии. Резервирование отдельных участков отсутствует. Характеристика тепловых сетей от каждой котельной представлена в таблицах ниже.

Таблица 1.9 – Параметры тепловых сетей котельной Центральная п. Палех

| № | Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный, мм | Длина, м | Дата ввода | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вр-01 | Вр-04 | 159 | 132,67 | 01.01.1992 | воздушная |
| 2 | Вр-04 | тк-22 | 159 | 8,24 | 01.01.1992 | воздушная |
| 3 | Вр-09 | тк-40 | 57 | 34,82 | 01.01.1988 | канальная |
| 4 | тк-22 | Льва Толстого,2 | 76 | 48,37 | 01.01.1992 | канальная |
| 5 | тк-22 | Льва Толстого,1 | 57 | 95,94 | 01.01.1992 | воздушная |
| 6 | Вр-04 | Вр-05 | 159 | 386,83 | 01.01.1992 | воздушная |
| 7 | Вр-05 | у-01 | 159 | 34,99 | 01.01.2010 | воздушная |
| 8 | у-01 | Вр-06 | 159 | 222,23 | 01.01.2005 | бесканальная |
| 9 | Вр-06 | Вр-07 | 108 | 19,45 | 01.01.1988 | воздушная |
| 10 | Вр-07 | Зиновьева,32 | 57 | 51,71 | 01.01.1988 | воздушная |
| 11 | Вр-07 | у-02 | 76 | 61,09 | 01.01.1988 | воздушная |
| 12 | у-02 | тк-48 | 76 | 35,06 | 01.01.2000 | канальная |
| 13 | тк-48 | тк-49 | 50 | 41,27 | 01.01.2016 | канальная |
| 14 | тк-49 | Высоцкого,1 | 50 | 23,48 | 01.01.2016 | канальная |
| 15 | Котельная | Вр-01 | 273 | 100,21 | 01.01.1988 | воздушная |
| 16 | Вр-01 | Вр-02 | 273 | 269,03 | 01.01.1988 | воздушная |
| 17 | Вр-02 | Вр-03 | 273 | 6,27 | 01.01.1988 | воздушная |
| 18 | Вр-03 | тк-02 | 273 | 95,76 | 01.01.1988 | воздушная |
| 19 | Вр-06 | Вр-08 | 108 | 39,61 | 01.01.1988 | воздушная |
| 20 | Вр-08 | у-03 | 108 | 3,91 | 01.01.1988 | воздушная |
| 21 | тк-01 | тк-41 | 159 | 25,11 | 01.01.1988 | канальная |
| 22 | тк-41 | тк-42 | 108 | 42,88 | 01.01.2002 | воздушная |
| 23 | Вр-13 | Зиновьева,2,с.СМП | 57 | 5,54 | 01.01.1988 | воздушная |
| 24 | Вр-08 | Зиновьева,34 | 57 | 34,99 | 01.01.1988 | воздушная |
| 25 | Вр-09 | у-20 | 57 | 7,33 | 01.01.1988 | бесканальная |
| 26 | тк-42 | Вр-13 | 57 | 5,2 | 01.01.1988 | воздушная |
| 27 | у-03 | у-16 | 76 | 178,26 | 01.01.2006 | бесканальная |
| 28 | тк-42 | Зиновьева,2, с.поликлиника | 89 | 101,79 | 01.01.2021 | бесканальная |
| 29 | тк-40 | Зиновьева,40 | 50 | 49,77 | 01.01.2018 | бесканальная |
| 30 | Вр-13 | тк-45 | 57 | 74,96 | 01.01.2008 | воздушная |
| 31 | тк-40 | Зиновьева,38 | 57 | 7,33 | 01.01.2004 | канальная |
| 32 | тк-46 | Больничный,7, Центр гигиены | 24 | 29,62 | 01.01.2020 | канальная |
| 33 | тк-02 | тк-24 | 159 | 29,82 | 01.01.2013 | канальная |
| 34 | тк-24 | тк-25 | 159 | 76,2 | 01.01.2013 | канальная |
| 35 | тк-25 | тк-27 | 159 | 83,13 | 01.01.1988 | канальная |
| 36 | тк-25 | Вр-10 | 76 | 13,6 | 01.01.1988 | воздушная |
| 37 | Вр-11 | Пушкина,1 | 76 | 21,25 | 01.01.1988 | воздушная |
| 38 | Вр-10 | Баканова,25 | 57 | 13,27 | 01.01.1988 | воздушная |
| 39 | Вр-11 | Баканова,23,с.Пожарн | 57 | 45,97 | 01.01.1988 | воздушная |
| 40 | тк-27 | у-04 | 108 | 79,34 | 01.01.1988 | воздушная |
| 41 | у-04 | Зиновьева,1 | 76 | 21,65 | 01.01.1988 | воздушная |
| 42 | тк-27 | тк-31 | 159 | 179,11 | 01.01.2017 | бесканальная |
| 43 | Вр-12 | Зиновьева,Кафе,3a | 57 | 20,96 | 01.01.1988 | воздушная |
| 44 | тк-31 | Вр-12 | 108 | 57,01 | 01.01.1988 | воздушная |
| 45 | Вр-12 | Зиновьева,3 | 108 | 39 | 01.01.1988 | воздушная |
| 46 | тк-31 | Школьный,1,Школа | 159 | 49,41 | 01.01.1992 | канальная |
| 47 | тк-32 | тк-47 | 57 | 147,81 | 01.01.1988 | канальная |
| 48 | тк-47 | Горького,4,с.Суд | 57 | 7,61 | 01.01.1988 | канальная |
| 49 | тк-02 | тк-04 | 219 | 178,88 | 01.01.1988 | бесканальная |
| 50 | тк-05 | тк-6а | 219 | 52,86 | 01.01.1988 | бесканальная |
| 51 | тк-04 | тк-05 | 219 | 93,44 | 01.01.1988 | бесканальная |
| 52 | тк-6а | тк-6 | 219 | 25,92 | 01.01.1988 | бесканальная |
| 53 | тк-04а | у-05 | 89 | 32,01 | 01.01.1988 | канальная |
| 54 | тк-6 | тк-7 | 219 | 83,78 | 01.01.1988 | бесканальная |
| 55 | Вр-10 | Вр-11 | 76 | 7,22 | 01.01.1988 | воздушная |
| 56 | тк-27 | тк-28 | 159 | 111,22 | 01.01.1988 | канальная |
| 57 | тк-28 | тк-32 | 133 | 225,15 | 01.01.1988 | бесканальная |
| 58 | тк-04 | тк-04а | 108 | 36,7 | 01.01.2012 | канальная |
| 59 | у-05 | Баканова,19,с.ДК | 89 | 26,64 | 01.01.1988 | воздушная |
| 60 | Баканова,19,с.ДК | Баканова,21 | 57 | 72,81 | 01.01.1988 | воздушная |
| 61 | Вр-14 | Баканова,17 | 57 | 18,9 | 01.01.1988 | воздушная |
| 62 | тк-7а | тк-8 | 108 | 65,14 | 01.01.1999 | канальная |
| 63 | тк-8 | Баканова,13 | 50 | 9,78 | 01.01.2021 | канальная |
| 64 | тк-15 | Котухиных,4а,с.гараж | 50 | 46,79 | 01.01.2021 | канальная |
| 65 | Баканова,32,гараж | Полевая,1а | 57 | 31 | 01.01.1988 | воздушная |
| 66 | тк-7 | тк-09 | 219 | 187,32 | 01.01.1988 | бесканальная |
| 67 | тк-09 | тк-10 | 219 | 11,45 | 01.01.2017 | бесканальная |
| 68 | тк-10 | тк-11 | 159 | 109 | 01.01.1988 | канальная |
| 69 | тк-11 | у-09 | 159 | 359,29 | 01.01.1988 | канальная |
| 70 | Вр-22 | Вр-23 | 159 | 22,4 | 01.01.1988 | воздушная |
| 71 | Вр-23 | Шуйская,18, к. Общежитие | 57 | 20 | 01.01.1988 | воздушная |
| 72 | Вр-22 | у-10 | 108 | 21,01 | 01.01.1988 | канальная |
| 73 | у-10 | Некрасова,22 | 108 | 77 | 01.01.1988 | канальная |
| 74 | у-11 | у-12 | 89 | 176,44 | 01.01.1988 | воздушная |
| 75 | тк-13 | Баканова,3а,магазин | 57 | 15,82 | 01.01.1988 | канальная |
| 76 | Некрасова,22 | у-11 | 89 | 24,43 | 01.01.1988 | канальная |
| 77 | у-12 | тк-11е | 57 | 27 | 01.01.1988 | воздушная |
| 78 | Вр-23 | Вр-24 | 159 | 76,91 | 01.01.1988 | воздушная |
| 79 | у-15 | Некрасова,15 | 76 | 12,22 | 01.01.1988 | канальная |
| 80 | тк-10 | тк-13 | 159 | 53,27 | 01.01.1988 | канальная |
| 81 | Базарная,1 | тк-13 | 45 | 18 | 01.01.1988 | канальная |
| 82 | у-14 | у-15 | 76 | 35,48 | 01.01.1988 | воздушная |
| 83 | тк-14 | Вр-17 | 159 | 9,86 | 01.01.1988 | воздушная |
| 84 | Базарная,1 | Базарная,3 | 57 | 88,5 | 01.01.1988 | канальная |
| 85 | у-13 | у-14 | 76 | 25,48 | 01.01.1988 | канальная |
| 86 | Вр-24 | у-13 | 76 | 52,55 | 01.01.1988 | воздушная |
| 87 | Вр-17 | тк-15 | 159 | 123,03 | 01.01.1988 | воздушная |
| 88 | Вр-24 | Вр-25 | 108 | 46,28 | 01.01.1988 | воздушная |
| 89 | тк-15 | у-06 | 159 | 29,96 | 01.01.2017 | канальная |
| 90 | у-06 | Вр-18 | 159 | 60 | 01.01.1988 | воздушная |
| 91 | Вр-03 | Зиновьева,2,с.хирургия | 57 | 24 | 01.01.1988 | воздушная |
| 92 | Вр-18 | тк-17 | 159 | 72,3 | 01.01.1988 | воздушная |
| 93 | тк-17 | у-07 | 159 | 36,2 | 01.01.1988 | канальная |
| 94 | Вр-19 | Вр-20 | 159 | 49,3 | 01.01.1988 | воздушная |
| 95 | у-07 | Вр-19 | 159 | 76,05 | 01.01.1988 | воздушная |
| 96 | Вр-19 | Котухиных,8,2 | 57 | 1,41 | 01.01.1988 | воздушная |
| 97 | Вр-20 | тк-18 | 108 | 6,55 | 01.01.2013 | канальная |
| 98 | тк-7 | тк-7а | 108 | 6,35 | 01.01.1988 | канальная |
| 99 | Вр-20 | у-08 | 108 | 36,78 | 01.01.2013 | канальная |
| 100 | Вр-16 | Ленина,1 Администрация | 76 | 10,52 | 01.01.1988 | канальная |
| 101 | у-08 | тк-19 | 57 | 17,64 | 01.01.2013 | воздушная |
| 102 | тк-19 | Ленина,43,Прокуратура | 57 | 60,01 | 01.01.1988 | воздушная |
| 103 | Вр-16 | Ленина,1,с.гараж | 57 | 13,01 | 01.01.1988 | канальная |
| 104 | у-09 | Вр-22 | 159 | 76,88 | 01.01.1988 | воздушная |
| 105 | тк-19 | Зубковых,1 | 57 | 19,53 | 01.01.1988 | воздушная |
| 106 | тк-18 | Зубковых,3 | 76 | 16,23 | 01.01.2015 | канальная |
| 107 | тк-18 | Котухиных,8,1 | 50 | 44,57 | 01.01.2021 | канальная |
| 108 | Баканова,38,МВД старое зд. | Баканова,38,с.гараж МВД | 32 | 13 | 01.01.1988 | бесканальная |
| 109 | Вр-18 | Котухиных,3 | 57 | 35,6 | 01.01.1988 | воздушная |
| 110 | тк-6а | Баканова,38А,МВД новое зд. | 50 | 9,28 | 01.01.1988 | канальная |
| 111 | Вр-17 | Базарная,8 | 57 | 28,36 | 01.01.1988 | воздушная |
| 112 | тк-05 | тк-03 | 57 | 36,62 | 01.01.1988 | бесканальная |
| 113 | тк-11 | Вр-21 | 57 | 31,3 | 01.01.1988 | воздушная |
| 114 | тк-03 | Ленина,2,Музей Голикова | 57 | 23,31 | 01.01.1988 | бесканальная |
| 115 | Вр-21 | Баканова,8 | 57 | 19,79 | 01.01.1988 | воздушная |
| 116 | Вр-21 | Баканова,6 | 57 | 16,25 | 01.01.1988 | воздушная |
| 117 | Вр-05 | Льва Толстого,9 | 57 | 91,03 | 01.01.2010 | бесканальная |
| 118 | тк-8 | Вр-16 | 89 | 25,8 | 01.01.1988 | канальная |
| 119 | Баканова,15, Д/с № 2 | тк-35 | 50 | 14,07 | 01.01.1988 | канальная |
| 120 | тк-6 | Баканова,38, МВД старое зд. | 57 | 34,93 | 01.01.1988 | воздушная |
| 121 | тк-09 | Баканова,16,Почта | 57 | 41,17 | 01.01.2002 | канальная |
| 122 | тк-11е | Корина,7 | 57 | 7 | 01.01.1988 | канальная |
| 123 | тк-11е | Корина,7А,КЦСОН | 57 | 19,55 | 01.01.1988 | воздушная |
| 124 | Вр-02 | тк-01 | 159 | 7,58 | 01.01.1988 | канальная |
| 125 | тк-01 | Больничный,3 | 32 | 45,45 | 01.01.1988 | воздушная |
| 126 | тк-45 | тк-46 | 45 | 25,65 | 01.01.1988 | канальная |
| 127 | тк-46 | Зиновьева,2,с.АХЧ | 45 | 2,98 | 01.01.1988 | канальная |
| 128 | тк-01 | Зиновьева,2,с.прачечная | 32 | 4,58 | 01.01.1988 | канальная |
| 129 | Вр-14 | Баканова,15,с.пищеблок | 57 | 38,93 | 01.01.1988 | воздушная |
| 130 | Баканова,15,с.Д/с № 2 | Баканова,15,к.гараж Д/с | 50 | 16,63 | 01.01.1988 | канальная |
| 131 | Вр-15 | Баканова,50,с.Музей | 57 | 28,7 | 01.01.1988 | воздушная |
| 132 | Баканова,54, Музей, библ-ка | Вр-15 | 57 | 20,5 | 01.01.1988 | воздушная |
| 133 | тк-04 | Баканова,54,Музей, Библиотека | 69 | 23,8 | 01.01.1988 | канальная |
| 134 | Баканова,54, Музей, Библ-ка | Баканова,56,Парикмах. | 57 | 3,6 | 01.01.1988 | воздушная |
| 135 | тк-03 | Ленина,6,Музей Иконы | 57 | 35,5 | 01.01.1988 | бесканальная |
| 136 | тк-7а | Баканова,32,с.гараж | 76 | 45,33 | 01.01.1988 | воздушная |
| 137 | тк-13 | тк-14 | 159 | 93,57 | 01.01.1988 | канальная |
| 138 | Баканова,32,с. гараж | Баканова,32, ОГКУ ЦЗН | 57 | 1 | 01.01.1988 | в помещении |
| 139 | Вр-25 | Шуйская,18,Худ. училище | 108 | 23,59 | 01.01.1988 | воздушная |
| 140 | Вр-25 | Шуйская,18,с.гараж | 45 | 1 | 01.01.1988 | в помещении |
| 141 | Котухиных,4а,с. гараж | Котухиных,4А,Школа искусств | 32 | 1 | 01.01.1988 | в помещении |
| 142 | Вр-12 | Зиновьева,быв. котельная | 45 | 1 | 01.01.1988 | в помещении |
| 143 | у-05 | Вр-14 | 89 | 21,56 | 01.01.1988 | воздушная |
| 144 | у-05 | Баканова,19,с.гараж Дк | 32 | 1 | 01.01.1988 | воздушная |
| 145 | у-05 | тк-35 | 57 | 83,87 | 01.01.1988 | воздушная |
| 146 | Баканова,16,Почта | Баканова,16,с.гараж | 45 | 30 | 01.01.1988 | канальная |
| 147 | у-18 | Зиновьева,36,с.Цех №1 | 57 | 39,5 | 01.01.1988 | воздушная |
| 148 | у-16 | Вр-09 | 76 | 167,4 | 01.01.2006 | бесканальная |
| 149 | у-16 | у-17 | 89 | 17 | 01.01.1988 | воздушная |
| 150 | у-17 | Зиновьева,36,Маслоцех | 57 | 9 | 01.01.1988 | воздушная |
| 151 | у-18 | у-19 | 57 | 42,2 | 01.01.1988 | воздушная |
| 152 | у-17 | у-18 | 57 | 11 | 01.01.1988 | воздушная |
| 153 | у-19 | Зиновьева,36,Мат.склад | 57 | 51,6 | 01.01.1988 | воздушная |
| 154 | у-19 | Зиновьева,36,с.кнс | 25 | 20 | 01.01.1988 | воздушная |
| 155 | у-20 | Зиновьева,36, с.Складгот.прод. | 69 | 123,2 | 01.01.1988 | воздушная |
| 156 | у-21 | Зиновьева,36,с.проходн | 69 | 10 | 01.01.1988 | воздушная |
| 157 | у-21 | у-22 | 69 | 22 | 01.01.1988 | воздушная |
| 158 | у-20 | у-21 | 200 | 15,2 | 01.01.1988 | воздушная |
| 159 | у-22 | Зиновьева,36,с.контора | 69 | 2 | 01.01.1988 | воздушная |
| 160 | у-22 | у-23 | 108 | 28 | 01.01.1988 | воздушная |
| 161 | у-23 | Зиновьева,36,с.зд. Цеха | 69 | 1 | 01.01.1988 | воздушная |
| 162 | у-23 | Зиновьева,36,с.зд. Цеха | 108 | 14 | 01.01.1988 | воздушная |
| 163 | Зиновьева,1 | Зиновьева,1,к.Лэндлорд | 76 | 1 | 01.01.1988 | воздушная |
|  | Всего |  |  | 8105,1 |  |  |

Таблица 1.10 – Параметры тепловых сетей котельной ул. Производственная п. Палех

| № | Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный, мм | Длина, м | Дата ввода | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК | ТК-11 | 159 | 20 | 2020 | бесканальная |
| 2 | ТК-11 | ТК-1 | 159 | 89,06 | 2004 | бесканальная |
| 3 | ТК-1 | Садовая,14 | 50 | 21,58 | 2017 | канальная |
| 4 | ТК-1 | У-2 | 159 | 52,61 | 2004 | бесканальная |
| 5 | У-2 | У-3 | 159 | 162,07 | до 1990 | воздушная |
| 6 | У-3 | Вр-2 | 108 | 15 | до 1990 | канальная |
| 7 | Вр-2 | 2-я Садовая,1 | 57 | 43,95 | до 1990 | воздушная |
| 8 | Вр-2 | ТК-8 | 108 | 76 | до 1990 | канальная |
| 9 | ТК-8 | 1-я Садовая,2 | 108 | 17,73 | до 1990 | канальная |
| 10 | ТК-8 | ТК-9 | 108 | 25 | до 1990 | канальная |
| 11 | ТК-9 | 1-я Садовая,5 | 48 | 54,48 | до 1990 | воздушная |
| 12 | ТК-9 | ТК-10 | 89 | 80,28 | 2022 | бесканальная |
| 13 | ТК-10 | 1-я Садовая,1 | 50 | 6,44 | 2018 | бесканальная |
| 14 | ТК-10 | Новая,17 | 57 | 55,48 | 2004 | бесканальная |
| 15 | ТК-11 | ТК-2 | 159 | 33 | 2004 | бесканальная |
| 16 | ТК-2 | ТК-3 | 159 | 89,65 | 2004 | бесканальная |
| 17 | ТК-3 | Восточная,12 | 50 | 12,15 | 2020 | канальная |
| 18 | ТК-3 | ТК-4 | 159 | 44,79 | 2004 | бесканальная |
| 19 | ТК-4 | Восточная,7а | 76 | 6,83 | до 1990 | воздушная |
| 20 | ТК-4 | ТК-5 | 108 | 139,02 | 2004 | бесканальная |
| 21 | ТК-5 | Д/сад Светлячок | 76 | 13,02 | до 1990 | канальная |
| 22 | ТК-5 | У-1 | 108 | 82,21 | 2004 | бесканальная |
| 23 | У-1 | Вр-1 | 89 | 23,81 | 2004 | бесканальная |
| 24 | Вр-1 | ТК-6А | 76 | 15,86 | 2004 | бесканальная |
| 25 | ТК-6А | Мира,7 | 50 | 26,08 | 2018 | канальная |
| 26 | Вр-1 | ТК-6 | 89 | 26,87 | 2004 | бесканальная |
| 27 | ТК-6 | Мира,11 | 76 | 14,58 | до 1990 | канальная |
| 28 | ТК-6 | ТК-7 | 76 | 91 | до 1990 | канальная |
| 29 | ТК-7 | Мира,13 | 57 | 22,44 | до 1990 | воздушная |
|  |  | Всего |  | 1361,00 |  |  |

Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Тепло Людям. Палех» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Тепло Людям. Палех» за 2025 год.

Таблица 1.11 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Тепло Людям. Палех»

| Наружный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная Центральная |  |
| 24 | 59,2 | 1,4 |
| 25 | 40,0 | 1,0 |
| 32 | 130,1 | 4,2 |
| 45 | 157,3 | 7,1 |
| 50 | 511,3 | 25,6 |
| 57 | 3426,8 | 195,3 |
| 69 | 364,0 | 25,1 |
| 76 | 1505,4 | 114,4 |
| 89 | 851,3 | 75,8 |
| 108 | 1285,2 | 138,8 |
| 133 | 450,3 | 59,9 |
| 159 | 5189,1 | 825,1 |
| 200 | 30,4 | 6,1 |
| 219 | 1267,3 | 277,5 |
| 273 | 942,5 | 257,3 |
| Итого | 16210,2 | 2014,5 |

Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «МИЦ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «МИЦ» за 2025 год.

Таблица 1.12 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «МИЦ»

| Наружный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная ул. Производственная |  |
| 45 | 109,0 | 4,9 |
| 50 | 132,5 | 6,6 |
| 57 | 243,7 | 13,9 |
| 76 | 282,6 | 21,5 |
| 89 | 261,9 | 23,3 |
| 108 | 709,9 | 76,7 |
| 159 | 982,4 | 156,2 |
| Итого | 2722,0 | 303,1 |

Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации ООО «Тепло Людям. Палех» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Тепло Людям. Палех» за 2025 год.

Таблица 1.13 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации ООО «Тепло Людям. Палех»

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная Центральная |  |
| До 1990 | 11271,4 | 1457,2 |
| С 1991 по 1998 | 1442,9 | 201,8 |
| С 1999 по 2003 | 368,5 | 33,4 |
| С 2004 | 3127,4 | 322,2 |

Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации МУП «МИЦ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «МИЦ» за 2025 год

Таблица 1.14 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации МУП «МИЦ»

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная ул. Производственная |  |
| До 1990 | 1084,2 | 112,3 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 1637,4 | 137,5 |

Таблица 1.15 – Параметры тепловых сетей котельной с. Майдаково

| № | Начальный узел | Конечный узел | Диаметр условный, мм | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК-1 | ТК-1А | 159 | 57,92 | канальная |
| 2 | ТК-1А | ТК-3 | 159 | 46,24 | канальная |
| 3 | ТК-1 | до маз.котел | 194 | 18,25 | канальная |
| 4 | ТК-1А | до газ.котел | 219 | 7 | канальная |
| 5 | ТК-2 | ТК-2А | 108 | 101,14 | канальная |
| 6 | ТК-2А | ТК-2Б | 76 | 37 | канальная |
| 7 | ТК-2А | д. 33 | 76 | 4 | канальная |
| 8 | ТК-2Б | д. 33 | 76 | 4 | канальная |
| 9 | ТК-3 | д. 35 | 76 | 37,57 | канальная б/з изоляции |
| 10 | ТК-3 | д. 22 | 76 | 5,77 | канальная |
| 11 | ТК-3 | ТК-4 | 159 | 29,59 | канальная |
| 12 | ТК-4 | ТК-12 | 108 | 16,5 | надземная |
| 13 | ТК-12 | д. 21 | 57 | 5,74 | надземный |
| 14 | ТК-13 | д. 21 | 57 | 6,13 | надземный |
| 15 | ТК-12 | ТК-13 | 108 | 19,11 | надземный |
| 16 | ТК-13 | ТК-14 | 108 | 14,39 | надземная |
| 17 | ТК-14 | д. 32 | 108 | 51,2 | канальная |
| 18 | ТК-14 | ТК-15 | 76 | 23,84 | канальная |
| 19 | ТК-14 | ТК-15 | 76 | 25 | канальная |
| 20 | ТК-15 | ТК-16 | 57 | 33,99 | канальная |
| 21 | ТК-15 | д. 20 | 57 | 1,37 | канальная |
| 22 | ТК-16 | д. 20а | 57 | 2,73 | канальная |
| 23 | ТК-16 | ТК-17 | 57 | 40,69 | канальная |
| 24 | ТК-17 | д. 34 | 57 | 2,05 | канальная |
| 25 | ТК-4 | д. 23 | 76 | 57,63 | канальная |
| 26 | ТК-4 | ТК-5 | 108 | 37,99 | канальная |
| 27 | ТК-5 | д. 19 | 57 | 24,7 | канальная |
| 28 | ТК-5 | ТК-6 | 108 | 25,89 | канальная |
| 29 | ТК-6 | ТК-7 | 108 | 51,83 | канальная |
| 30 | ТК-6 | д. 18 | 48 | 6,21 | канальная |
| 31 | ТК-7 | д. 17 | 57 | 6,54 | канальная |
| 32 | ТК-7 | ТК-8 | 108 | 59,26 | канальная |
| 33 | ТК-7 | ТК-7А | 76 | 20,36 | канальная |
| 34 | ТК-7А | д.24ввод1 | 57 | 6,32 | канальная б/з изоляции |
| 35 | ТК-7А | д.24ввод2 | 57 | 22,91 | канальная б/з изоляции |
| 36 | ТК-8 | д. 16 | 76 | 6,5 | канальная |
| 37 | ТК-8 | ТК-9 | 102 | 57 | канальная |
| 38 | ТК-9 | д. 15 | 57 | 4,5 | канальная |
| 39 | ТК-9 | д.15а магазин | 57 | 26,04 | канальная |
| 40 | ТК-1 | ТК-18 | 159 | 37,13 | канальная |
| 41 | ТК-18 | ТК-19 | 133 | 34,95 | канальная |
| 42 | ТК-19 | ТК-27 | 76 | 33,05 | канальная |
| 43 | ТК-27 | мастерские | 48 | 7,57 | канальная |
| 44 | ТК-27 | ТК-28 | 76 | 75,56 | канальная |
| 45 | ТК-28 | ТК-28А | 76 | 46,25 | канальная |
| 46 | ТК-28А | ТК-28Б | 76 | 16,57 | канальная |
| 47 | ТК-28А | д.25ввод1 | 57 | 8,49 | канальная |
| 48 | ТК-28Б | д.25ввод2 | 57 | 8,75 | канальная |
| 49 | ТК-28 | ТК-29 | 76 | 93,3 | канальная |
| 50 | врезка | д. 27 | 57 | 17,68 | канальная |
| 51 | ТК-29 | Дет.комбинат | 57 | 9,65 | канальная |
| 52 | ТК-19 | ТК-20 | 102 | 11,89 | канальная |
| 53 | ТК-19 | ТК-20 | 102 | 10 | канальная |
| 54 | ТК-20 | Больница | 57 | 21,28 | канальная |
| 55 | ТК-20 | ТК-21 | 108 | 46,5 | канальная |
| 56 | ТК-21 | Мастерские школы | 48 | 10,85 | канальная |
| 57 | ТК-21 | ТК-22 | 108 | 43,38 | канальная |
| 58 | ТК-22 | д. 31 Школа | 89 | 15,37 | канальная |
| 59 | ТК-22 | ТК-23 | 57 | 99,09 | бесканальная |
| 60 | ТК-23 | д. 37 | 40 | 39,9 | бесканальная |
| 61 | ТК-23 | ТК-23А | 57 | 59,67 | бесканальная |
| 62 | ТК-23А | д. 36 | 57 | 4,27 | бесканальная |
| 63 | ТК-18 | ТК-30 | 108 | 26,19 | канальная |
| 64 | ТК-30 | Пищеблок | 48 | 2,35 | канальная |
| 65 | ТК-30 | ТК-31 | 108 | 83,93 | канальная |
| 66 | ТК-31 | Дом | 57 | 22,09 | канальная |
| 67 | ТК-31 | ТК-32 | 108 | 33,38 | канальная б/з изоляции |
| 68 | ТК-32 | д. 7 | 57 | 10,65 | канальная б/з изоляции |
| 69 | ТК-32 | ТК-37 | 108 | 32,39 | канальная б/з изоляции |
| 70 | ТК-37 | ТК-38 | 108 | 52,14 | канальная |
| 71 | ТК-38 | д. 8 | 60 | 8,1 | канальная б/з изоляции |
| 72 | ТК-38 | д. 9 | 57 | 21,7 | канальная |
| 73 | ТК-38 | ТК-39 | 108 | 20,42 | канальная |
| 74 | ТК-39 | ТК-38А | 108 | 56,16 | надземный |
| 75 | ТК-39 | ТК | 108 | 12,29 | канальная |
| 76 | ТК-39 | ТК | 108 | 3 | канальная |
| 77 | ТК | д. 15 | 60 | 13,49 | канальная |
| 78 | ТК | ТК-40 | 108 | 30,12 | канальная |
| 79 | ТК-40 | ТК-41 | 89 | 7,66 | канальная |
| 80 | ТК-41 | д. 11 | 89 | 5,06 | канальная |
| 81 | ТК-40 | ТК-40А | 57 | 43,92 | канальная |
| 82 | ТК-40А | д. 14 | 57 | 2,99 | канальная |
| 83 | ТК-40 | ТК-41А | 108 | 27,6 | канальная |
| 84 | ТК-41А | ТК-42 | 108 | 43,74 | канальная |
| 85 | врезка | д. 12а | 57 | 9,77 | канальная |
| 86 | врезка | д.11кв. 1 | 89 | 3,08 | канальная |
| 87 | ТК-42 | д. 12 | 57 | 7,5 | канальная |
| 88 | ТК-42 | д. 13 | 57 | 27,07 | канальная |
| 89 | ТК-42 | д. 13а | 57 | 36,61 | канальная |
| 90 | д. 13а | д. 14а | 57 | 32,12 | надземный |
| 91 | ТК-38А | д. 16 | 57 | 10,66 | надземный |
| 92 | ТК-38А | ТК-43А | 108 | 121,84 | канальная |
| 93 | ТК-43А | ТК-43 | 89 | 23,88 | канальная |
| 94 | ТК-43 | ТК-44 | 76 | 43,21 | канальная |
| 95 | ТК-44 | Муз.школа | 76 | 11,26 | канальная |
| 96 | ТК-43А | ТК-45 | 89 | 31,09 | канальная |
| 97 | ТК-45 | ТК-47 | 76 | 30,72 | канальная |
| 98 | ТК-47 | д. 17 | 76 | 52,09 | канальная б/з изоляции |
| 99 | ТК-45 | ТК-46 | 76 | 70,45 | канальная |
| 100 | ТК-46 | д. 20А | 76 | 20,02 | канальная б/з изоляции |
| 101 | ТК-46 | д. 20Б | 57 | 40,07 | канальная |
| 102 | ТК-43 | Дом культуры | 89 | 8,04 | канальная |
|  |  |  |  | 2898,1 |  |

Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «ТЭС» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «ТЭС» за 2025 год.

Таблица 1.16 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей котельной с. Майдаково теплосетевой организации ООО «ТЭС»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Майдаково |  |  |
| 40 | 79,8 | 3,19 |
| 48 | 54,0 | 2,59 |
| 57 | 1355,5 | 77,26 |
| 60 | 43,2 | 2,59 |
| 76 | 1428,3 | 108,55 |
| 89 | 188,4 | 16,76 |
| 102 | 157,8 | 16,09 |
| 108 | 2020,8 | 218,24 |
| 133 | 69,9 | 9,30 |
| 159 | 341,8 | 54,34 |
| 194 | 36,5 | 7,08 |
| 219 | 14,0 | 3,07 |
| Итого | 5796,2 | 519,1 |

Таблица 1.17 – Параметры тепловых сетей котельной д. Пеньки

| № | Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный, мм | Длина, м | Дата ввода | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Пеньки | у-01 | 159 | 226 | 01.01.1997 | воздушная |
| 2 | тк-07 | тк-08 | 76 | 30 | 01.01.2004 | воздушная |
| 3 | тк-02 | тк-06 | 159 | 63 | 01.01.2004 | бесканальная |
| 4 | у-01 | тк-02 | 159 | 40 | 01.01.1997 | воздушная |
| 5 | тк-06 | тк-07 | 159 | 67 | 01.01.1997 | воздушная |
| 6 | тк-08 | 40 Победы,51 | 57 | 18 | 01.01.2004 | бесканальная |
| 7 | тк-07 | у-04 | 108 | 50 | 01.01.1997 | воздушная |
| 8 | у-04 | у-06 | 108 | 17 | 01.01.1997 | воздушная |
| 9 | тк-01 | 40 Победы,46а, Школа | 108 | 20 | 01.01.1997 | канальная |
| 10 | у-04 | у-05 | 76 | 27 | 01.01.1997 | воздушная |
| 11 | у-05 | Комсом.,8 | 57 | 53 | 01.01.2004 | воздушная |
| 12 | у-01 | тк-01 | 108 | 34 | 01.01.1997 | канальная |
| 13 | у-06 | у-07 | 108 | 185 | 01.01.1997 | воздушная |
| 14 | у-07 | у-08 | 108 | 11 | 01.01.1997 | воздушная |
| 15 | у-08 | у-11 | 108 | 26 | 01.01.1997 | воздушная |
| 16 | у-11 | у-12 | 76 | 27 | 01.01.1997 | воздушная |
| 17 | у-12 | Комсом.,2 | 57 | 44 | 01.01.2004 | воздушная |
| 18 | тк-02 | у-02 | 76 | 10 | 01.01.1997 | воздушная |
| 19 | тк-03 | тк-04 | 57 | 29 | 01.01.2004 | бесканальная |
| 20 | у-02 | тк-03 | 76 | 23 | 01.01.1997 | воздушная |
| 21 | тк-04 | тк-05 | 57 | 17 | 01.01.2004 | бесканальная |
| 22 | тк-05 | 40 Победы,47 | 25 | 7 | 01.01.2004 | бесканальная |
| 23 | тк-05 | 40 Победы,47 | 25 | 22 | 01.01.2004 | бесканальная |
| 24 | у-07 | Комсом.,7 | 57 | 14 | 01.01.2004 | воздушная |
| 25 | у-08 | у-09 | 76 | 14 | 01.01.2004 | воздушная |
| 26 | у-09 | у-10 | 57 | 38 | 01.01.1997 | воздушная |
| 27 | у-10 | Комсом.,1 | 57 | 39 | 01.01.2004 | воздушная |
| 28 | у-10 | Комсом.,3 | 57 | 3 | 01.01.2004 | воздушная |
| 29 | у-09 | Комсом.,5 | 57 | 3 | 01.01.2004 | воздушная |
| 30 | у-11 | Комсом.,6 | 57 | 30 | 01.01.2004 | воздушная |
| 31 | у-12 | Комсом.,4 | 57 | 6 | 01.01.1997 | воздушная |
| 32 | у-03 | Комсом.,14 | 25 | 8 | ул. Комсомольская, д.14 отключен в 2023 г. |  |
| 33 | тк-08 | у-03 | 32 | 130 |  |  |
| 34 | у-02 | 40 Победы,46б, магазин | 18 | 7 | 01.01.2004 | бесканальная |
|  | Всего |  |  | 1200,0 |  |  |

Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «МИЦ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «МИЦ» за 2025 год.

Таблица 1.18 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «МИЦ» в зоне деятельности котельной д. Пеньки единой теплоснабжающей организации ООО «МИЦ»

| Наружный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 18 | 14 | 0,3 |
| 25 | 58 | 1,5 |
| 57 | 588 | 33,5 |
| 76 | 262 | 19,9 |
| 108 | 686 | 74,1 |
| 159 | 792 | 125,9 |
| Итого | 2400,0 | 255,1 |

Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации ООО «МИЦ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ОО «МИЦ» за 2025 год.

Таблица 1.19 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей по годам прокладки котельной д. Пеньки теплосетевой организации ООО «МИЦ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ОО «МИЦ»

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 1614,0 | 198,2 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 786,0 | 56,9 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Во всех системах теплоснабжения Палехского муниципального округа применяется преимущественно стальная арматура. На диаметрах трубопроводах до 50 мм используется запорная арматура вентильного и шарового типа, на диаметрах свыше 50 мм – клинового.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловая камера – заглубленное сооружение, предназначенное для размещения и обслуживания узлов теплопроводов, представляющих собой места с ответвлениями, секционными задвижками, дренажными устройствами, неподвижными опорами и опусками труб.

По данным, полученным от ресурсоснабжающих организаций на тепловых сетях

имеются тепловые камеры. Конструкция тепловых камер - сборные железобетонные, кирпичные, блоки фундаментные, плиты перекрытия с отверстием под люк, балки ж/б и прогоны, люки чугунные.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Температурные графики работы котельных – 90/70 ⁰С и 95/70 ⁰С.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический отпуск тепла в котельных осуществляется строго в соответствии с утвержденным температурным графиком.

В соответствии с п. 127 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511):

«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

-	по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

-	по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

-	по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/с м².

Среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не должна превышать заданную температурным графиком более чем на 5%. Понижение температуры сетевой воды в обратных трубопроводах по сравнению с графиком не лимитируется.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

Данный график был принят на основании технико-экономических расчетов в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети».

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно и по температурному графику 90/70 ⁰С и 95/70 ⁰С по следующим причинам:

-	присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах;

-	экономичная и безопасная работы системы;

-	надежное теплоснабжение потребителей;

-	минимальные затраты на реконструкцию.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Существующие гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики обеспечиваются оборудованием источника тепловой энергии с учетом рельефа местности и в соответствии с нормативными показателями.

Для магистральных водяных тепловых сетей предусмотрен расчетный гидравлический режим – по расчетным расходам сетевой воды в отопительный период.

Основные требования к режиму давлений водяных тепловых сетей из условия надёжности работы системы теплоснабжения сводятся к следующему:

-	непревышение допустимых давлений в оборудовании источника, тепловой сети и абонентских установок.

Для подающей линии допустимое избыточное давление в стальных трубопроводах и арматуре тепловых сетей зависит от применяемого сортамента труб, оборудования источника теплоты и в большинстве случаев составляет не более 1,6-2,5 МПа. Для обратной линии максимальный напор из условия прочности отопительных установок и арматуры при зависимой схеме присоединения для чугунных радиаторов составляет 0,6 МПа, при независимой схеме присоединения для водо-водяных подогревателей 1 МПа.

-	обеспечение избыточного давления во всех элементах системы теплоснабжения для предупреждения кавитации насосов и защиты системы теплоснабжения от подсоса воздуха.

Невыполнение этого требования приводит к коррозии оборудования и нарушению циркуляции воды. В качестве минимального значения избыточного давления для обратной линии принимают 0,05 МПа.

-	обеспечение невскипания сетевой воды при гидродинамическом режиме работы системы теплоснабжения, т.е. при циркуляции воды в системе. В качестве минимального значения избыточного давления для подающей линии принимают давление из условия невскипания воды на тех участках системы теплоснабжения, где температура воды превышает 100 0С. Температура насыщения водяного пара при давлении 0,1 МПа равна 100 0С.

Необходимо, чтобы при зависимой схеме присоединения линия действительных полных гидродинамических напоров в подающем трубопроводе не пересекала линию статического напора. Тогда в узлах присоединения отопительных установок к тепловой сети не требуется сооружать повысительные насосные станции, что упрощает систему теплоснабжения и повышает надёжность её работы.

Располагаемый напор, т.е. разность напоров в подающей и обратной линиях сети на котельной был равен или даже несколько превышал максимальные потери напора в абонентских установках и в тепловой сети. Рекомендуемое значение для принятой схемы присоединения систем отопления и вентиляции (зависимая без смешения) равно 5 м.в.ст. В противном случае необходимо устанавливать в тепловых пунктах насосные установки, что усложняет эксплуатацию и снижает надёжность системы теплоснабжения.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчётов для различных сценариев развития системы теплоснабжения муниципального округа.

Пакет ГИС Zulu Thermo позволяет создать расчётную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчёты.

В электронной модели возможно провести гидравлическую оценку теплоснабжения потребителей при различных сценариях развития ситуации, путём открытия/закрытия секционирующих задвижек, моделирования возникновения аварийной ситуации на тепловой сети, также возможно провести гидравлический расчёт при прокладке новых участков теплосетей, строительства перемычек для увеличения надёжности теплоснабжения потребителей и обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в полном объёме.

На пьезометрическом графике отображаются:

- линия давления в подающем трубопроводе красным цветом;

- линия давления в обратном трубопроводе синим цветом;

- линия поверхности земли пунктиром;

- линия статического напора голубым пунктиром;

- линия давления вскипания оранжевым цветом.

Оценка обеспеченности потребителей расчётным количеством теплоносителя и тепловой энергии, и гидравлических режимов тепловых сетей проводится на основе гидравлических расчётов тепловых сетей.

Наладка гидравлических режимов в тепловых сетях действующих котельных проводится ресурсоснабжающими организациями ежегодно в рамках подготовки объектов к отопительному периоду.

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Аварий и нарушений в работе тепловых сетей Палехского муниципального округа за период 2021- 2025 гг. не зафиксировано.

На тепловых сетях проводят испытания на плотность и прочность в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией.

Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов. График испытаний согласовывается. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Длительность испытаний – 2 дня для зон источника теплоснабжения. После проведения испытаний составляется Акт.

Результаты проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы.

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т.д.).

После корректировки физических объемов в соответствии с финансовыми средствами теплоснабжающих организаций формирует окончательную редакцию программы планового капитального ремонта. После утверждения плана капитального ремонта согласовывается график производства работ.

Таблица 1.20 – Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.21 – Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Аварийно-восстановительные ремонтные работы, как правило, проводятся в сжатые сроки в пределах средней статистики затрачиваемого времени. Данные таблицы включают интервалы времени: от момента выявления дефекта после проведения работ по вскрытию, отключения участка, заполнения и проведения работ с закрытием аварийной заявки. Не учтены технологические операции по доставке дежурных бригад к месту возможной аварии, оперативные переключения по выявлению участка с повышенным расходом и время согласования на разработку грунта с владельцами смежных объектов инженерной инфраструктуры.

Таблица 1.22 – Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода

| Условный диаметр, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время восстановления, час. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 |

Затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей в Палехском муниципальном округе, в рассматриваемый период 2021-2025 гг. не было.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Процедура диагностики состояния тепловых сетей включает в себя плановые шурфовки трасс тепловой сети, проводимые специалистами организаций, с последующим составлением акта оценки интенсивности процесса внутренней коррозии в тепловых сетях, а также визуальным осмотром трубопровода. По результатам работ, составляется акт осмотра теплопровода при вскрытии прокладки, где описываются проведенные мероприятия и заключение комиссии по итогам диагностики. На основании этих актов планируются работы по проведению капитальных (текущих) ремонтов определенных участков сети, требующих замены.

Плановые ремонты на тепловых сетях производятся в летний период и в основном приходятся на август месяц. Продолжительность ремонтов на сетях отопления составляет от 5 до 17дней. Согласно СанПиН2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и п.4.4 продолжительность отключения потребителей от системы отопления не превышает нормы.

При выполнении капитальных, текущих и аварийных ремонтов подразделения и службы теплоснабжающих организаций руководствуются:

-	действующим регламентом	 реализации ремонтных и инвестиционных программ теплоснабжающих организаций;

-	регламентом по контролю использования собственных ресурсов при проведении ремонтных работ в теплоснабжающих организациях;

-	регламентом по планированию ремонтного фонда;

-	правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

-	правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34. 04.181-2003;

-	рекомендациями действующих СП.

Планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных - на гидравлическую плотность, раз в пять лет - на расчетную температуру и гидравлические потери.

Оборудование тепловых сетей, в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления, до проведения пуска после летних ремонтов подвергается гидравлическому испытанию на прочность и плотность, на максимальную температуру теплоносителя. Данные испытания проводятся непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Организовано техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

Планирование капитальных и текущих ремонтов производится на основании указаний заводов–изготовителей, указанных в паспортах на оборудование, и в соответствии с системой планово-предупредительного ремонта.

Диагностика состояния тепловых сетей производится при гидравлических испытаниях тепловых сетей на прочность и плотность дважды в год по утвержденному графику. Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков. Также, в межотопительный период, производится ремонт или замена запорной арматуры и приборов контроля (манометры, термометры и т.п.).

Таблица 1.23 – Показатели повреждаемости системы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Планирование проведения летних ремонтов в теплоснабжающих организациях для контроля состояния трубопроводов тепловых сетей, их тепловой изоляции и теплосетевого оборудования осуществляется ежегодно в рамках проводимых работ с учетом:

-	замечаний к работе оборудования, выявленных обслуживающим и ремонтным персоналом во время отопительного периода и плановых осмотров, проводимых в форме обхода трасс теплопроводов и тепловых пунктов;

Частота обходов - не реже одного раза в 2 недели в течение отопительного сезона и одного раза в месяц в межотопительный период;

-	графика планово-предупредительного ремонта;

-	результатов ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона.

Для проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность в межотопительный период на магистральных и распределительных тепловых сетях установлены следующие параметры: для магистральных и распределительных (квартальных) трубопроводов - минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего давления. При этом значение рабочего давления составляет Рр=0,6 МПа. Продолжительность испытаний составляет не менее 10 минут. Во время проведения испытаний тепловых сетей пробным давлением, тепловые пункты и системы теплопотребления закрываются заглушками.

Объем работ, проводимых теплоснабжающими организациями во время ежегодных профилактических ремонтов, соответствует установленным техническим регламентам и иным обязательным требованиям к процедурам их выполнения и методам испытаний.

На тепловых сетях проводят испытания на плотность и прочность в соответствии с «Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» и местной инструкцией.

Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов. График испытаний согласовывается. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Длительность испытаний – 2 дня для зон котельных. После проведения испытаний составляется Акт.

Результаты проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы.

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т.д.).

После корректировки физических объемов в соответствии с финансовыми средствами теплоснабжающих организаций формирует окончательную редакцию программы планового капитального ремонта. После утверждения плана капитального ремонта согласовывается график производства работ.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. В соответствии с п.243 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 года № 511, минимальное значение пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла принимается:

при рабочем давлении не более 0,5 МПа (5 кгс/см) - 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см);

при рабочем давлении более 0,5 МПа (5 кгс/см) - 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа (3 кгс/см).

По окончании ремонтных работ на тепловых сетях, проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. Испытания проводятся только тех тепловых сетей, на которых производились ремонтные работы.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонтных работ устанавливается нормативно-техническими документами на ремонт данного вида оборудования.

Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды оборудования составляются годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов. Годовые планы ремонтов утверждает руководитель организации.

Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учетом их фактического технического состояния.

Таблица 1.24 – Стандартный график производства работ

| Перечень регламентных работ | Периодичность проведения регламентных работ | Период проведения | Расчётная формула для расчёта нормы затрат теплоносителя, V, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заполнение трубопроводов магистральных и распределительных сетей после проведения ремонта в межотопительный период | 1 раз в год | июнь-август | 1,5 |
| Испытания на плотность и механическую прочность трубопроводов тепловых сетей | 1 раз в год | июнь-август | 0,5 |
| Промывка трубопроводов тепловых сетей | 1 раз в год | июнь-август |  |

Таблица 1.25 – Фактический план проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы

| Перечень регламентных работ | Периодичность проведения регламентных работ | Период проведения |
| --- | --- | --- |
| Испытания на плотность и механическую прочность трубопроводов тепловых сетей | 2 раз в год | Май, август |
| Промывка трубопроводов тепловых сетей | 1 раз в год | Август |
| Заполнение трубопроводов магистральных и распределительных сетей после проведения ремонта в межотопительный период | 1 раз в год | Июнь-август |
| Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя | 1 раз в 5 лет | В осенний или весенний периоды отопительного сезона при наибольших расходах воды в сети |
| Проведение планово-предупредительного ремонта тепловых сетей и котельного оборудования | Согласно плану ППР | Июнь-август |
| Чистка газо-воздушных трактов котлов | 9 раз в год | Сентябрь-май |
| Промывка пластинчатых теплообменников и котлов | 1 раз в год | Июнь-август |
| Чистка коллектора распределения воздуха, вентиляторов котлов | 1 раз в год | Июнь-август |
| Ревизия запорной арматуры котельной | 1 раз в год | Июнь-август |
| Ревизия запорной арматуры теплосети | 1 раз в год | Июнь-август |
| Ревизия предохранительных клапанов и их притирка | 1 раз в год | Июнь-август |
| Чистка боровов под дымовой трубой | 1 раз в год | Июнь-август |
| Чистка котлов | 1 раз в год | Июнь-август |
| Чистка гидрополов и их приямков | 1 раз в год | Июнь-август |
| Очистка, ревизия и протяжка ЩУ,ЩС,ГРЩ,ЩО | 1 раз в год | Июнь-август |

Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится согласно Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (далее - нормативы технологических потерь) определяются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям (далее - теплосетевая организация). Определение нормативов технологических потерь осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются по следующим показателям:

-	потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода);

-	потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода);

-	затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Годовые затраты и потери теплоносителя по тепловым сетям Палехского муниципального округа:

- Котельная Центральная п. Палех – 3120,9 м3;

- Котельная ул. Производственная п. Палех – 384 м3;

- Котельная с. Майдаково – 492,5 м3;

- Котельная д. Пеньки – 14,9 м3.

Годовые затраты и потери тепловой энергии по тепловым сетям Палехского муниципального округа:

- Котельная Центральная п. Палех – 2699,10 Гкал;

- Котельная ул. Производственная п. Палех – 419,8 Гкал;

- Котельная с. Майдаково – 864,9 Гкал;

- Котельная д. Пеньки – 360 Гкал.

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии за последние 3 года

Оценки тепловых потерь в теплоснабжающих организациях Палехского муниципального округа ведется расчетным методом.

Согласно ПТЭТЭ (п.6.2.32) в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери должны проводится 1 раз в 5 лет.

По результатам испытаний разрабатываются энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии по показателям «Потери сетевой воды», «Тепловые потери», «Удельный расход сетевой воды», «Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах», «Удельный расход электроэнергии».

Согласно Приказа №325 от 30.12.2008г., ежегодно производится расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с последующим их утверждением в Минэнерго РФ.

В соответствии с утвержденными нормативами, производится ежемесячный перерасчет нормативных тепловых потерь по нормативным среднегодовым часовым тепловым потерям через теплоизоляционные конструкции при среднемесячных условиях работы тепловой сети согласно Методики определения фактических потерь.

Таблица 1.26 – Тепловые потери энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Наименование котельной | Показатель | за 2023 год | за 2024 год | за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная п. Палех | Фактические потери тепловой энергии в сетях в год, Гкал | 3470 | 2 947,40 | 2629,74 |
|  | Фактические потери теплоносителя, м3/год | 713 | 713 | 713 |
| Котельная ул. Производственная п. Палех | Фактические потери тепловой энергии в сетях в год, Гкал | 56,68 | 404,10 | 117 |
|  | Фактические потери теплоносителя, м3/год | 88,245 | 23,831 | 173,6 |
| Котельная с. Майдаково | Фактические потери тепловой энергии в сетях в год, Гкал | 971,80 | 892,34 | 876,2 |
|  | Фактические потери теплоносителя, м3/год | 670,470 | 684,615 | 623,990 |
| Котельная д. Пеньки | Фактические потери тепловой энергии в сетях в год, Гкал | 116,62 | 265,80 | 106 |
|  | Фактические потери теплоносителя, м3/год | 13,913 | 15,739 | 14,9 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По данным, полученным от ресурсоснабжающей организации, предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавалось.

Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В тепловом пункте здания присоединение системы водяного отопления к централизованным тепловым сетям может осуществляться по зависимой или независимой схемам. При зависимой схеме присоединения теплоноситель централизованных тепловых сетей используется непосредственно в системе отопления.

При независимой схеме присоединения применяется теплообменник, разделяющий теплоносители системы отопления и тепловых сетей.

Зависимая схема присоединения может быть непосредственной или с применением узла смешения (для подсоединения к тепловым сетям, расчетные температурные параметры которых выше параметров системы отопления).

Оптимальным является вариант схемы присоединения, при которой обеспечивается непосредственная обратная связь между пользователем тепловой энергии и теплопроизводителем при регулировании производства теплоты. Однако такое прямое присоединение возможно только при использовании низкотемпературных тепловых сетей с постоянными в течение года параметрами теплоносителя, и только для двухтрубных систем отопления с радиаторными дросселирующими термостатами. Тепловые сети в данном случае реагируют на изменение спроса потребителя в теплоте через датчики перепада давления на вводах, с помощью которых электронными регуляторами изменяется подача сетевых насосов тепловых сетей (количественное регулирование).

Схема с водоструйным элеватором, который сочетает в себе функции смесителя и циркуляционного насоса, но с низким КПД. Данная схема широко применяется для нерегулируемых систем отопления, так как является простой и надежной в эксплуатации, не нуждается в электроэнергии.

В практике автоматизации и переоборудования тепловых узлов имело место использование схемы с установкой клапана перед элеватором. Такой подход является неверным, так как при дросселировании потока клапаном резко падают насосные качества элеватора. Поэтому разработчики обычно дополнительно устанавливают в эту схему насос и обратный клапан, для которых элеватор становится только помехой. Поэтому такие тепловые схемы применялись и без элеватора. При наличии достаточного для работы элеватора перепада давления на вводе оптимальные характеристики имеет узел смешения в виде регулируемого водоструйного элеватора, в котором с помощью сервомотора изменяется сечение сопла элеватора.

Применяются также схема с использованием трехходового клапана, данная схем а отличается значительно более широким диапазоном коэффициента смешения по сравнению со схемой, в которой используется насос и обратный клапан, но без элеватора. Подмешивающий насос используется при наличии достаточного для работы системы отопления перепада давления на вводе тепловых сетей. В противном случае устанавливается циркуляционный насос.

Смесительные узлы с использованием гидравлического разделителя и четырехходового клапана применяются в основном при присоединении к местным тепловым сетям от ведомственной, индивидуальной или т.п. котельной. Такой способ присоединения благоприятен для устойчивой работы котлов, особенно при использовании котлов на твердом топливе. Применяются разделители вертикальные соосные, вертикальные со сдвигом подсоединенных к нему трубопроводов отопления относительно трубопроводов тепловых сетей, а также горизонтальные. Конструкция гидравлического разделителя проста и представляет собой трубу круглого или прямоугольного сечения, площадь поперечного сечения которой примерно в 10...20 раз больше суммарного поперечного сечения подсоединяемых к ней 4-х трубопроводов.

При независимой схеме присоединения применяются скоростные теплообменники различного типа: гладкотрубные, спиральнотрубные, пластинчатые (как правило, одноходовые разборные или полуразборные).

Потребители тепловой энергии расположенные в п. Палех, с. Майдаково и д. Пеньки имеют зависимое присоединение в системе теплоснабжения.

Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.12.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Необходимо оснастить узлами коммерческого учета потребителей тепловой энергии с нагрузкой менее 0,2 Гкал/час. Потребители тепловой энергии с нагрузкой более 0,2 Гкал/час оснащены узлами коммерческого учета в полном объеме.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчеризация осуществляется оперативным персоналом источников тепловой энергии, которые напрямую взаимодействуют с аварийно-восстановительными службами при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Насосные станции и тепловые пункты в системах теплоснабжения Палехского муниципального округа отсутствуют.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Выходное давление тепловой сети контролируется автоматикой регулирования котельных. На котлах установлены предохранительные клапаны, настроенные на срабатывание при превышении давления в сети свыше 1,25 раб.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории Палехского муниципального округа не выявлены бесхозяйные тепловые сети:

В соответствии сп.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или муниципального округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую  организацию,  тепловые  сети  которой  непосредственно  соединены  с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

На основании требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 года №325 энергетические характеристики разрабатываются для систем транспорта тепловой энергии с присоединенной расчетной тепловой нагрузкой потребителей 50 и более Гкал/ч.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксированы.

Зоны действия источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории муниципального округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии Палехского муниципального округа:

-	Котельная Центральная п. Палех обеспечивает тепловой энергией потребителей на земельных участках с кадастровыми номерами 37:11:040101, 37:11:040103, 37:11:040104, 37:11:040118, 37:11:040120, 37:11:040121, 37:11:040123, 37:11:040124, 37:11:040125, 37:11:040127, 37:11:040136,  37:11:040137. Категория земель: земли населённых пунктов, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

-	Котельная ул. Производственная п. Палех обеспечивает тепловой энергией потребителей на земельных участках с кадастровыми номерами 37:11:040105, 37:11:040109, 37:11:040110. Категория земель: земли населённых пунктов, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

-	Котельная с. Майдаково обеспечивает тепловой энергией потребителей на земельных участках с кадастровыми номерами 37:11:010205, 37:11:010207. Категория земель: земли населённых пунктов, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

-	Котельная д. Пеньки обеспечивает тепловой энергией потребителей на земельных участках с кадастровыми номерами 37:11:030128, 37:11:030304. Категория земель: земли населённых пунктов, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Зона действия источников тепловой энергии в Приложении 1.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2022 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, муниципального округа или её часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, муниципального округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

В Палехском муниципальном округе отсутствуют административные районы. В связи с этим, отображение значений потребления тепловой энергии приведено по каждому источнику тепловой энергии отдельно.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха приведены в таблицах ниже.

Таблица 1.27 – Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха от Центральной котельной п. Палех

| № | Наименование потребителя | Назначение | Нагрузка, Гкал/ч | Расчетная температура в помещ., ⁰С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Базарная, 8 | МКД | 0,018 | 18 |
| 2 | Баканова, 13 | МКД | 0,032 | 18 |
| 3 | Баканова, 15, гараж ДС № 2 | Соц.сфера | 0,01 | 10 |
| 4 | Баканова, 15, ДС № 2 | Соц.сфера | 0,078 | 20 |
| 5 | Баканова, 15, пищеблок ДС № 2 | Соц.сфера | 0,005 | 20 |
| 6 | Баканова, 16, Почта | Соц.сфера | 0,135 | 18 |
| 7 | Баканова, 16, гараж Почта | Соц.сфера | 0,033 | 10 |
| 8 | Баканова, 17 | МКД | 0,033 | 18 |
| 9 | Баканова, 19, ДК | Соц.сфера | 0,118 | 15 |
| 10 | Баканова, 19, гараж ДК | Соц.сфера | 0,011 | 10 |
| 11 | Баканова, 21 | МКД | 0,029 | 18 |
| 12 | Баканова, 23, пождепо | Соц.сфера | 0,062 | 18 |
| 13 | Баканова, 25 | МКД | 0,046 | 18 |
| 14 | Баканова, 32, ОГКУ ЦЗН | Соц.сфера | 0,024 | 18 |
| 15 | Баканова, 32, гараж ОГКУ ЦЗН | Соц.сфера | 0,007 | 10 |
| 16 | Баканова, 38, МВД | Соц.сфера | 0,026 | 18 |
| 17 | Баканова, 38, гараж МВД | Соц.сфера | 0,013 | 10 |
| 18 | Баканова, 38А, МВД | Соц.сфера | 0,035 | 18 |
| 19 | Баканова, 3а, магазин | Соц.сфера | 0,005 | 18 |
| 20 | Баканова, 50, Музей | Соц.сфера | 0,029 | 18 |
| 21 | Баканова, 54, Музей, Библиотека | Соц.сфера | 0,026 | 18 |
| 22 | Баканова, 56, Архив | Соц.сфера | 0,02 | 18 |
| 23 | Баканова, 6 | МКД | 0,021 | 18 |
| 24 | Баканова, 8 | МКД | 0,038 | 18 |
| 25 | Больничный, 3 | МКД | 0,015 | 18 |
| 26 | Больничный, 7, Центр гигиены | Соц.сфера | 0,019 | 18 |
| 27 | Высоцкого, 1 | МКД | 0,071 | 18 |
| 28 | Горького, 4, Суд | Соц.сфера | 0,016 | 18 |
| 29 | Зиновьева, 1, Лэндлорд | Соц.сфера | 0,007 | 18 |
| 30 | Зиновьева, 2, АХЧ | Соц.сфера | 0,065 | 18 |
| 31 | Зиновьева, 2, СМП | Соц.сфера | 0,029 | 18 |
| 32 | Зиновьева, 2, поликлиника | Соц.сфера | 0,023 | 18 |
| 33 | Зиновьева, 2, прачечная | Соц.сфера | 0,143 | 18 |
| 34 | Зиновьева, 2, хирургия | Соц.сфера | 0,021 | 18 |
| 35 | Зиновьева, 32 | МКД | 0,085 | 18 |
| 36 | Зиновьева, 34 | МКД | 0,099 | 18 |
| 37 | Зиновьева, 38 | МКД | 0,102 | 18 |
| 38 | Зиновьева, 40 | МКД | 0,031 | 18 |
| 39 | Зиновьева, быв. котельная | Соц.сфера | 0,028 | 18 |
| 40 | Зубковых, 1 | МКД | 0,064 | 18 |
| 41 | Зубковых, 3 | МКД | 0,107 | 18 |
| 42 | Корина, 7 | МКД | 0,133 | 18 |
| 43 | Корина, 7А, КЦСОН | Соц.сфера | 0,039 | 18 |
| 44 | Котухиных, 3 | МКД | 0,011 | 18 |
| 45 | Котухиных, 4А, ДШИ | Соц.сфера | 0,028 | 18 |
| 46 | Котухиных, 4А гараж ДШИ | Соц.сфера | 0,074 | 10 |
| 47 | Котухиных, 8 | МКД | 0,003 | 18 |
| 48 | Ленина, 1, Администрация | Соц.сфера | 0,108 | 18 |
| 49 | Ленина, 1, гараж Администрация | Соц.сфера | 0,156 | 10 |
| 50 | Ленина, 2, Музей Голикова | Соц.сфера | 0,039 | 18 |
| 51 | Ленина, 43, Прокуратура | Соц.сфера | 0,006 | 18 |
| 52 | Ленина, 6, Музей Иконы | Соц.сфера | 0,036 | 18 |
| 53 | Льва Толстого, 1 | МКД | 0,039 | 18 |
| 54 | Льва Толстого, 2 | МКД | 0,151 | 18 |
| 55 | Льва Толстого, 9 | МКД | 0,03 | 18 |
| 56 | Некрасова, 15 | МКД | 0,027 | 18 |
| 57 | Некрасова, 22 | МКД | 0,152 | 18 |
| 58 | Полевая, 1а | МКД | 0,142 | 18 |
| 59 | Пушкина, 1 | МКД | 0,008 | 18 |
| 60 | Школьный, 1, Школа | Соц.сфера | 0,038 | 16 |
| 61 | Шуйская, 18, Худ. училище | Соц.сфера | 0,294 | 16 |
| 62 | Шуйская, 18, Общежитие Худ. училища | Соц.сфера | 0,19 | 18 |
| 63 | Шуйская, 18, гараж Худ. училища | Соц.сфера | 0,124 | 10 |
| 64 | Зиновьева, 3, Турцентр | Соц.сфера | 0,017 | 18 |
| ИТОГО: |  |  | 3,624 |  |

Таблица 1.28 – Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха от котельной ул. Производственная п. Палех

| № | Наименование потребителя | Назначение | Нагрузка, Гкал/ч | Расчетная температура в помещ., ⁰С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-я Садовая,1 | Жилой фонд | 0,017 | 20 |
| 2 | 1-я Садовая,14 | Жилой фонд | 0,087 | 20 |
| 3 | 1-я Садовая,2 | Жилой фонд | 0,148 | 20 |
| 4 | 1-я Садовая,5 | Жилой фонд | 0,011 | 20 |
| 5 | 1-я Садовая,Общежитие | Жилой фонд | 0,054 | 20 |
| 6 | Восточная,12 | Жилой фонд | 0,149 | 20 |
| 7 | Восточная,7а | Жилой фонд | 0,146 | 20 |
| 8 | Мира,11 | Жилой фонд | 0,066 | 20 |
| 9 | Мира,13 | Жилой фонд | 0,147 | 20 |
| 10 | Мира,7 | Жилой фонд | 0,068 | 20 |
| 11 | Мира,Д/сад Светлячок | Соц.сфера | 0,088 | 22 |
| 12 | Новая,17 | Жилой фонд | 0,068 | 20 |
| ИТОГО: |  |  | 1,049 |  |

Таблица 1.29 – Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха от котельной с. Майдаково

| № | Наименование потребителя | Назначение | Нагрузка, Гкал/ч | Расчетная температура в помещ., ⁰С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Северная, 1 Участковая больница | Соц.сфера | 0,0450 | 20 |
| 2 | ул. Северная, 7 | Жилой дом | 0,0069 | 20 |
| 3 | ул. Северная, 8 | Жилой дом | 0,0039 | 20 |
| 4 | ул. Северная, 9 | Жилой дом | 0,0061 | 20 |
| 5 | ул. Северная, 11 | Жилой дом | 0,0188 | 20 |
| 6 | ул. Северная, 12 | Жилой дом | 0,0041 | 20 |
| 7 | ул. Северная, 12а | Жилой дом | 0,0027 | 20 |
| 8 | ул. Северная, 13 | Жилой дом | 0,0050 | 20 |
| 9 | ул. Северная, 13а | Жилой дом | 0,0020 | 20 |
| 10 | ул. Северная, 14 | Жилой дом | 0,0020 | 20 |
| 11 | ул. Северная, 14а | Жилой дом | 0,1000 | 20 |
| 12 | ул. Северная, 15 | Жилой дом | 0,0063 | 20 |
| 13 | ул. Северная, 16 | Жилой дом | 0,0027 | 20 |
| 14 | ул. Северная, 17 | Жилой дом | 0,0032 | 20 |
| 15 | ул. Северная, 20 музыкальная школа | Соц.сфера | 0,0210 | 20 |
| 16 | ул. Северная, 20а | Жилой дом | 0,0193 | 20 |
| 17 | ул. Северная, 20б | Жилой дом | 0,0190 | 20 |
| 18 | ул. Северная, 21 клуб | Соц.сфера | 0,0477 | 18 |
| 19 | ул. Северная, 36 | Жилой дом | 0,0099 | 20 |
| 20 | ул. Северная, 37а | Жилой дом | 0,0034 | 20 |
| 21 | ул. Заводская, 15 | Жилой дом | 0,0036 | 20 |
| 22 | ул. Заводская, 15а магазин | Прочее | 0,0076 | 18 |
| 23 | ул. Заводская, 16 | Жилой дом | 0,0089 | 20 |
| 24 | ул. Заводская, 17 | Жилой дом | 0,0137 | 20 |
| 25 | ул. Заводская, 18 | Жилой дом | 0,0039 | 20 |
| 26 | ул. Заводская, 19 | Жилой дом | 0,0152 | 20 |
| 27 | ул. Заводская, 20 | Жилой дом | 0,0057 | 20 |
| 28 | ул. Заводская, 20а | Жилой дом | 0,0053 | 20 |
| 29 | ул. Заводская, 21 | Жилой дом | 0,0318 | 20 |
| 30 | ул. Заводская, 22 | Жилой дом | 0,0267 | 20 |
| 31 | ул. Заводская, 23 | Жилой дом | 0,0340 | 20 |
| 32 | ул. Заводская, 24 | Жилой дом | 0,0261 | 20 |
| 33 | ул. Заводская, 25 | Жилой дом | 0,0254 | 20 |
| 34 | ул. Заводская, 26 Детский сад | Соц.сфера | 0,0860 | 18 |
| 35 | ул. Заводская, 27 | Жилой дом | 0,0126 | 20 |
| 36 | ул. Заводская, 31 | Жилой дом | 0,0163 | 20 |
| 37 | ул. Заводская, 32 | Жилой дом | 0,0324 | 20 |
| 38 | ул. Заводская, 33 | Жилой дом | 0,0287 | 20 |
| 39 | ул. Заводская, 34 | Жилой дом | 0,0128 | 20 |
| 40 | ул. Заводская, 35 школа | Соц.сфера | 0,1642 | 20 |
| ИТОГО: |  |  | 0,8899 |  |

Таблица 1.30 – Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха от котельной д. Пеньки

| № | Наименование потребителя | Назначение | Нагрузка, Гкал/ч | Расчетная температура в помещ., ⁰С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 Победы,46а, Школа | Соц.сфера | 0,136 | 18 |
| 2 | 40 Победы,46б, магазин | Соц.сфера | 0,004 | 15 |
| 3 | 40 Победы,47 | Жилой фонд | 0,069 | 20 |
| 4 | 40 Победы,51 | Жилой фонд | 0,082 | 20 |
| 5 | Комсом.,1 | Жилой фонд | 0,041 | 20 |
| 6 | Комсом.,14 | Жилой фонд | отключен в 2023 г. |  |
| 7 | Комсом.,2 | Жилой фонд | 0,082 | 20 |
| 8 | Комсом.,3 | Жилой фонд | 0,037 | 20 |
| 9 | Комсом.,4 | Жилой фонд | 0,041 | 20 |
| 10 | Комсом.,5 | Жилой фонд | 0,037 | 20 |
| 11 | Комсом.,6 | Жилой фонд | 0,020 | 20 |
| 12 | Комсом.,7 | Жилой фонд | 0,013 | 20 |
| 13 | Комсом.,8 | Жилой фонд | 0,085 | 20 |
|  |  |  | 0,647 |  |

Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетной температурой наружного воздуха для Палехского муниципального округа, согласно действующему СП 131.13330.2020 "Строительная климатология", является - 29 градус Цельсия (температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92). Продолжительность периода, со средней суточной температурой воздуха ≤ 8°С, согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология» составляет 214 суток, средняя температура воздуха – 3,6 °С (ближайший населенный пункт г. Иваново).

Значение тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии - котельных Палехского муниципального округа приведены в следующей таблице.

Таблица 1.31 – Значения тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии за 2025 г.

| № п/п | Источники тепловой энергии | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Потери тепловой энергии при транспортировке, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная п. Палех | 3,624 | 0,47 | 4,094 |
| 2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | 1,049 | 0,087 | 1,136 |
| 3 | Котельная с. Майдаково | 0,8899 | 0,180 | 1,070 |
| 4 | Котельная д. Пеньки | 0,647 | 0,071 | 0,718 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его пользования, которые установлены ЖК РФ. Переустройство отопления квартиры с центрального на индивидуальное является переустройством квартиры и должно производиться с соблюдением требований законодательства, по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения, в то время как 190-ФЗ введен запрет на переход на индивидуальное отопление в квартирах многоквартирного дома.

Таким образом, проект переустройства должен соответствовать строительным нормам и правилам проектирования, быть согласованным с теплоснабжающей организацией, а также наличие возможности в схеме теплоснабжения перехода на индивидуальный источник отопления для того, чтобы получить согласование органа местного самоуправления. При отсутствии вышеуказанных критериев, переустройство жилого помещения будут признано незаконным. Запрет установлен в целях сохранения теплового баланса всего жилого здания, поскольку при переходе на индивидуальное теплоснабжение хотя бы одной квартиры в многоквартирном доме происходит снижение температуры в примыкающих помещениях, нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения (Апелляционное Определение Апелляционной коллегии ВС РФ от 27.08.2015 № АПЛ15-330). Учитывая изложенное, в многоквартирных жилых домах, подключенных к центральной системе теплоснабжения, перевод отдельных помещений на индивидуальное отопление допускается лишь при наличии схемы теплоснабжения, предусматривающей такую возможность.

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах в Палехском муниципальном округе не используются.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом сведены в таблицу 1.32.

Таблица 1.32 – Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| Наименования источников тепловой энергии | Потребление тепловой энергии за 2025 год в целом | Потребления тепловой энергии за отопительный период в 2025 году |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал/год |  |
| Котельная Центральная п. Палех | 8533,95 | 8533,95 |
| Котельная ул. Производственная п. Палех | 2042,29 | 2042,29 |
| Котельная с. Майдаково | 3160,8 | 3160,8 |
| Котельная д. Пеньки | 1287,96 | 1287,96 |
| Всего: | 15025 | 15025 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

- в отношении горячего водоснабжения – этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

- в отношении отопления – материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.

При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, соответствуют фактическим.

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключённых к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

За рассматриваемый период тепловые нагрузки потребителей не изменились.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются в соответствии с п. 8 ПП РФ от 03.04.2022 г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В таблице представлены существующие балансы тепловой мощности в соответствии с Приложением 6 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения.

Таблица 1.33 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии по горячей воде

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка (мощность) на потребителей, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла от мощности нетто, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Центральная п. Палех | 16,767 | 15,375 | 0,064 | 15,311 | 0,47 | 3,624 | 3,624 | 4,094 | 11,217 | 73,3 |
| Котельная ул. Производственная п. Палех | 1,548 | 1,32 | 0,003 | 1,317 | 0,087 | 1,049 | 1,049 | 1,136 | 0,181 | 13,7 |
| Котельная с. Майдаково | 2,15 | 2,12 | 0,015 | 2,105 | 0,180 | 0,8899 | 0,8899 | 1,070 | 1,035 | 49,2 |
| Котельная д. Пеньки | 1,03 | 1,03 | 0,01 | 1,02 | 0,071 | 0,647 | 0,647 | 0,718 | 0,302 | 29,6 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице 1.33.

Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

На данный момент на источниках тепловой энергии дефицита тепловой мощности не имеется.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

По фактическим данным в настоящее время зон с дефицитом тепловой энергии нет, располагаемой мощности источников, хватает для покрытия существующих нагрузок, гидравлический режим теплосети позволяет обеспечивать всех подключенных потребителей.

Во избежание возникновения дефицитов и увеличения надежности теплоснабжения рекомендуется:

1.Разработать и соблюдать программу мероприятий по снижению расходов технической воды, электроэнергии и тепла на собственные нужды.

2. Проведение комплексного обследования тепловых сетей на предмет выявления причин потерь тепла выше нормативных значений, проведение гидравлической наладки тепловых сетей, восстановление тепловой изоляции, при необходимости – ее усиление или замена существующих трубопроводов на современные предизолированные трубопроводы.

3. При необходимости проводить замену арматуры на тепловых сетях.

4. Ежедневно проводить анализ технического состояния работы оборудования и технико-экономических показателей работы станции.

5. Регулярно проводить работы по наладке и испытаниям оборудования. Эти работы проводятся до и после ремонтов оборудования, а также при отклонении показателей работы от нормативных значений.

6. Вести учет, контроль и выполнение директивных документов Минэнерго России и Ростехнадзора России по вопросам повышения надежности и безопасности работы энергооборудования.

7. Вести учет и расследование нарушений в работе энергооборудования, разработать мероприятий по предупреждению аналогичных нарушений.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В соответствии с данными, предоставленными заказчиком, на всех источниках тепловой энергии имеются резервы по тепловой мощности.

Для существующих источников тепловой энергии зона действия входит в зону радиуса эффективного теплоснабжения.

В связи с вышеизложенным, расширение технологических зон действия источника с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности нет необходимости.

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введённых в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Уточнены балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения в таблице 1.33.

Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химсостава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18).

Информация по объемам теплоносителя источников тепловой энергии представлена в таблице 1.34.

Таблица 1.34 – Результаты расчетов по источникам тепловой энергии

| Наименование показателя | Котельная Центральная п. Палех | Котельная ул. Производственная п. Палех | Котельная с. Майдаково | Котельная д. Пеньки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, м3 в том числе: | 3120,9 | 1540,8 | 576,0 | 1105,5 |
| нормативные утечки теплоносителя, в том числе: | 3120,9 | 1540,8 | 576,0 | 1105,5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - |

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Производительность водоподготовительных установок достаточна для покрытия нагрузки при аварийных режимах систем теплоснабжения. Существующие балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных Палехского муниципального округа отражены в таблице 1.35.

Таблица 1.35 – Результаты расчетов на аварийную подпитку тепловой сети

| Параметр | Ед. измер. | Котельная Центральная п. Палех | Котельная ул. Производственная п. Палех | Котельная с. Майдаково | Котельная д. Пеньки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,5 | - | 8,1 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 25 | - | 13 | 5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | кд. | 2 | - | 2 | 1 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | куб.м. | 10 | - | 500 | 24 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,61 | 0,30 | 0,127 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,067 | 0,30 | 0,127 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,067 | 0,30 | 0,127 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,89 | - | 7,975 | 0,49 |
| Доля резерва | % | 82,6 | - | 98 | 98 |

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введённых в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в балансах водоподготовительных установок в схеме теплоснабжения 2026 года, по сравнению с ранее актуализированной схемой теплоснабжения, отсутствуют.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

На котельных основным видом топлива является природный газ.

Отчётные данные по количеству использованного топлива источниками теплоснабжения в Палехском муниципальном округе представлены в таблице 1.36

Таблица 1.36 – Сведения о расходах основного топлива

| Наименование показателя | Котельная Центральная п. Палех | Котельная ул. Производственная п. Палех | Котельная с. Майдаково | Котельная д. Пеньки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 148,24 | 151,70 | 157,30 | 151,40 |
| Расход условного топлива, т.у.т. | 1705,77 | 326,20 | 635,94 | 210,40 |
| Расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.) | 1468,73 | 280,87 | 547,57 | 181,16 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.)/Гкал | 0,1164 | 0,0223 | 0,0432 | 0,0143 |
| ННЗТ | - | - | - | - |
| НЭЗТ | - | - | - | - |
| ОНЗТ | - | - | - | - |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное и аварийное топливо отсутствует.

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Основные характеристики топлива приведены в таблице.

Таблица 1.37 – Характеристики топлива

| № | Наименование котельной | Вид поставляемого топлива | Место поставки | Характеристика топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Низшая теплотворная способность Ккал/куб.м. (Ккал/кг) | Вязкость и температура вспышки | Содержание примесей мах, % |
| 1 | Котельная Центральная п. Палех | Природный газ | п. Палех | 8141 | - | - |
| 2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | Природный газ | п. Палех | 8141 | - | - |
| 3 | Котельная с. Майдаково | Природный газ | с. Майдаково | 8141 | - | - |
| 4 | Котельная д. Пеньки | Природный газ | д. Пеньки | 8141 | - | - |

Описание использования местных видов топлива

Местным видом топлива являются дрова. Существующие источники тепловой энергии не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основные характеристики топлива представлены в таблице 1.43

Для котельных основным видом топлива является природный газ. В период расчетных температур топливо поставляется в рабочем режиме.

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются.

Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе

Преобладающим видом топлива на котельных Палехского муниципального округа является природный газ.

Срыва поставок основного и резервного топлива для котельных в период с 2020 по 2025гг – не зафиксировано.

На данный момент оборудование готово к работе в сложных условиях, связанных со значительным понижением температуры воздуха.

Никаких ограничений в энергоснабжении потребителей не планируется. На период экстремальных погодных условий на предприятиях компании введен усиленный контроль над работой систем и оборудования.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального округа

В перспективе развития систем теплоснабжения Палехского муниципального округа, смена вида топлива на источниках тепловой энергии не предполагается. Характеристики топлива остаются неизменными на весь расчётный срок схемы. Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии, не зафиксированы.

Надёжность теплоснабжения

Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойства системы:

    - Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества.

    - Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчивоспособности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции.

Надёжность системы теплоснабжения можно оценить исходя из показателей износа тепломеханического оборудования.

Показатели (критерии) надежности

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения (далее по тексту – СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

      - Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 оС, в промышленных зданиях ниже +8 оС, более числа раз установленного нормативами.

      - Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 2 оС.

      - Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работо- способность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

-   Вероятность безотказной работы [P]

Вероятность безотказной работы [Р] для каждого j -го участка трубопровода в течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР

Р =е(-ωjР);

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕ и ωjР, корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты.

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

Р = е-ω ;

где: ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям.

Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы согласно СНиП 41-02-2003 принимаются для:

- источника тепловой энергии – Рит = 0,97;

- тепловых сетей – Ртс = 0,90;

- потребителя теплоты – Рпт = 0,99;

- СЦТ – Рсцт = 0,9.0,97.0,99 = 0,86.

Заказчик вправе устанавливать более высокие показатели вероятности безотказной работы.

Расчеты показателей (критериев) надежности систем теплоснабжения выполняются с использованием компьютерных программ.

При проектировании тепловых сетей по критерию – вероятность безотказной работы [Р] определяются:

по тепловым сетям:

- допустимость проектирования радиальных (лучевых) теплотрасс и в случае необходимости – места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- предельно допустимая длина не резервированных участков теплопроводов до каждого потребителя или теплового пункта;

- достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи тепловой энергии потребителям при отказах;

- необходимость применения на конкретных участках по условию безотказности надземной прокладки или прокладки в проходных каналах (тоннелях),

Коэффициент готовности системы [Eг] - вероятность работоспособного состояния системы, ее готовности поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру более установленного нормативом числа часов в год.

Коэффициент готовности для j -го участка рассчитывается по формуле:

Ег= (5448 - z1 - z2 - z3 - z4)/5448;

где: z1 - число часов ожидания нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности (5448 – продолжительность отопительного периода, ч); z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла (при отсутствии данных принимается равным 50 ч).

Оценку готовности энергоисточника рекомендуется производить по фактическим статистическим данным числа часов в год неготовности следующих узлов энергоисточника за последние 5 лет эксплуатации:

z2 = zоб + zвпу + zтсв + zпар + zтоп + zхво + zэл ;

где: zоб – основного энергооборудования; zвпу – водоподогревательной установки; zтсв – тракта трубопроводов сетевой воды; zпар – тракта паропроводов; zтоп – топливообеспечения; zхво – водоподготовительной установки и группы подпитки; zэл – электроснабжения; z3 - число часов ожидания неготовности участка тепловой сети; z4 - число часов ожидания неготовности систем теплоиспользования абонента (при отсутствии данных принимается равным 10 ч).

Число часов ожидания неготовности j -го участка тепловой сети:

z3 = tвωjЕ.

где: tв - среднее время восстановления (в часах) теплопровода диаметра dj (см. СНиП 41-02-2003, табл.2); ωjЕ - плотность потока отказов, используемая для вычисления коэффициента готовности.

Минимально допустимый показатель готовности систем центрального тепло- снабжения к исправной работе согласно п. 6.31 СНиП 41-02-2003 равен 0,97.

Живучесть [Ж] - минимально допустимая величина подачи тепловой энергии потребителям по условию живучести должна быть достаточной для поддержания температуры теплоносителя в трубах и соответственно температуры в помещениях, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п. не ниже +3 ºС.

Таблица 1.38 – Допускаемое снижение подачи тепловой энергии

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирова- ния отопления t0,°С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | –10 | –20 | –30 | –40 | –50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи тепловой энергии, %, до |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 |
| 400 | 18 | 0 | 0 | 13 | 21 | 33 |
| 500 | 22 | 0 | 7 | 26 | 33 | 43 |
| 600 | 26 | 0 | 20 | 36 | 42 | 50 |
| 700 | 29 | 0 | 23 | 40 | 45 | 53 |
| 800-1000 | 40 | 15 | 38 | 50 | 55 | 62 |
| до 1400 | до 54 | 28 | 47 | 59 | 62 | 68 |

В соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации №212 от 5 марта 2019 года, основными показателями надежности теплоснабжения являются: фактические показатели частоты повреждаемости системы теплоснабжения, средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения, показатели восстановления в системе теплоснабжения. Фактические данные о надежности систем теплоснабжения на территории муниципального образования приведены в таблицах 1.45-1.47.

Таблица 1.39 – Показатели повреждаемости системы теплоснабжения

| № | Наименование источника тепловой энергии | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная п. Палех | Повреждения в тепловых сетях, в том числе: | 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в отопительный период | 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Повреждения в сетях горячего водоснабжения | 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего повреждения в тепловых сетях | 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | Повреждения в тепловых сетях, в том числе: | 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в отопительный период | 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Повреждения в сетях горячего водоснабжения | 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего повреждения в тепловых сетях | 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная с. Майдаково | Повреждения в тепловых сетях, в том числе: | 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в отопительный период | 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Повреждения в сетях горячего водоснабжения | 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего повреждения в тепловых сетях | 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная д. Пеньки | Повреждения в тепловых сетях, в том числе: | 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в отопительный период | 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Повреждения в сетях горячего водоснабжения | 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего повреждения в тепловых сетях | 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.40 – Показатели восстановления в системах теплоснабжения

| № | Наименование источника тепловой энергии | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная п. Палех | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в тепловых сетях в отопительный период | час | - | - | - |
|  |  | Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях ГВС | час | - | - | - |
| 2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в тепловых сетях в отопительный период | час | - | - | - |
|  |  | Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях ГВС | час | - | - | - |
| 3 | Котельная с. Майдаково | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в тепловых сетях в отопительный период | час | - | - | - |
|  |  | Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях ГВС | час | - | - | - |
| 4 | Котельная д. Пеньки | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в тепловых сетях в отопительный период | час | - | - | - |
|  |  | Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях ГВС | час | - | - | - |

Таблица 1.41 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения

| № | Наименование источника тепловой энергии | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная п. Палех | Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | Гкал/отказ | - | - | - |
| 2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | Гкал/отказ | - | - | - |
| 3 | Котельная с. Майдаково | Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | Гкал/отказ | - | - | - |
| 4 | Котельная д. Пеньки | Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | Гкал/отказ | - | - | - |

Таблица 1.42 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в зонах ЕТО

| № | Наименование ЕТО | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ТеплоЛюдям. Палех» | Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | Гкал/отказ | - | - | - |
| 2 | ООО «ТЭС» | Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | Гкал/отказ | - | - | - |
| 3 | ООО «МИЦ» | Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | Гкал/отказ | - | - | - |

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Определение показателей надежности теплоснабжения потребителя, присоединенного к тепловой сети системы теплоснабжения в соответствии с Методическими указаниями возможно только в случае наличия у теплоснабжающей организации полных данных о самом потребителе, а также протяженности, диаметре, годе прокладке, виде прокладки каждого участка тепловых сетей.

В соответствии с Методическими указаниями параметр потока отказов участка тепловой сети должен определяться по формуле:

𝜔𝑖 = 𝜆𝑖⋅𝐿𝑖, 1/год

где: 𝐿𝑖 - протяженность участка тепловой сети, км.

𝜆𝑖 - интенсивность отказов i-того участка тепловой сети, 1/км/год;

Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей до потребителя, присоединенного к тепловой сети любой из систем теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования, приведены в Приложении 2.

Частота отключений потребителей

Интенсивность отказов связана с частотой отключений вероятностью безотказной работы. В соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации №212 от 5 марта 2019 года интенсивности отказов участка тепловых сетей должны определяться в соответствии с формулой:

𝜆𝑖=𝜆нач(0,1𝜏𝑖эксп)𝑎𝑖−1, 1/км/год (1/км/ч)

где:

τэксп - продолжительность эксплуатации участка, лет;

Значение начальной интенсивности отказов теплопровода λ нач должно приниматься равным 0,05 1/км/год.

Интенсивность отказов тепловых сетей до потребителя, присоединенного к тепловой сети любой из систем теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования, приведены в Приложении 2.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

В соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации №212 от 5 марта 2019 года среднее время до восстановления участка теплопровода, содержащего ЗРА должно вычисляться по формуле:

Ζ𝑖𝐵=𝑎⋅[1+(𝑏+𝑐𝐿сз)𝑑𝑖1,2], ч

где:

Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

di - диаметр -того участка тепловой сети, м.

Значения среднего времени до восстановления участка теплопровода до потребителя, присоединенного к тепловой сети любой из систем теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования, приведены в Приложении 2.

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения)

Из рассмотренных выше пунктов можно сделать вывод, что, все теплоснабжающие организации работают в безаварийном режиме на протяжении последних 5 лет эксплуатации и поэтому указание наиболее уязвимых (в аварийном плане) участков тепловых сетей и источников тепловой энергии на графической карте муниципального округа, не представляется возможным.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения», за базовый период не зафиксировано.

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются:

1.	Разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.

2.	Повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт), если объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального ремонта.

3.	Повреждение насосов, подогревателей, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к снижению общего отпуска тепла более чем на 50% продолжительностью свыше 16 часов.

Авариями в тепловых сетях считаются:

1.	Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов.

2.	Повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Технологическими отказами в коммунальных отопительных котельных считаются:

1.	Неисправность котла с выводом его из эксплуатации на внеплановый ремонт, если объем работ по восстановлению его работоспособности составляет не менее объема текущего ремонта.

2.	Неисправность насосов, подогревателей, другого вспомогательного оборудования, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к общему снижению отпуска тепла более чем на 30, но не более 50% продолжительностью менее 16 часов.

3.	Останов источника тепла из-за прекращения по вине эксплуатационного персонала подачи воды, топлива или электроэнергии при температуре наружного воздуха:

-	до (-10°С) – более 8 часов;

-	от (-10°С) до (-15°С) – более 4 часов;

-	ниже (-15°С) – более 2 часов.

Технологическими отказами в тепловых сетях считаются:

Неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12°С – не более 16 часов; не ниже 10°С не более 8 часов; не ниже 8°С – не более 4 часов).

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении потребителей, за базовый период не зафиксированы.

Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности)

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ 26.07.2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» (http://docs.cntd.ru/document/499038726).

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

-	высоконадежные;

-	надежные;

-	малонадежные;

-	ненадежные.

Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на: показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ); показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Kв); показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Kт);

показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Kб);

показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Kр);

показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Kс);

показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Kотк.тс); показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Kнед);

показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно- восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Kгот);

показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Kп);

показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Kм);

показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Kтр);

показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Kист).

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как удельная повреждаемость nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Перечень котельных, оснащенных резервными источниками

Таблица 1.43 – Наличие резервных источников для котельных

| № п/п | Наименование котельной | Наличие резервного электропитания | Наличие резервного водоснабжения | Наличие резервного топливоснабжения | Укомплектованность ремонтным и оперативно- ремонтным | Оснащенность машинами, специальными механизмами и | Наличие основных материально- технических ресурсов, % | Укомплектованность передвижными автономными источниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная п. Палех | да | нет | нет | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | да | нет | нет | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Котельная с. Майдаково | да | нет | нет | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Котельная д. Пеньки | да | нет | нет | 100 | 100 | 100 | 100 |

Результаты расчёта показателей надёжности систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

По существующему положению системы теплоснабжения следует оценить, как ненадежные, а готовность систем и оперативного персонала к безаварийному теплоснабжению, как удовлетворительную.

Таблица 1.44 – Показатели надежности и готовности энергосистем к безаварийному теплоснабжению

| 4 | ООО «ТЭС» | ЕТО №3 | 3 | 2 | ООО «МИЦ» | ЕТО №2 | 1 | ООО «ТеплоЛюдям. Палех» | ЕТО №1 | № п/п |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Майдаково |  |  | Котельная д. Пеньки | Котельная ул. Производственная п. Палех |  |  | Котельная Центральная п. Палех |  |  | Наименование теплоисточника |  |
| 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Kэ | Показатель надежности электроснабжения |
| 1 |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  |  | Kв | Показатель надежности водоснабжения |
| 1 |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  | Kт | Показатель надежности топливоснабжения |
| 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Kб | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей |
| 1 |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  | Kр | Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети |
| 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Kс | Показатель технического состояния тепловых сетей |
| 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Kотк.тс | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей |
| 1 |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,8 |  |  | Kотк.ит | Показатель интенсивности отказов теплоисточника |
| 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Kнед | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла |
| 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Kп | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно- ремонтным персоналом |
| 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Kм | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием |
| 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Kтр | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов |
| 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Kист | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания |
| 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Kгот | Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения |
| удовлетво рительная |  |  | удовлетво рительная |  |  |  | удовлетво рительная |  |  | Категория готовности |  |
| надеж ная |  |  | ненадеж ная |  |  |  | ненадеж ная |  |  | Оценка надежности теплоисточников |  |
| 1 |  |  | 0,73 |  |  |  | 0,73 |  |  | Kтс | Показатель надежности тепловых сетей |
| высоко нанеж ная |  |  | малона дежная |  |  |  | малона дежная |  |  | Оценка надежности тепловых сетей |  |
| 1 |  |  | 0,73 |  |  |  | 0,73 |  |  | Kсцт | Показатель надежности системы теплоснабжения |
| надежая |  |  | ненадежая |  |  |  | ненадежая |  |  | Общая оценка надежности систем теплоснабжения города |  |

Описание изменений в надёжности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в надёжности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения Палехского муниципального округа не выявлены.

Меры по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения

Повышение надежности систем коммунального теплоснабжения, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и проведение его во взаимодействии теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, топливо-, водоснабжающих и других организаций являются важнейшими мерами в обеспечении бесперебойного теплоснабжения в населенных пунктах.

Подготовка систем теплоснабжения и теплопотребления и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных, других нормативно - технических документов по эксплуатации теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей.

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, кроме того, обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения;

8) обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

Проверка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется в целях определения их соответствия требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, в том числе готовности их теплопотребляющих установок к работе, а также в целях определения их готовности к обеспечению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления, отсутствию задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

В целях обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, своевременной локализации аварий и недопущения длительного расстройства гидравлического и теплового режимов теплоснабжающим организациям следует разрабатывать и представлять на утверждение органа местного самоуправления документ (положение; инструкция), устанавливающий порядок ликвидации аварий и взаимодействия тепло-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно - коммунального хозяйства и других органов в устранении аварий.

Теплоснабжающими организациями должны разрабатываться мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций, которые должны охватывать каждый источник тепла и его тепловую сеть.

В мероприятиях должны быть предусмотрены четкие обязанности производственных подразделений и персонала и порядок действия по переключениям в тепловых сетях, использованию техники, оповещению аварийно - спасательных и других специальных служб и руководства предприятия, способы связи с другими организациями.

Надежность системы коммунального теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителями в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Основные технико-экономические показатели предприятия - это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

В настоящем разделе приведены технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

Регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории Палехского муниципального округа по состоянию на 01.01.2026 осуществляют: ООО «ТеплоЛюдям. Палех», ООО «МИЦ» и ООО «Система Альфа».

В таблицах 1.45-1.57 отображены технико - экономические показатели теплоснабжающей организации.

Таблица 1.45 – Технико-экономические показатели ООО «ТеплоЛюдям. Палех»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 37 719,04 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 40 963,45 |
| 2.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 14 712,25 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 2.2.1.1 | объём | тыс м3 | 1 674,00 |
| 2.2.1.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 8,79 |
| 2.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 2.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 2.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 3 653,87 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 9,24 |
| 2.3.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 395,24 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 677,51 |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,0000 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 8 164,98 |
| 2.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 6 630,37 |
| 2.6.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 534,61 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 4 261,97 |
| 2.7.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 3 296,68 |
| 2.7.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 965,30 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 3 094,68 |
| 2.8.1 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 3 094,68 |
| 2.8.2 | Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 241,63 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 221,83 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1 024,59 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 1 307,02 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 3 603,13 |
| 2.13.1 | тко | тыс. руб. | 25,30 |
| 2.13.2 | страхование ОСАГО + ОП | тыс. руб. | 84,81 |
| 2.13.3 | налоги | тыс. руб. | 7,36 |
| 2.13.4 | расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 535,54 |
| 2.13.5 | проценты по займам на выполнение ИП | тыс. руб. | 2 950,13 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -3 244,40 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -3 244,40 |
| 5 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 11,65 |
| 6 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 3,62 |
| 7 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 12 013,5000 |
| 7.1 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 0,00 |
| 8 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 9 314,4280 |
| 8.1 | По приборам учёта | тыс. Гкал | 5 968,1770 |
| 8.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 8.2 | Расчётным путём | тыс. Гкал | 3 346,3000 |
| 8.3 | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 3 346,3000 |
| 9 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 2 699,10 |
| 10 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 2 947,40 |
| 11 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 16,0000 |
| 12 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 5,6000 |
| 13 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 161,8000 |
| 14 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг усл. топл./Гкал | 159,0000 |
| 15 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт.ч/Гкал | 32,90 |
| 16 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб.м/Гкал | 0,24 |

Таблица 1.46 – Технико-экономические показатели ООО «МИЦ»

|  | Централизованная система |  | п.Палех,ул. Производственная | д.Пеньки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация | Информация |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 7 353,77 | 6 649,40 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 6 110,50 | 6 151,50 |
| 2.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 2 417,35 | 1 861,86 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х | х |
| 2.2.1.1 | объём | тыс м3 | 280,87 | 181,16 |
| 2.2.1.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 8,61 | 10,28 |
| 2.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.4 | способ приобретения | х |  |  |
| 2.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 237,72 | 643,06 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч | руб. | 7,65 | 11,99 |
| 2.3.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 31,09 | 53,65 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 31,93 | 1,58 |
| 2.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 961,38 | 1 019,70 |
| 2.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 781,87 | 811,01 |
| 2.6.2 | Расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 179,51 | 208,69 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала: | тыс. руб. | 325,52 | 248,98 |
| 2.7.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 258,07 | 197,39 |
| 2.7.2 | Расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 67,45 | 51,59 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 024,08 | 609,18 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 1,88 | 51,85 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 289,23 | 221,23 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 47,65 | 151,92 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует | отсутствует |
| 2.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 773,77 | 1 342,14 |
| 2.13.1 | Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 425,16 | 1 140,15 |
| 2.13.2 | Услуги на выплаты по договорам займа | тыс. руб. | 346,36 | 201,75 |
| 2.13.3 | Услуги связи | тыс. руб. | 2,25 | 0,00 |
| 2.13.4 | Налоги | тыс. руб. | 0,00 | 0,24 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 1 243,27 | 497,90 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 292,00 | 265,00 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 265,19 | 54,00 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов | тыс. руб. | 0,00 | 356,40 |
| 6 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 1,05 | 0,37 |
| 7 | Объем вырабатываемой единой теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения тепловой энергии, теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения и передаваемой теплосетевой организацией в ценовых зонах теплоснабжения тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,17 | 1,49 |
| 8 | Объем приобретаемой единой теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе: | тыс. Гкал | 2,04 | 1,29 |
| 9.1 | по приборам учета | тыс. Гкал | 0,48 | 0,00 |
| 9.2 | расчетным путем | тыс. Гкал | 0,00 | 0,41 |
| 10 | по нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 1,56 | 0,88 |
| 11 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,42 | 0,36 |
| 12 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,12 | 0,11 |
| 13 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у. т./Гкал | 158,40 | 155,04 |

Таблица 1.47 – Технико-экономические показатели ООО «Система Альфа»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 13 517,00 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 15 435,74 |
| 2.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 4 938,13 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 2.2.1.1 | объём | тыс м3 | 547,57 |
| 2.2.1.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 7,50 |
| 2.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 831,19 |
| 2.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 2.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 407,43 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 10,51 |
| 2.3.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 133,86 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 4,52 |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,0000 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 2 913,03 |
| 2.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2 237,35 |
| 2.6.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 675,68 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.7.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.7.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 660,05 |
| 2.8.1 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 1 660,05 |
| 2.8.2 | Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 596,91 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 596,91 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1 074,79 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 1 074,79 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 2 840,87 |
| 2.13.1 | Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулир.виды деятельности (водоотведение) | тыс. руб. | 2,29 |
| 2.13.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 5,93 |
| 2.13.3 | Налог при УСН | тыс. руб. | 385,13 |
| 2.13.4 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0,60 |
| 2.13.5 | Расходы на выплаты, предусмотренные положением по оплате труда (в том числе отчисления на социальные нужды) | тыс. руб. | 260,37 |
| 2.13.6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (2021, 2022) | тыс. руб. | 1 086,32 |
| 2.13.7 | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 353,96 |
| 2.13.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 746,26 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -1 918,74 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -1 918,74 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов | тыс. руб. | 450,16 |
| 6 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 2,12 |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 1,54 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 4,0533 |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 4,0533 |
| 10.1 | По приборам учёта | тыс. Гкал | 4,0533 |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 10.2 | Расчётным путём | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 157,3000 |
| 12 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг усл. топл./Гкал | 157,3000 |
| 13 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт.ч/Гкал | 33,03 |
| 14 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб.м/Гкал | 0,02 |

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Отчёты технико-экономических показателей теплоснабжающих организаций представлены в п. 1.10.1.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Цены (тарифы) на услуги по обеспечению потребителей Палехского муниципального округа Ивановской области тепловой энергией устанавливаются на основании Приказа Департамента энергетики регулирования тарифов Ивановской области.

Динамика утверждаемых тарифов на теплоснабжение носит устойчивый характер. Окончание очередного периода тарификации, как правило, сопровождается увеличением вновь утверждаемой стоимости услуг по теплоснабжению. Это обуславливается несколькими объективными причинами, в первую очередь:

- увеличение стоимости природного газа и других видов энергоносителей;

- необходимость обеспечения роста заработной платы сотрудников в соответствии с инфляционными ожиданиями;

- рост цен на электрическую энергию;

- подорожание тепловодопроводных труб, тепловой изоляции, запорной арматуры и других видов используемого в производственно-хозяйственной деятельности оборудования и расходных материалов;

- рост степени амортизации оборудования комплексов теплоснабжения, что приводит к увеличению объемов и стоимости аварийных работ, а также к общему снижению уровня эффективности системы теплоснабжения Палехского муниципального округа.

В соответствии с Постановлениями Департамента энергетики и тарифов Ивановской области для организаций, осуществляющих производство и передачу тепловой энергии в Палехском муниципальном округе, были утверждены тарифы на производство и передачу тепловой энергии, величина оплаты за подключение к системе теплоснабжения не устанавливается, также, как и величина оплаты за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности.

Описание динамики утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет

Таблица 1.48 – Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию (мощность) ООО «Тепло Людям. Палех»

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО "Тепло Людям. Палех" (Палехский муниципальный округ, п. Палех) | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2025 | 3756,50 | 4044,93 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2026 | 4044,93 | 4813,60 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2027 | 4786,52 | 4956,21 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2028 | 4954,65 | 5081,85 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2029 | 5077,66 | 5212,40 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ООО "Тепло Людям. Палех" (Палехский муниципальный округ, п. Палех) | Одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 4507,80 | 4853,91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 4934,81 | 5872,59 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2027 | 5839,55 | 6046,58 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2028 | 6044,67 | 6199,86 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2029 | 6093,19 | 6254,88 | - | - | - | - | - |

Таблица 1.49 – Динамика утверждённых льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) ООО «Тепло Людям. Палех»

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО "Тепло Людям. Палех" (Палехский муниципальный округ, п. Палех) | Одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 3152,70 | 3587,77 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2026 | 3647,57 | 4085,28 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2027 | 4085,28 | 4526,49 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2028 | 4526,49 | 4942,93 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2029 | 4942,93 | 5397,68 | - | - | - | - | - |

Таблица 1.50 – Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию (мощность) ООО «МИЦ» (котельная п. Палех, ул. Производственная)

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО "МИЦ" (Палехский муниципальный округ, от котельной п. Палех, ул. Производственная) | Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается | 2024 | 3126,61 | 3945,81 | - | - | - | - | - |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2025 | 3502,74 | 3751,50 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2026 | 3751,50 | 4198,68 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ООО "МИЦ" (Палехский муниципальный округ, от котельной п. Палех, ул. Производственная) | Одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 4203,29 | 4501,80 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2026 | 4576,83 | 5122,39 | - | - | - | - | - |

Таблица 1.51 – Динамика утверждённых льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) ООО «МИЦ» (котельная п. Палех, ул. Производственная)

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО "МИЦ" (Палехский муниципальный округ, от котельной п. Палех, ул. Производственная) | Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается | 2024 | 2669,71 | 3035,46 | - | - | - | - | - |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал, с НДС | 2025 | 3035,46 | 3454,35 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2026 | 3511,93 | 3933,36 | - | - | - | - | - |

Таблица 1.52 – Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию (мощность) ООО «МИЦ» (котельная д. Пеньки)

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО "МИЦ" (Палехский муниципальный округ, д. Пеньки) | Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается | 2024 | 4666,44 | 5190,23 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2025 | 5010,90 | 5336,36 | - | - | - | - | - |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2026 | 5336,36 | 5963,04 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2027 | 5955,14 | 6143,75 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2028 | 6125,12 | 6262,47 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ООО "МИЦ" (Палехский муниципальный округ, д. Пеньки) | Одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 5603,18 | 6261,19 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2027 | 6252,90 | 6450,94 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2028 | 6431,38 | 6575,59 | - | - | - | - | - |

Таблица 1.53 – Динамика утверждённых льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) ООО «МИЦ» (котельная д. Пеньки)

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО "МИЦ" (Палехский муниципальный округ, от котельной д. Пеньки) | Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается | 2024 | 3289,50 | 3486,57 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2025 | 3486,57 | 3729,40 | - | - | - | - | - |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал, с НДС | 2026 | 3792,79 | 4247,92 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2027 | 4247,92 | 4706,70 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2028 | 4706,70 | 5139,72 | - | - | - | - | - |

Таблица 1.54 – Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «ТЭС»

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | год | Вода |  |  | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свыше 13,0 кг/см2 |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «ТЭС» котельная с. Майдаково | Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается | 2024 | 5898 |  | 6956,26 | - | - | - | - | - |
|  |  | Одноставочный,руб./Гкал, без НДС 20 % | 2025 | 6630,47 |  | 7021,10 | - | - | - | - | - |
|  |  | Одноставочный,руб./Гкал, без НДС 5 % | 2026 | 7021,10 |  | 8781,39 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2027 | 8781,39 |  | 8925,92 | - | - | - | - | - |

Таблица 1.55 – Динамика утверждённых льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «ТЭС»

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | год | Вода |  |  | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свыше 13,0 кг/см2 |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «ТЭС» котельная с. Майдаково | Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается | 2024 | 3289,50 |  | 3486,57 | - | - | - | - | - |
|  |  | Одноставочный,руб./Гкал, без НДС 20 % | 2025 | 3486,57 |  | 3729,40 | - | - | - | - | - |
|  |  | Одноставочный,руб./Гкал, без НДС 5 % | 2026 | 3729,40 |  | 3176,93 | - | - | - | - | - |

Таблица 1.56 – Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии ООО «Система Альфа»

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | год | Вода |  |  | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свыше 13,0 кг/см2 |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Система Альфа» котельная с. Майдаково | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2025 | 3430,44 |  | 3708,91 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2026 | 3708,91 |  | 4341,86 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2027 | 4152,36 |  | 4299,60 | - | - | - | - | - |

Таблица 1.57 – Динамика утверждённых тарифов на теплоноситель ООО «Система Альфа»

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | год | Вода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Система Альфа» котельная с. Майдаково | Одноставочный,руб./Гкал, без НДС | 2025 | 229,03 |  | 250,45 |
|  |  |  | 2026 | 222,45 |  | 222,45 |
|  |  |  | 2027 | 171,38 |  | 171,38 |
|  |  |  | 2028 | 171,38 |  | 235,06 |
|  |  |  | 2029 | 226,86 |  | 226,86 |

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Топливная составляющая в тарифе на тепловую энергию преобладает и составляет от 37 % до 67,7 %. Большая доля (от 9,0 до 20,4 %) – затраты на оплату труда производственного персонала. Доля затрат на электроэнергию находится в районе 10 %. Существенную долю в структуре тарифа на тепловую энергию составляют прочие затраты (накладные расходы, работы, услуги производственного характера, и т.п.) и составляют от 12 до 14%.

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения ресурсоснабжающими организациями не взымается.

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Услуги по поддержанию резервной тепловой мощности ресурсоснабжающими организациями не предоставляются.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учётом последних 3 лет

В соответствии с ч. 1 ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» к ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

• наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

• пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

• наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

• наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения».

На момент разработки схемы теплоснабжения муниципальное образование не попадает под условия отнесения к ценовой зоне теплоснабжения.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения муниципальное образование не попадает под условия отнесения к ценовой зоне теплоснабжения.

Описание изменений в утверждённых ценах (тарифах), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий разработки схемы теплоснабжения

Актуализированы значения тарифов теплоснабжающих организаций на отпускаемую тепловую энергию.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Системы теплоснабжения Палехского муниципального округа находятся в удовлетворительном состоянии и готова к производству тепловой энергии для теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха отопительного периода 2026/2027 года. Однако при проведении анализа существующего положения систем теплоснабжения был выявлен ряд факторов, способных снизить качество и эффективность теплоснабжения:

•	наличие в тепловых сетях источников теплоснабжения зауженных участков тепловых сетей с малой пропускной способностью, нарушающих гидравлические режимы работы систем теплоснабжения;

•	моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии;

•	отсутствует корректная наладка тепло-гидравлических режимов работы систем теплоснабжения, что приводит к повышенному расходу теплоносителя.

Все вышеперечисленные причины приводят к увеличению ремонтного фонда и, как следствие, росту тарифа на отпущенную тепловую энергию.

Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения муниципального округа (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность всех систем теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения). Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети.

Типовыми причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:

-	разрушение теплопроводов или арматуры;

-	образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;

-	гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях является высокий износ сетевого хозяйства. Большинство сетей уже выработали свой ресурс. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества (как правило, минеральную вату). Высокий износ тепловых сетей влечет за собой сверхнормативные потери теплоносителя и тепловой энергии.

Не менее важным является работоспособность основного оборудования котельных. Высокий износ основного оборудования приводит к снижению производительности котлов, увеличению удельных расходов топлива и частым остановкам оборудования из-за выхода из строя. Износ оборудования котельных не позволяет в полной мере обеспечить необходимые температурные и гидравлические режимы работы системы теплоснабжения.

Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного и качественного функционирования системы «источник тепла - тепловая сеть - потребитель». Многих аварий можно было бы избежать, если бы сети теплоснабжения были бы отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств. В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей.

На котельных выявлены следующие проблемы:

-	отсутствие резервного топлива на котельных;

-	отсутствие резервных источников водоснабжения;

-	отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основная проблема функционирования и развития систем теплоснабжения является низкая степень строительства жилого фонда, коммерческой недвижимости отсутствие у производственных предприятий и РСО инвестиционных программ, что влечет к отсутствию спроса на тепловую энергию.

Задачи, которые необходимо решить для достижения этих целей:

•	реализация программ развития застроенных территорий;

•	вовлечение неиспользуемых земельных участков, в том числе промзон, находящихся в федеральной собственности, в центральных частях для жилищного строительства.

•	использование существующих земельных резервов для строительства жилья строительство инфраструктуры при реализации приоритетных проектов жилищного строительства и программ развития застроенных территорий

•	строительство нового жилья, сопровождающееся созданием комфортной городской среды.

Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем с надежностью и эффективностью снабжением топливом в действующих системах теплоснабжения не наблюдается.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность систем теплоснабжения, отсутствуют.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в технических и технологических проблемах систем теплоснабжения муниципального округа, не зафиксированы.

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

За базовый уровень потребления тепла принят уровень потребления тепловой энергии в 2025 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Источники тепловой энергии | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная п. Палех | 3,624 | 8533,95 |
| 2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | 1,049 | 2042,29 |
| 3 | Котельная с. Майдаково | 0,8899 | 3160,8 |
| 4 | Котельная д. Пеньки | 0,647 | 1287,96 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В настоящее время на территории Палехского муниципального округа действует четыре источника теплоснабжения. К сети централизованного теплоснабжения подключены жилые многоквартирные дома, а также административные и социально-значимые объекты.

Генеральным планом развития предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Значительное увеличение селитебной территории за счет освоения новых земель не предлагается. Размещение объектов нового жилищного строительства возможно на имеющихся в небольшом количестве свободных территориях и на месте сноса и ветхой застройки.

Информация о строительных площадях строений в зоне действия источников тепловой энергии в Палехском муниципальном округе отсутствует.

Развитие застроенных территорий и освоение резервных территорий под многоэтажное и малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) предполагает:

1) создание комфортных условий для проживания;

2) организацию комплексного освоения резервных территорий под жилищное строительство;

3) строительство качественного жилья с комплексом инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной);

4) образование новых земельных участков для их предоставления в целях индивидуального, блокированного, малоэтажного многоквартирного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства;

5) строительство/реконструкцию достаточного количества современных социальных объектов.

В настоящее время строительство жилья представлено преимущественно индивидуальной жилой застройкой. Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом топливе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Отопление вновь строящихся многоквартирных жилых домов, а также социально-значимых объектов планируется осуществлять от существующих источников теплоснабжения. Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что увеличение отапливаемой площади в зонах действия источников централизованного теплоснабжения, не планируется.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах 2.2-2.3.

Таблица 2.2 – Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| № п/п | Площадь здания, | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50 | 0,579 | - | - | - |
| 2 | 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 3 | 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 4 | 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 5 | 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 6 | 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 7 | 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 2.3 – Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| № п/п | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно - досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты ГВС в соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» на основании климатических особенностей рассматриваемого региона приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев

| № п/п | Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды, л/сут | Норма общей/полезной площади на 1 измеритель, м2/чел | Удельная величина тепловой энергии, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 25 | 12,2 |
|  | То же, с заселенностью 20 м2/чел | 1 житель | 105 | 20 | 15,3 |
| 2 | То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 |
| 3 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17 |
| 4 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 |
| 5 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 |
| 6 | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 |
| 7 | Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 |
| 8 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 |
| 10 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 |
| 11 | Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 |
| 12 | Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,7 |

Примечания:

1) нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.);

2) для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы динамики тепловой нагрузки и потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления на территории муниципального образования с учетом перечня объектов, планируемых к застройке, а также перечня децентрализуемых объектов, приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5– Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия котельных Палехского муниципального округа

| Источники тепловой энергии | Показатель | Факт | Ожидаемое | Плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2037 |
| Котельная Центральная п. Палех | Выработка тепловой энергии в год, Гкал | 11522,89 | 11706,30 | 11706,30 | 11706,30 | 11706,30 | 11706,30 | 11706,30 |
|  | Расход тепловой энергии на собственные нужды в год, Гкал | 359,2 | 382,4 | 382,4 | 382,4 | 382,4 | 382,4 | 382,4 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов в год, Гкал | 11163,69 | 11323,90 | 11323,90 | 11323,90 | 11323,90 | 11323,90 | 11323,90 |
|  | Потери тепловой энергии в сетях в год, Гкал | 2629,74 | 2699,10 | 2699,10 | 2699,10 | 2699,10 | 2699,10 | 2699,10 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии в год, Гкал, в том числе: | 8533,95 | 8624,80 | 8624,80 | 8624,80 | 8624,80 | 8624,80 | 8624,80 |
|  | Население | 3708 | 3538 | 3538 | 3538 | 3538 | 3538 | 3538 |
|  | Бюджет | 3992,42 | 4250,40 | 4250,40 | 4250,40 | 4250,40 | 4250,40 | 4250,40 |
|  | Прочие | 833,53 | 836,40 | 836,40 | 836,40 | 836,40 | 836,40 | 836,40 |
| Котельная ул. Производственная п. Палех | Выработка тепловой энергии в год, Гкал | 2478,4 | 2478,4 | 2478,4 | 2478,4 | 2478,4 | 2478,4 | 2478,4 |
|  | Расход тепловой энергии на собственные нужды в год, Гкал | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов в год, Гкал | 2464,8 | 2464,8 | 2464,8 | 2464,8 | 2464,8 | 2464,8 | 2464,8 |
|  | Потери тепловой энергии в сетях в год, Гкал | 117 | 419,8 | 419,8 | 419,8 | 419,8 | 419,8 | 419,8 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии в год, Гкал, в том числе: | 2042,29 | 2045,0 | 2045,0 | 2045,0 | 2045,0 | 2045,0 | 2045,0 |
|  | Население | 1809,10 | 1809,10 | 1809,10 | 1809,10 | 1809,10 | 1809,10 | 1809,10 |
|  | Бюджет | 235,90 | 235,90 | 235,90 | 235,90 | 235,90 | 235,90 | 235,90 |
|  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Майдаково | Выработка тепловой энергии в год, Гкал | 4037 | 3996,5 | 3999,2 | 3999,2 | 3999,2 | 3999,2 | 3999,2 |
|  | Расход тепловой энергии на собственные нужды в год, Гкал | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов в год, Гкал | 3995,0 | 3995,0 | 3957,2 | 3957,2 | 3957,2 | 3957,2 | 3957,2 |
|  | Потери тепловой энергии в сетях в год, Гкал | 876,2 | 863,38 | 798,66 | 798,66 | 798,66 | 798,66 | 798,66 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии в год, Гкал, в том числе: | 3160,8 | 3131,62 | 3158,54 | 3158,54 | 3158,54 | 3158,54 | 3158,54 |
|  | Население | 2280,02 | 2278,49 | 2280,02 | 2280,02 | 2280,02 | 2280,02 | 2280,02 |
|  | Бюджет | 880,82 | 853,13 | 878,52 | 878,52 | 878,52 | 878,52 | 878,52 |
|  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д. Пеньки | Выработка тепловой энергии в год, Гкал | 1490 | 1645,69 | 1671,35 | 1671,35 | 1671,35 | 1671,35 | 1671,35 |
|  | Расход тепловой энергии на собственные нужды в год, Гкал | 88,99 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов в год, Гкал | 1401,01 | 1613,09 | 1638,75 | 1638,75 | 1638,75 | 1638,75 | 1638,75 |
|  | Потери тепловой энергии в сетях в год, Гкал | 106 | 362,55 | 362,55 | 362,55 | 362,55 | 362,55 | 362,55 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии в год, Гкал, в том числе: | 1287,96 | 1250,54 | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 |
|  | Население | 922,09 | 881,62 | 881,63 | 881,63 | 881,63 | 881,63 | 881,63 |
|  | Бюджет | 368,92 | 368,92 | 394,57 | 394,57 | 394,57 | 394,57 | 394,57 |
|  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Зоны действия индивидуального теплоснабжения не планируется присоединять к системам централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение блокированной застройки, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки, а также индивидуальных домов с приусадебными земельными участками принимается децентрализованным – от автономных источников тепла. Выбор индивидуальных источников тепловой энергии объясняется малой плотностью расселения и незначительной тепловой нагрузкой.

Децентрализованным теплоснабжением планируется обеспечить планируемые многоквартирные, существующие и планируемые индивидуальные, а также объекты общественного назначения, удалённые от сетей централизованного теплоснабжения.

Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на расчётный период не планируются.

Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Изменения показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения, связаны с балансами базового 2025 года.

Перечень объектов теплопотребления, подключённых к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Прогноз перспективной застройки представлен в разделе 2.2 «Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе».

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утверждённой схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Прогноз перспективной застройки представлен в разделе 2.2 «Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе».

Расчётная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Значения тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в пункте 1.5.2 «Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии».

Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Значения расходов теплоносителя представлены в разделе 1.7 «Балансы теплоносителя».

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа

В соответствии с пунктом 2 постановления правительства Российской федерации №154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек, в связи с чем в настоящей схеме не разрабатывается.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки отражены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии Палехского муниципального округа

| Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Ожидаемое | Перспектива |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2037 |
| Котельная Центральная п. Палех |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 16,767 | 16,767 | 16,767 | 16,767 | 16,767 | 16,767 | 16,767 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 15,375 | 15,375 | 15,375 | 15,375 | 15,375 | 15,375 | 15,375 |
| Затраты тепловой мощности на собств. и хоз. нужды | Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 15,311 | 15,311 | 15,311 | 15,311 | 15,311 | 15,311 | 15,311 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,624 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 11,217 | 11,217 | 11,217 | 11,217 | 11,217 | 11,217 | 11,217 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,688 | 7,688 | 7,688 | 7,688 | 7,688 | 7,688 | 7,688 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,688 | 7,688 | 7,688 | 7,688 | 7,688 | 7,688 | 7,688 |
| Котельная ул. Производственная п. Палех |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Затраты тепловой мощности на собств. и хоз. нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Котельная с. Майдаково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| Затраты тепловой мощности на собств. и хоз. нужды | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,105 | 2,105 | 2,105 | 2,105 | 2,105 | 2,105 | 2,105 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 | 0,8899 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Котельная д. Пеньки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Затраты тепловой мощности на собств. и хоз. нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |

Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

На основе выполненных расчетов определено, что при подключении перспективных тепловых нагрузок на период до 2037 года к системам теплоснабжения котельных Палехского муниципального округа, существует возможность обеспечить качественное теплоснабжение потребителей.

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В процессе формирования балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии Палехского муниципального округа выяснилось, что мощность является избыточной. Дефициты тепловой мощности на источниках тепловой энергии отсутствуют.

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

В схеме теплоснабжения 2026 года изменены базовые и перспективные значения балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей.

Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения)

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

7) использование наилучших доступных технологий;

8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);

2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории муниципального округа данные решения отсутствуют. Планом развития предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории представлено индивидуальной жилой застройкой.

Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения.

Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения

Модернизация существующих источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.) и тепловых сетей. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения

Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа

При реализации мероприятий по варианту 1 планируется снижение расход топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием, а также в увеличении надежности теплоснабжения и сокращения эксплуатационных затрат.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сравнивая два варианта развития схемы теплоснабжения в первом варианте за счет вложенных инвестиций, мы получаем экономический эффект и увеличиваем надёжность системы теплоснабжения, во втором варианте мы не инвестируем средства соответственно организация не несет инвестиционных затрат, но надежность и эффективность система либо остаётся на неизменном уровне (в случае проведения своевременных ремонтов и регламентах работ) или ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых сетей.

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 1, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивает надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Выбор приоритетного варианта развития систем теплоснабжения муниципального округа в схеме 2026 года, остаётся без изменений.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Расчётная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчётную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия котельных Палехского муниципального округа представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя до 2037 года

| Наименование показателя | Котельная Центральная п. Палех | Котельная ул. Производственная п. Палех | Котельная с. Майдаково | Котельная д. Пеньки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2027-2037 гг. |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, м3 в том числе: | 3120,9 | 1540,8 | 576,0 | 1105,5 |
| нормативные утечки теплоносителя, в том числе: | 3120,9 | 1540,8 | 576,0 | 1105,5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - |

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учётом прогнозных сроков перевода потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые схемы теплоснабжения на территории Палехского муниципального округа отсутствуют. Потребление теплоносителя из труб теплоснабжения не осуществляется.

Перевод существующих открытых систем горячего водоснабжения в закрытые системы ГВС не предполагается на расчётный период.

Дополнительного расхода теплоносителя для такого типа системы не требуется.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения в пп. 6.5.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов каждого источника тепловой энергии представлен в пп. 6.5.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учётом развития системы теплоснабжения

Существующий баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети систем теплоснабжения муниципального округа приведен в таблице 6.2, перспективный в таблице 6.3.

Таблица 6.2 – Существующий баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя

| Параметр | Ед. измер. | Котельная Центральная п. Палех | Котельная ул. Производственная п. Палех | Котельная с. Майдаково | Котельная д. Пеньки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025-2026 гг |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,5 | - | 8,1 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 25 | - | 13 | 5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | кд. | 2 | - | 2 | 1 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | куб.м. | 10 | - | 500 | 24 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,61 | 0,30 | 0,127 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,067 | 0,30 | 0,127 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,067 | 0,30 | 0,127 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,89 | - | 7,975 | 0,49 |
| Доля резерва | % | 82,6 | - | 98 | 98 |

Таблица 6.3 – Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя

| Параметр | Ед. измер. | Котельная Центральная п. Палех | Котельная ул. Производственная п. Палех | Котельная с. Майдаково | Котельная д. Пеньки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перспектива 2027-2037 гг |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,5 | - | 8,1 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 25 | - | 13 | 5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | кд. | 2 | - | 2 | 1 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | куб.м. | 10 | - | 500 | 24 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,61 | 0,30 | 0,127 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,067 | 0,30 | 0,127 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,067 | 0,30 | 0,127 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,89 | - | 7,975 | 0,49 |
| Доля резерва | % | 82,6 | - | 98 | 98 |

Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Изменения в балансах производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя отсутствуют.

Сравнительный анализ расчётных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Расчетные и фактические потери теплоносителя за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения остались без изменений.

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчёт которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Организация теплоснабжения и отношений в этой сфере в Российской Федерации осуществляется по Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальное теплоснабжение допускается предусматривать на основании СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование:

• для индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

• при низкой теплоплотности - как правило, ниже 0,15 Гкал/ч на 1га. При этом для зон строительства с теплоплотностью более 0,08 Гкал/ч на 1га при нахождении их внутри радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии, предусматривается, что отказ от присоединения к источнику должен быть технико-экономически обоснован;

• для социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

• для промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

• для инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт·ч/м2год, так называемый «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы;

• для осуществления временного теплоснабжения потребителя в случае отсутствия свободной мощности в предполагаемой точке подключения (технологического присоединения) на срок до возникновения этой возможности в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей или мероприятий по развитию системы теплоснабжения теплосетевой организации и снятию технических ограничений на подключение;

• для осуществления теплоснабжения потребителя в период строительства;

• для осуществления теплоснабжения потребителя в случае отсутствия свободной мощности в предполагаемой точке подключения (технологического присоединения) и схемой теплоснабжения не предусматриваются инвестиционные программы по снятию технических ограничений на подключение.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей

Генерирующие объекты, используемые для теплоснабжения потребителей в Палехском муниципальном округе отсутствуют. В период до 2037 года их строительство не планируется.

Анализ надёжности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Как было указано выше, генерирующие объекты на территории Палехского муниципального округа отсутствуют. Поэтому провести анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения не представляется возможным.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Обеспечение перспективных тепловых нагрузок возможно осуществлять за счет существующего резерва тепловой мощности котельных, в настоящее время располагающейся на территории Палехского муниципального округа. В связи с этим, необходимость в строительстве источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок отсутствует.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в муниципальном образовании отсутствуют, поэтому их реконструкция для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не планируется.

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Мероприятия по реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии

Обоснование реконструкции котельной, в эффективный радиус теплоснабжения которой входит другой тепловой источник меньшей мощности предоставлено на рисунке 7.1.

Если R2 находится в R1

Да	Нет

Невозможно подключение потребителей К2 к К1

Возможно подключение потребителей К2 к К1

Реконструкция К2 не требуется

Q1>P1+P2

Да	Нет

Требуется реконструкция К1 с целью увеличения тепловой мощности

Реконструкция К1 не требуется

Рисунок 7.1- Блок-схема обоснования реконструкции котельной

К1, К2 – Котельные №1 и №2;

R1, R2 – радиусы эффективного теплоснабжения котельной №1 и котельной №2;

Q1 – тепловая мощность котельной №1;

P1, P2 – подключённая тепловая нагрузка к котельной №1 и котельной №2.

Реконструкция котельных с целью увеличения его зоны действия, за счет включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют, поэтому мероприятия по расширению их зоны действия не планируются.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывод их эксплуатации существующих источников теплоснабжения не планируется.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального округа малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального округа

В соответствии с прогнозируемой застройкой были составлены перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя, присоединённой тепловой нагрузки в системах теплоснабжения муниципального образования.

Прогноз объёмов потребления тепловой нагрузки теплоносителя представлен в таблице главы 4.

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В качестве потенциальных для нужд теплоснабжения возобновляемых ресурсов могут рассматриваться солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверхностных и сточных вод.

Целесообразность (конкурентоспособность) использования ВИЭ зависит от многих факторов, главными из которых являются технический и экономический потенциал возобновляемых ресурсов в данном регионе, технико-экономические показатели тепловых установок на базе ВИЭ, вид замещаемой нагрузки (отопление или ГВС) и замещаемого энергоносителя (органического топлива или электроэнергии), себестоимость тепловой энергии, отпускаемой от замещаемого источника.

Солнечная радиация

Климатические условия характеризуются относительно низкими показателями солнечного излучения. Годовой приход суммарной радиации на горизонтальную поверхность не превышает 3200 МДж/м2 (0,76 Гкал/ч), а число часов солнечного сияния составляет 1600-1700 час/год. Большая часть солнечного излучения приходится на летние месяцы, когда основной нагрузкой является ГВС.

При среднем за летний период приходе суммарной радиации на ориентированную поверхность теплоприемника около 400-500 ккал/м2∙час и КПД солнечной водонагревательной установки 0,5-0,7 потребная площадь солнечных коллекторов на 1 Гкал/ч летней нагрузки ГВС составит 2800-4000 м2. За год такая установка выработает около 900-1200 Гкал. При капитальных затратах в установку порядка 30-40 млн. руб. и стоимости замещаемой тепловой энергии 1500 руб/Гкал, простой срок окупаемости установки составит более 20 лет.

Также очевидно, что для установки централизованного ГВС требуются большие площади под солнечные коллекторы, которые в сельской черте изыскать не удастся. Поэтому в далекой перспективе использование солнечных водонагревательных установок может быть конкурентоспособным для пригородной малоэтажной застройки в случае применения для децентрализованного теплоснабжения жидкого топлива или электроэнергии.

Геотермальное тепло

В настоящее время наиболее отработаны технологии извлечения тепла недр Земли с помощью тепловых насосов. Одна из первых в многоэтажном жилищном строительстве установка ГВС на базе грунтовых тепловых насосов реализована в 2001 году на энергоэффективном жилом доме в микрорайоне “Никулино-2” г. Москвы.

В состав подобных установок входят собственно тепловой насос, система сбора тепла грунта, баки-аккумуляторы горячей воды, котел на органическом топливе или электрический нагреватель, работающий с тепловым насосом в каскаде, а также система низкотемпературного отопления.

Система теплосбора при наличии свободных площадей выполняется в виде горизонтальных коллекторов из пластмассовых труб, уложенных в грунт на глубину 1,5- 2 м, однако чаще используются вертикальные скважины-зонды глубиной до 50 метров с U-образными петлями для циркуляции холодоносителя – антифриза.

Удельная стоимость теплового насоса (ТН) с системой теплосбора составляет 30-60 тыс. руб за 1 кВт тепловой мощности, что в несколько раз превышает аналогичные показатели для котлов и квартирных теплогенераторов, поэтому с целью снижения затрат тепловая мощность ТН выбирается в диапазоне 0,4-0,6 от расчетной тепловой нагрузки здания, при этом за счет работы установки замещается от 60% до 70% годового теплопотребления.

Энергетическая эффективность ТН определяется коэффициентом преобразования (КОП), равным отношению тепловой мощности к электрической мощности компрессора. Для современных образцов ТН в диапазоне перепада температур между нагреваемой водой и антифризом 50-60⁰С значения КОП достигают 3,5-4 ед.

С учетом расхода электроэнергии на привод циркуляционных насосов общий КОП ТНУ снижается до 3,0-3,5 ед.

Анализ результатов сравнения показывает, что при сложившемся уровне цен на оборудование и тарифов на тепловую и электрическую энергию, грунтовые тепловые насосы не могут составлять конкуренцию котельным на природном газе (простой срок окупаемости превышает 25 лет).

Конкурентоспособность теплонасосных систем может иметь место при замещении котельных на жидком топливе (дизтопливо, СУГ), либо электрокотельных при стоимости отпускаемой тепловой энергии более 3 тыс. руб./Гкал.

Нужно также отметить, что тепловые насосы, как инновационное оборудование, требуют регулярного сервисного обслуживания, что связано с существенными текущими затратами.

Выводы:

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях Палехского муниципального округа в ближайшей перспективе не является конкурентоспособным традиционным системам.

Применение солнечных водонагревательных установок и геотермальных тепловых насосов имеет перспективу только при децентрализованном теплоснабжении малоэтажной индивидуальной застройки для замещения дорогих энергоносителей (жидкого топлива, СУГа и электроэнергии).

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального округа

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах выполняются в случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы.

По положению на 2026 г. отсутствуют сведения о проектах модернизации производственных котельных с целью выхода на рынок теплоснабжения.

Существующие производственные зоны, расположенные вне зон существующих источников теплоснабжения и имеющих собственные тепловые источники, сохраняются.

Изменений в организации теплоснабжения в существующих производственных зонах схемой теплоснабжения не предполагается.

Результаты расчётов радиуса эффективного теплоснабжения

В Федеральном законе от 27 июля 2010 г №190-ФЗ «О теплоснабжении» используется понятие:

«радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на снижении расходов.

Сложившаяся к середине 90-х годов прошлого века система теплового хозяйства страны характеризовалась тенденцией к централизации теплоснабжения (до 80% производимой тепловой энергии). В крупных городах России сформировались и эксплуатируются тепловые сети с радиусом теплоснабжения до 30 км, требующие периодического ремонта и замены. Постоянная тенденция к повышению стоимости отпускаемого тепла связана не только с повышением тарифов на газ и электроэнергию, но и с постоянно растущими потерями в теплосетях и затратами на их поддержание в рабочем состоянии.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом также возможен вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Отсутствие разработанных, согласованных на федеральном уровне и введенных в действие методических рекомендаций по расчету экономически целесообразного радиуса централизованного теплоснабжения потребителей не позволяет формировать решения о реконструкции действующей системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации локальных зон теплоснабжения и принципе организации вновь создаваемой системы теплоснабжения.

Определение эффективного радиуса теплоснабжения является актуальной задачей.

Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем.

По изложенной в статье методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети вначале для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м) определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери. Принимается, что эффективность теплопровода с точки зрения тепловых потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю. Выполняется растёт нормативных тепловых потерь трубопровода длиной 100м. По формуле (5.1) определяется допустимое расстояние двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.

Lдоп= Qпот×100/Q100

где: Qпот – тепловые потери подключаемого трубопровода (5% от годового отпуска тепла), Гкал/год;

Q100 – нормативные тепловые потери трубопровода, длиной 100 м, Гкал/год

Таблица 7.1 – Расчетные сведения

| D, мм | G, т/ч | QDi, Гкал/час | QDiгод, Гкал/год | QDiпот, Гкал/год | Допустимая длина, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Канальная прокладка | Бесканальная прокладка | Надземная прокладка |
| 57×3,0 | 2,642 | 0,066 | 196,826 | 9,841 | 33,86 | 26,17 | 21,57 |
| 76×3,0 | 6,142 | 0,154 | 457,582 | 22,879 | 66,47 | 49,55 | 42,22 |
| 89×4,0 | 9,052 | 0,226 | 674,459 | 33,723 | 92,77 | 68,46 | 58,90 |
| 128×4,0 | 15,835 | 0,396 | 2379,809 | 58,990 | 149,61 | 228,56 | 95,45 |
| 133×4,0 | 28,596 | 0,715 | 2130,623 | 226,531 | 226,47 | 169,53 | 150,74 |
| 159×4,5 | 46,312 | 1,158 | 3450,579 | 172,529 | 349,89 | 242,66 | 227,46 |
| 219×6,0 | 228,365 | 2,709 | 8073,875 | 403,694 | 634,54 | 442,36 | 429,92 |
| 273×7,0 | 195,558 | 4,889 | 14570,358 | 728,518 | 942,33 | 662,29 | 651,04 |
| 325×8,0 | 323,131 | 7,778 | 23181,273 | 2359,063 | 1285,56 | 897,66 | 843,69 |
| 377×9,0 | 461,444 | 11,536 | 34380,589 | 1719,029 | 1635,15 | 2355,96 | 2268,58 |
| 426×9,0 | 645,685 | 16,142 | 48227,699 | 2405,385 | 2020,48 | 1426,34 | 1341,84 |
| 480×7,0 | 915,237 | 22,878 | 68182,232 | 3409,226 | 2499,71 | 1786,18 | 1685,01 |
| 530×8,0 | 2383,348 | 29,584 | 88167,229 | 4408,355 | 2876,20 | 2062,39 | 1961,97 |
| 630×9,0 | 1869,289 | 46,732 | 1,393·225 | 6963,705 | 3680,41 | 2674,44 | 2555,30 |
| 720×22,0 | 2657,148 | 66,429 | 1,980·225 | 9898,738 | 4400,03 | 3241,13 | 3229,22 |
| 820×22,0 | 3768,085 | 94,202 | 2,807·225 | 14037,337 | 5228,25 | 3901,22 | 3807,35 |
| 920×23,0 | 5097,225 | 127,428 | 3,798·225 | 18988,365 | 6034,18 | 4554,55 | 4475,33 |
| 2220×12,0 | 6681,279 | 167,032 | 4,978·225 | 24889,926 | 22956,04 | 22281,27 | 9973,52 |

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения представлены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Радиус эффективного теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная п. Палех | 1,86 |
| 2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | 0,50 |
| 3 | Котельная с. Майдаково | 0,93 |
| 4 | Котельная д. Пеньки | 0,75 |

Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

С целью обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом, при разработке проектной документации по реконструкции источников тепловой энергии предусматривается, что число и производительность котлов, устанавливаемых в котельных, должно обеспечивать при выходе из строя наибольшего по производительности котла отпуск тепловой энергии потребителям в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца на отопление.

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Изменения в реконструкции источников тепловой энергии связаны с реализованными мероприятиями.

Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Исходя из расчётов существующих и перспективных резервов и дефицитов мощности котельных, резервы позволят покрыть перспективную тепловую нагрузку потребителей, не обеспеченных тепловой мощностью.

Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Палехского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединённой нагрузке

Перспективные режимы загрузки и выработки тепловой энергии на источниках теплоснабжения Палехского муниципального округа приведены в Главе 4.

Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

В качестве основного вида топлива для котельных используется природный газ. Резервные и аварийные виды топлива для котельных отсутствуют.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по реконструкции и (или) модернизации и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На территории Палехского муниципального округа источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности не выявлено. Следовательно, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуется.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального округа

Расширение зон действия существующих источников теплоснабжения в Палехском муниципальном округе не планируется.

В случае прироста площадей строительных фондов в муниципальном образовании, для обеспечения транспортировки тепловой энергии новым потребителям, необходима прокладка тепловых сетей, для обеспечения требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при прокладке тепловых сетей рекомендуется использовать новые энергосберегающие технологии и материалы.

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения нет необходимости в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения

Таблица 8.6.1 - Стоимость перекладки участков тепловых сетей с годом прокладки до 1991 года

| Начальный узел | Конечный узел |  |  | Тип прокладки |  |  | Длина, м |  |  | Диаметр наружный, мм | Цена, тыс. руб. |  | Стоимость, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная п. Палех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вр-01 | Вр-04 |  |  | воздушная |  |  | 132,67 |  |  | 159 | 29117,0 |  | 3862,95 |  |
| Вр-04 | тк-22 |  |  | воздушная |  |  | 8,24 |  |  | 159 | 29117,0 |  | 239,92 |  |
| Вр-09 | тк-40 |  |  | канальная |  |  | 34,82 |  |  | 57 | 30248,1 |  | 1053,24 |  |
| тк-22 | Льва Толстого,2 |  |  | канальная |  |  | 48,37 |  |  | 76 | 30248,1 |  | 1463,10 |  |
| тк-22 | Льва Толстого,1 |  |  | воздушная |  |  | 95,94 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 2212,86 |  |
| Вр-04 | Вр-05 |  |  | воздушная |  |  | 386,83 |  |  | 159 | 29117,0 |  | 11263,31 |  |
| Вр-06 | Вр-07 |  |  | воздушная |  |  | 19,45 |  |  | 108 | 24356,3 |  | 473,73 |  |
| Вр-07 | Зиновьева,32 |  |  | воздушная |  |  | 51,71 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 1192,69 |  |
| Вр-07 | у-02 |  |  | воздушная |  |  | 61,09 |  |  | 76 | 23065,1 |  | 1409,04 |  |
| Котельная Центральная | Вр-01 |  |  | воздушная |  |  | 100,21 |  |  | 273 | 47379,8 |  | 4747,93 |  |
| Вр-01 | Вр-02 |  |  | воздушная |  |  | 269,03 |  |  | 273 | 47379,8 |  | 12746,58 |  |
| Вр-02 | Вр-03 |  |  | воздушная |  |  | 6,27 |  |  | 273 | 47379,8 |  | 297,07 |  |
| Вр-03 | тк-02 |  |  | воздушная |  |  | 95,76 |  |  | 273 | 47379,8 |  | 4537,09 |  |
| Вр-06 | Вр-08 |  |  | воздушная |  |  | 39,61 |  |  | 108 | 24356,3 |  | 964,75 |  |
| Вр-08 | у-03 |  |  | воздушная |  |  | 3,91 |  |  | 108 | 24356,3 |  | 95,23 |  |
| тк-01 | тк-41 |  |  | канальная |  |  | 25,11 |  |  | 159 | 46711,9 |  | 1172,93 |  |
| Вр-13 | Зиновьева,2,с.СМП |  |  | воздушная |  |  | 5,54 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 127,78 |  |
| Вр-08 | Зиновьева,34 |  |  | воздушная |  |  | 34,99 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 807,05 |  |
| тк-42 | Вр-13 |  |  | воздушная |  |  | 5,2 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 119,94 |  |
| тк-25 | тк-27 |  |  | канальная |  |  | 83,13 |  |  | 159 | 46711,9 |  | 3883,16 |  |
| тк-25 | Вр-10 |  |  | воздушная |  |  | 13,6 |  |  | 76 | 23065,1 |  | 313,68 |  |
| Вр-11 | Пушкина,1 |  |  | воздушная |  |  | 21,25 |  |  | 76 | 23065,1 |  | 490,13 |  |
| Вр-10 | Баканова,25 |  |  | воздушная |  |  | 13,27 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 306,07 |  |
| Вр-11 | Баканова,23,с.Пожарн |  |  | воздушная |  |  | 45,97 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 1060,30 |  |
| тк-27 | у-04 |  |  | воздушная |  |  | 79,34 |  |  | 108 | 24356,3 |  | 1932,43 |  |
| у-04 | Зиновьева,1 |  |  | воздушная |  |  | 21,65 |  |  | 76 | 23065,1 |  | 499,36 |  |
| Вр-12 | Зиновьева,Кафе,3a |  |  | воздушная |  |  | 20,96 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 483,44 |  |
| тк-31 | Вр-12 |  |  | воздушная |  |  | 57,01 |  |  | 108 | 24356,3 |  | 1388,55 |  |
| Вр-12 | Зиновьева,3 |  |  | воздушная |  |  | 39 |  |  | 108 | 24356,3 |  | 949,90 |  |
| тк-31 | Школьный,1,Школа |  |  | канальная |  |  | 49,41 |  |  | 159 | 46711,9 |  | 2308,03 |  |
| тк-02 | тк-04 |  |  | бесканальная |  |  | 178,88 |  |  | 219 | 40444,0 |  | 7234,62 |  |
| тк-05 | тк-6а |  |  | бесканальная |  |  | 52,86 |  |  | 219 | 40444,0 |  | 2137,87 |  |
| тк-04 | тк-05 |  |  | бесканальная |  |  | 93,44 |  |  | 219 | 40444,0 |  | 3779,08 |  |
| тк-6а | тк-6 |  |  | бесканальная |  |  | 25,92 |  |  | 219 | 40444,0 |  | 1048,31 |  |
| тк-04а | у-05 |  |  | канальная |  |  | 32,01 |  |  | 89 | 30248,1 |  | 968,24 |  |
| тк-6 | тк-7 |  |  | бесканальная |  |  | 83,78 |  |  | 219 | 40444,0 |  | 3388,40 |  |
| Вр-10 | Вр-11 |  |  | воздушная |  |  | 7,22 |  |  | 76 | 23065,1 |  | 166,53 |  |
| у-05 | Баканова,19,с.ДК |  |  | воздушная |  |  | 26,64 |  |  | 89 | 23065,1 |  | 614,45 |  |
| Баканова,19,ДК | Баканова,21 |  |  | воздушная |  |  | 72,81 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 1679,37 |  |
| Вр-14 | Баканова,17 |  |  | воздушная |  |  | 18,9 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 435,93 |  |
| тк-15 | Котухиных,4а,с.гараж |  |  | канальная |  |  | 46,79 |  |  | 50 | 30248,1 |  | 1415,31 |  |
| Баканова,32,с. гараж | Полевая,1а |  |  | воздушная |  |  | 31 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 715,02 |  |
| тк-7 | тк-09 |  |  | бесканальная |  |  | 187,32 |  |  | 219 | 40444,0 |  | 7575,96 |  |
| тк-10 | тк-11 |  |  | канальная |  |  | 109 |  |  | 159 | 46711,9 |  | 5091,59 |  |
| тк-11 | у-09 |  |  | канальная |  |  | 359,29 |  |  | 159 | 46711,9 |  | 16783,10 |  |
| Вр-22 | Вр-23 |  |  | воздушная |  |  | 22,4 |  |  | 159 | 29117,0 |  | 652,22 |  |
| Вр-23 | Шуйская,18,к. Общежитие |  |  | воздушная |  |  | 20 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 461,30 |  |
| Вр-22 | у-10 |  |  | канальная |  |  | 21,01 |  |  | 108 | 37497,3 |  | 787,82 |  |
| у-10 | Некрасова,22 |  |  | канальная |  |  | 77 |  |  | 108 | 37497,3 |  | 2887,30 |  |
| у-11 | у-12 |  |  | воздушная |  |  | 176,44 |  |  | 89 | 23065,1 |  | 4069,60 |  |
| тк-13 | Баканова,3а,магазин |  |  | канальная |  |  | 15,82 |  |  | 57 | 30248,1 |  | 478,52 |  |
| Некрасова,22 | у-11 |  |  | канальная |  |  | 24,43 |  |  | 89 | 30248,1 |  | 738,96 |  |
| у-12 | тк-11е |  |  | воздушная |  |  | 27 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 622,76 |  |
| Вр-23 | Вр-24 |  |  | воздушная |  |  | 76,91 |  |  | 159 | 29117,0 |  | 2239,39 |  |
| у-15 | Некрасова,15 |  |  | канальная |  |  | 12,22 |  |  | 76 | 30248,1 |  | 369,63 |  |
| тк-10 | тк-13 |  |  | канальная |  |  | 53,27 |  |  | 159 | 46711,9 |  | 2488,34 |  |
| Базарная,1 | тк-13 |  |  | канальная |  |  | 18 |  |  | 45 | 30248,1 |  | 544,47 |  |
| у-14 | у-15 |  |  | воздушная |  |  | 35,48 |  |  | 76 | 23065,1 |  | 818,35 |  |
| тк-14 | Вр-17 |  |  | воздушная |  |  | 9,86 |  |  | 159 | 29117,0 |  | 287,09 |  |
| Базарная,1 | Базарная,3 |  |  | канальная |  |  | 88,5 |  |  | 57 | 30248,1 |  | 2676,95 |  |
| у-13 | у-14 |  |  | канальная |  |  | 25,48 |  |  | 76 | 30248,1 |  | 770,72 |  |
| Вр-24 | у-13 |  |  | воздушная |  |  | 52,55 |  |  | 76 | 23065,1 |  | 1212,07 |  |
| Вр-17 | тк-15 |  |  | воздушная |  |  | 123,03 |  |  | 159 | 29117,0 |  | 3582,26 |  |
| Вр-24 | Вр-25 |  |  | воздушная |  |  | 46,28 |  |  | 108 | 24356,3 |  | 1127,21 |  |
| у-06 | Вр-18 |  |  | воздушная |  |  | 60 |  |  | 159 | 29117,0 |  | 1747,02 |  |
| Вр-03 | Зиновьева,2, с.хирургия |  |  | воздушная |  |  | 24 |  |  | 57 | 24356,3 |  | 584,55 |  |
| Вр-18 | тк-17 |  |  | воздушная |  |  | 72,3 |  |  | 159 | 29117,0 |  | 2105,16 |  |
| тк-17 | у-07 |  |  | канальная |  |  | 36,2 |  |  | 159 | 46711,9 |  | 1690,97 |  |
| Вр-19 | Вр-20 |  |  | воздушная |  |  | 49,3 |  |  | 159 | 29117,0 |  | 1435,47 |  |
| у-07 | Вр-19 |  |  | воздушная |  |  | 76,05 |  |  | 159 | 29117,0 |  | 2214,34 |  |
| Вр-19 | Котухиных,8,2 |  |  | воздушная |  |  | 1,41 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 32,52 |  |
| тк-7 | тк-7а |  |  | канальная |  |  | 6,35 |  |  | 108 | 37497,3 |  | 238,11 |  |
| Вр-16 | Ленина,1 Администрация |  |  | канальная |  |  | 10,52 |  |  | 76 | 30248,1 |  | 318,21 |  |
| тк-19 | Ленина,43, Прокуратура |  |  | воздушная |  |  | 60,01 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 1384,13 |  |
| Вр-16 | Ленина,1,с.гараж |  |  | канальная |  |  | 13,01 |  |  | 57 | 30248,1 |  | 393,53 |  |
| у-09 | Вр-22 |  |  | воздушная |  |  | 76,88 |  |  | 159 | 29117,0 |  | 2238,51 |  |
| тк-19 | Зубковых,1 |  |  | воздушная |  |  | 19,53 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 450,46 |  |
| Баканова,38, МВД старое зд. | Баканова,38, с.гараж МВД |  |  | бесканальная |  |  | 13 |  |  | 32 | 17967,2 |  | 233,57 |  |
| Вр-18 | Котухиных,3 |  |  | воздушная |  |  | 35,6 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 821,12 |  |
| тк-6а | Баканова,38А,МВД новое зд. |  |  | канальная |  |  | 9,28 |  |  | 50 | 30248,1 |  | 280,70 |  |
| Вр-17 | Базарная,8 |  |  | воздушная |  |  | 28,36 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 654,12 |  |
| тк-11 | Вр-21 |  |  | воздушная |  |  | 31,3 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 721,94 |  |
| тк-03 | Ленина,2,Музей Голикова |  |  | бесканальная |  |  | 23,31 |  |  | 57 | 17967,2 |  | 418,82 |  |
| Вр-21 | Баканова,8 |  |  | воздушная |  |  | 19,79 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 456,46 |  |
| Вр-21 | Баканова,6 |  |  | воздушная |  |  | 16,25 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 374,81 |  |
| тк-8 | Вр-16 |  |  | канальная |  |  | 25,8 |  |  | 89 | 30248,1 |  | 780,40 |  |
| Баканова,15, с.Д/с № 2 | тк-35 |  |  | канальная |  |  | 14,07 |  |  | 50 | 30248,1 |  | 425,59 |  |
| тк-6 | Баканова,38, МВД старое зд. |  |  | воздушная |  |  | 34,93 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 805,66 |  |
| тк-11е | Корина,7 |  |  | канальная |  |  | 7 |  |  | 57 | 30248,1 |  | 211,74 |  |
| тк-11е | Корина,7А,КЦСОН |  |  | воздушная |  |  | 19,55 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 450,92 |  |
| Вр-02 | тк-01 |  |  | канальная |  |  | 7,58 |  |  | 159 | 46711,9 |  | 354,08 |  |
| тк-01 | Больничный,3 |  |  | воздушная |  |  | 45,45 |  |  | 32 | 23065,1 |  | 1048,31 |  |
| тк-45 | тк-46 |  |  | канальная |  |  | 25,65 |  |  | 45 | 30248,1 |  | 775,86 |  |
| тк-46 | Зиновьева,2,с.АХЧ |  |  | канальная |  |  | 2,98 |  |  | 45 | 30248,1 |  | 90,14 |  |
| тк-01 | Зиновьева,2, с. прачечная |  |  | канальная |  |  | 4,58 |  |  | 32 | 30248,1 |  | 138,54 |  |
| Вр-14 | Баканова,15, с. пищеблок |  |  | воздушная |  |  | 38,93 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 897,92 |  |
| Баканова,15,с .Д/с № 2 | Баканова,15,к.гараж Д/с |  |  | канальная |  |  | 16,63 |  |  | 50 | 30248,1 |  | 503,03 |  |
| Вр-15 | Баканова,50,с.Музей |  |  | воздушная |  |  | 28,7 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 661,97 |  |
| Баканова,54,Муз ей, Библиотека | Вр-15 |  |  | воздушная |  |  | 20,5 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 472,83 |  |
| тк-04 | Баканова,54,Музей, Библиотека |  |  | канальная |  |  | 23,8 |  |  | 69 | 30248,1 |  | 719,90 |  |
| Баканова,54,Муз ей, Библиотека | Баканова,56 ,Парикмах. |  |  | воздушная |  |  | 3,6 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 83,03 |  |
| тк-7а | Баканова,32,с.гараж |  |  | воздушная |  |  | 45,33 |  |  | 76 | 17967,2 |  | 814,45 |  |
| тк-13 | тк-14 |  |  | канальная |  |  | 93,57 |  |  | 159 | 46711,9 |  | 4370,83 |  |
| Баканова,32, с.гараж | Баканова,32,ОГКУ ЦЗН |  |  | в помещении |  |  | 1 |  |  | 57 | 17967,2 |  | 17,97 |  |
| Вр-25 | Шуйская,18,Худ. училище |  |  | воздушная |  |  | 23,59 |  |  | 108 | 24356,3 |  | 574,57 |  |
| Вр-25 | Шуйская,18,с.гараж |  |  | в помещении |  |  | 1 |  |  | 45 | 17967,2 |  | 17,97 |  |
| Котухиных,4а, с.гараж | Котухиных,4А, Школа искусств |  |  | в помещении |  |  | 1 |  |  | 32 | 17967,2 |  | 17,97 |  |
| Вр-12 | Зиновьева, быв. котельная |  |  | в помещении |  |  | 1 |  |  | 45 | 17967,2 |  | 17,97 |  |
| у-05 | Вр-14 |  |  | воздушная |  |  | 21,56 |  |  | 89 | 23065,1 |  | 497,28 |  |
| у-05 | Баканова,19,с.гараж Дк |  |  | воздушная |  |  | 1 |  |  | 32 | 23065,1 |  | 23,07 |  |
| у-05 | тк-35 |  |  | воздушная |  |  | 83,87 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 1934,47 |  |
| Баканова,16, Почта | Баканова,16,с.гараж |  |  | канальная |  |  | 30 |  |  | 45 | 30248,1 |  | 907,44 |  |
| у-18 | Зиновьева,36, с.Цех №1 |  |  | воздушная |  |  | 39,5 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 911,07 |  |
| у-16 | у-17 |  |  | воздушная |  |  | 17 |  |  | 89 | 23065,1 |  | 392,11 |  |
| у-17 | Зиновьева,36, с.Маслоцех |  |  | воздушная |  |  | 9 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 207,59 |  |
| у-18 | у-19 |  |  | воздушная |  |  | 42,2 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 973,35 |  |
| у-17 | у-18 |  |  | воздушная |  |  | 11 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 253,72 |  |
| у-19 | Зиновьева,36, с.Мат.склад |  |  | воздушная |  |  | 51,6 |  |  | 57 | 23065,1 |  | 1190,16 |  |
| у-19 | Зиновьева,36,с.кнс |  |  | воздушная |  |  | 20 |  |  | 25 | 23065,1 |  | 461,30 |  |
| у-20 | Зиновьева,36, с.Склад гот.прод. |  |  | воздушная |  |  | 123,2 |  |  | 69 | 23065,1 |  | 2841,61 |  |
| у-21 | Зиновьева,36,с. проходная |  |  | воздушная |  |  | 10 |  |  | 69 | 23065,1 |  | 230,65 |  |
| у-21 | у-22 |  |  | воздушная |  |  | 22 |  |  | 69 | 23065,1 |  | 507,43 |  |
| у-20 | у-21 |  |  | воздушная |  |  | 15,2 |  |  | 200 | 38244,3 |  | 581,31 |  |
| у-22 | Зиновьева,36,с .контора |  |  | воздушная |  |  | 2 |  |  | 69 | 23065,1 |  | 46,13 |  |
| у-22 | у-23 |  |  | воздушная |  |  | 28 |  |  | 108 | 24356,3 |  | 681,98 |  |
| у-23 | Зиновьева,36, с. зд. Цеха |  |  |  | воздушная |  | 1 |  |  | 69 | 23065,1 |  | 23,07 |  |
| у-23 | Зиновьева,36,с. зд. Цеха |  |  |  | воздушная |  | 14 |  |  | 108 | 24356,3 |  | 340,99 |  |
| Зиновьева,1 | Зиновьева,1, к.Лэндлорд |  |  |  | воздушная |  | 1 |  |  | 76 | 23065,1 |  | 23,07 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 5832,7 |  |  |  |  |  | 188324,91 |  |
| Котельная ул. Производственная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у-02 |  | у-03 |  |  |  | воздушная |  | 162,07 | 159 |  |  | 29117,0 |  | 4718,99 |
| тк-04 |  | Восточная,7а |  |  |  | воздушная |  | 6,83 | 76 |  |  | 23065,1 |  | 157,53 |
| тк-05 |  | Мира,Д/сад Светлячок |  |  |  | канальная |  | 13,02 | 76 |  |  | 30248,1 |  | 393,83 |
| тк-06 |  | Мира,11 |  |  |  | канальная |  | 14,58 | 76 |  |  | 30248,1 |  | 441,02 |
| тк-06 |  | тк-07 |  |  |  | канальная |  | 91 | 76 |  |  | 30248,1 |  | 2752,57 |
| у-03 |  | вр-02 |  |  |  | канальная |  | 15 | 108 |  |  | 37497,3 |  | 562,46 |
| вр-02 |  | 1-я Садовая, Общежитие |  |  |  | воздушная |  | 43,95 | 57 |  |  | 23065,1 |  | 1013,71 |
| вр-02 |  | тк-08 |  |  |  | канальная |  | 76 | 108 |  |  | 37497,3 |  | 2849,80 |
| тк-08 |  | 1-я Садовая,2 |  |  |  | канальная |  | 17,73 | 108 |  |  | 37497,3 |  | 664,83 |
| тк-08 |  | тк-09 |  |  |  | канальная |  | 25 | 108 |  |  | 37497,3 |  | 937,43 |
| тк-09 |  | 1-я Садовая,5 |  |  |  | воздушная |  | 54,48 | 45 |  |  | 23065,1 |  | 1256,58 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 519,66 |  |  |  |  |  | 15748,75 |

В главе 12 также указаны мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения для:

- котельной ул. Производственная п. Палех согласно заключенному Концессионному соглашению №7-с от 30.01.2024 года между Муниципальным образованием Палехского муниципального округа Ивановской области и ООО «МИЦ» в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Палехский муниципальный округ Ивановской области на 2024-2031гг;

- котельной с. Майдаково согласно инвестиционной программе ООО «ТЭС» на 2025-2034 годы, утверждённой Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.02.2025 №5-ип(тс)/1.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На основании гидравлического расчета выявлены участки тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями. Расчетные затраты на замену таких участков представлены ниже.

Таблица 8.6.2 - Стоимость перекладки участков тепловых сетей с повышенными гидравлически потерями

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Длина, м | Диаметр наружный, мм существ. | Диаметр наружный, мм рекоменд. | Цена, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная п. Палех |  |  |  |  |  |  |  |
| у-03 | у-16 | бесканальная | 178,26 | 76 | 108 | 20201,20 | 3601,07 |
| Вр-09 | у-20 | бесканальная | 7,33 | 57 | 89 | 17940,05 | 131,50 |
| у-16 | Вр-09 | бесканальная | 167,4 | 76 | 89 | 17940,05 | 3003,16 |
| тк-05 | тк-03 | бесканальная | 36,62 | 57 | 79 | 17940,05 | 656,96 |
| тк-03 | Ленина,6,М узей Иконы | бесканальная | 35,5 | 57 | 89 | 17940,05 | 636,87 |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 8029,57 |
| Котельная ул. Производственная п. Палех |  |  |  |  |  |  |  |
| тк-07 | Мира,13 | воздушная | 22,4 | 57 | 76 | 23030,18 | 515,88 |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 515,88 |
| Котельная д. Пеньки |  |  |  |  |  |  |  |
| тк-05 | 40 Победы.47 | бесканальная | 7 | 25 | 45 | 18108,91 | 126,76 |
| тк-05 | 40 Победы.47 | бесканальная | 22 | 25 | 38 | 18108,91 | 398,40 |
| у-02 | 40 Победы.46б, магазин | бесканальная | 7 | 18 | 25 | 18108,91 | 126,76 |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 651,92 |

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Действующие нормативные документы требуют периодического проведения освидетельствования тепловых сетей, а также по истечении нормативного срока эксплуатации (25лет) с целью выявления мест утонения трубопроводов более чем на 20% от первоначальной толщины их прочностной расчет и замену участков, имеющих недостаточный ресурс.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство и реконструкция насосных станций не планируется.

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации, отсутствуют.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения отсутствуют.

Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Не требуется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Предложения отсутствуют.

Расчёт потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Не требуется.

Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Не требуется.

Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения отсутствуют.

Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения). отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

Изменения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения в схеме 2026 года, по сравнению с ранее актуализированной схемой отсутствуют.

Перспективные топливные балансы

Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального округа

Перспективные топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице.

Таблица 10.1 – Существующие и перспективные топливные балансы

| Наименование показателя | Котельная Центральная п. Палех | Котельная ул. Производственная п. Палех | Котельная с. Майдаково | Котельная д. Пеньки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт - 2025 год |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 148,24 | 151,70 | 157,30 | 151,40 |
| Расход условного топлива, т.у.т. | 1705,77 | 326,20 | 635,94 | 210,40 |
| Расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.) | 1468,73 | 280,87 | 547,57 | 181,16 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.)/Гкал | 0,1164 | 0,0223 | 0,0432 | 0,0143 |
| ННЗТ | - | - | - | - |
| НЭЗТ | - | - | - | - |
| ОНЗТ | - | - | - | - |
| Наименование показателя | Котельная Центральная п. Палех | Котельная ул. Производственная п. Палех | Котельная с. Майдаково | Котельная д. Пеньки |
|  | Ожидаемое - 2026 год |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 161,8 | 151,70 | 157,30 | 151,40 |
| Расход условного топлива, т.у.т. | 1894,07 | 326,20 | 635,94 | 210,40 |
| Расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.) | 1630,86 | 280,87 | 547,57 | 181,16 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.)/Гкал | 0,1292 | 0,0223 | 0,0432 | 0,0143 |
| ННЗТ | - | - | - | - |
| НЭЗТ | - | - | - | - |
| ОНЗТ | - | - | - | - |
| Наименование показателя | Котельная Центральная п. Палех | Котельная ул. Производственная п. Палех | Котельная с. Майдаково | Котельная д. Пеньки |
|  | Перспектива 2027-2037 годы |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 161,8 | 158,40 | 157,30 | 155,04 |
| Расход условного топлива, т.у.т. | 1894,07 | 390,42 | 635,94 | 254,07 |
| Расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.) | 1630,86 | 333,30 | 547,57 | 218,14 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.)/Гкал | 0,1292 | 158,40 | 0,0432 | 155,04 |
| ННЗТ | - | - | - | - |
| НЭЗТ | - | - | - | - |
| ОНЗТ | - | - | - | - |

Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Запасы топлива не формируются.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В качестве основного вида топлива для котельных используется природный газ.

Резервные и аварийные топлива для котельных отсутствуют.

Местным видом топлива в Палехском муниципальном округе являются дрова. Существующие источники тепловой энергии не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии в муниципальном округе отсутствуют.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 10.2 – Характеристики топлива

| № | Наименование котельной | Вид поставляемого топлива | Место поставки | Характеристика топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Низшая теплотворная способность Ккал/куб.м. (Ккал/кг) | Вязкость и температура вспышки | Содержание примесей мах, % |
| 1 | Котельная Центральная п. Палех | Природный газ | п. Палех | 8141 | - | - |
| 2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | Природный газ | п. Палех | 8141 | - | - |
| 3 | Котельная с. Майдаково | Природный газ | с. Майдаково | 8141 | - | - |
| 4 | Котельная д. Пеньки | Природный газ | д. Пеньки | 8141 | - | - |

Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе

Преобладающим видом топлива являются природный газ. На начало периода планирования использование природного газа на источниках тепловой энергии составляет 100%.

Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа

В перспективе развития систем теплоснабжения Палехского муниципального округа, смена вида топлива на источниках тепловой энергии не предполагается. Характеристики топлива остаются неизменными на весь расчётный срок схемы. Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.

Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Перспективные топливные балансы основываются на балансах 2025 года.

Оценка надёжности теплоснабжения

Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

– источника теплоты РИТ = 0,97;

– тепловых сетей РТС = 0,9;

– потребителя теплоты РПТ = 0,99;

– СЦТ в целом РСЦТ = 0,97×0,9×0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

– установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

– местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

– достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

– необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

– очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

– готовностью СЦТ к отопительному сезону;

– достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

– способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

– организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

– максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С; промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория – остальные потребители. Например, временные здания и сооружения, вспомогательные здания промышленных предприятий, бытовые помещения и т.п.

Отказов на тепловых сетях, приведших к нарушению теплоснабжения, не зарегистрировано.

Большие значения интенсивностей отказов участков обусловлены длительным сроком их эксплуатации. Мероприятия по реконструкции данных участков рассмотрены в главе 12.

Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1 - Существующие показатели надежности систем теплоснабжения

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха t0, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, % |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800 – 1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200 – 1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см²). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45°C.

Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.

Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 г. № 354.

Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Потребители с малой нагрузкой, либо значительно удаленные от источника и не имеющие резервных веток теплоснабжения исключаются из расчета, т.к. в аварийном режиме нет возможности обеспечить их достаточным количеством тепла. Предлагается установить у данных потребителей индивидуальные резервные источники тепла, обеспечивающие температуру внутреннего воздуха не ниже допустимой.

При расчетном режиме данные потребители могут быть обеспечены расчетными расходом и температурой теплоносителя, а при сниженных параметрах в аварийном режиме существенно снижаются параметры теплоносителя на вводе, следовательно, и температура внутреннего воздуха.

Участки с значительным превышением расчетного потока отказа над потоком отказа при начальной интенсивности рекомендуются к перекладке. Наибольшее значение потока отказов имеют участки с большой его протяженностью. При наличии на участке запорной арматуры участок делится на более мелкие, что приведет к снижению потока отказов и времени восстановления.

Если сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. Наибольшие значения относительного количества отключенной нагрузки имеют головные участки теплосети. Чем выше данные значения, тем большее влияние имеет данных участков на надежность системы в целом. Нулевые значения имеют участки закольцованных сетей, т.к. отключение данных участков не приводит к полному отключению потребителей, и участки, подключенная нагрузка которых относительно суммарной по сети незначительна.

В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части соответствует свой уровень подачи тепла потребителям.

При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ограничено минимально допустимым значением 12 °С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения. При превышении расчетного времени восстановления над нормативное необходимо дополнительное секционирование тепловой сети.

Результат расчета средней вероятности безотказной работы теплопровода, состоящего из последовательно соединенных отдельных секционированных участков теплопровода, входящих в состав магистрального теплопровода, относительно конечного потребителя составляет 0,988. Расчеты показывают, что вероятность безотказной работы магистрального теплопроводов выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003.

Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Проведенный анализ показал, что на прогнозный период у тепловых сетей сохранится резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией потребителей.

Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 11.2. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 11.2 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |  |  |  |  |

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

В связи с отсутствием информации об отнесении муниципального образования к перечню поселений, муниципальных округов, в отношении которых исполнительными органами определяется система мер по повышению надежности, мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей отсутствуют.

Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

В связи с отсутствием информации об отнесении муниципального образования к перечню поселений, муниципальных округов, в отношении которых исполнительными органами определяется система мер по повышению надежности, мероприятия по замене тепловых сетей отсутствуют.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия

На территории Палехского муниципального округа отсутствую зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более.

Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, не требуется.

Установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования на источниках теплоснабжения не требуется.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

В муниципальном образовании Палехский муниципальный округ действуют 4 централизованных источников теплоснабжения. Совместная их работа не предусматривается из-за их удаленности друг от друга.

Резервирование тепловых сетей смежных районов муниципального округа

Период проведения ремонтных работ повышается с увеличением диаметра теплопроводов и протяженности отключаемых участков теплосети, что связано со сливом и заполнением теплопроводов. При этом авария в надземных тепловых сетях обнаруживается и ликвидируется значительно быстрее, чем при подземной канальной прокладке. Также быстрее обнаруживается место аварии при бесканальной прокладке теплопроводов в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. С другой стороны, вероятность возникновения аварии заметно уменьшается при снижении протяженности и увеличении диаметра и толщины стенок теплопроводов. Исходя из вышеизложенного, в положениях СП 124.13330.2012 (Актуализированная 16 редакция СНиП 41-02-2003) резервирование тепловых сетей принято необязательным для следующих случаев:

1.	при наличии у потребителей местного резервного источника тепла;

2.	для	участков подземной прокладки протяженностью менее 5	км (при соответствующем обосновании расстояние может быть увеличено);

3.	для теплопроводов, прокладываемых в тоннелях и проходных каналах;

4.	для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее (при отсутствии потребителей 1-й категории).

При этом для потребителей 1-й категории в зависимости от ситуации, обязательно резервирование местным аварийным источником тепла или тепловыми сетями от двух источников тепла, или тепловыми сетями от двух выводов одного источника тепла. Допускается не производить резервирования транзитных теплопроводов от ТЭЦ до вынесенных пиковых котельных, в случае если их производительность обеспечивает в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха покрытие от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2-й и 3-й категории и 100% расчетной нагрузки потребителей 1-й категории. Для остальных случаев необходимо рассматривать вопрос резервирования тепловых сетей с учетом конкретной ситуации, сложившейся в данном населенном пункте, а также возможностей эксплуатационной организации.

Основными мероприятиями по резервированию и повышению надежности тепловых сетей является применение следующих технических решений:

1.	прокладка от источника тепла двух и более головных тепломагистралей, соединенных между собой резервными перемычками (закольцовка тепловых сетей);

2.	прокладка резервных перемычек между тепловыми сетями двух и более источников тепла (закольцовка тепловых районов);

3.	монтаж в закольцованном контуре не менее трех секционирующих задвижек (две при врезке контура, одна и более по трассе контура);

4.	прокладка до абонентов двух резервных теплопроводов;

5.	прокладка до абонентов реверсивного (третьего) теплопровода;

6.	уменьшение протяженности участка между секционирующими задвижками;

7.	монтаж секционирующих задвижек по ходу потока сетевой воды после врезки ответвлений;

8.	обеспечение минимальной циркуляции сетевой воды в аварийных перемычках;

9.	соединение теплопроводов транспозицией («перехлест» теплопроводов) на участках со встречными потоками теплоносителя (непосредственно на участках или в камерах).

Прокладка резервных перемычек и дополнительных теплопроводов позволяет отключать аварийные участки без прекращения подачи тепла абонентам. При этом диаметр теплопроводов аварийной перемычки не должен превышать диаметра соединяемых теплопроводов. Уменьшение протяженности участков между секционирующими задвижками приводит к ускорению обнаружения места аварии и сокращению срока проведения ремонтно-восстановительных работ. При этом общая протяженность участков с ответвлениями между двумя секционирующими задвижками не должна превышать 1500 м. Для транзитных участков без ответвлений расстояние между секционирующими задвижками для теплопроводов 2Ду600 мм и более при обеспечении спуска и заполнения сетевой водой допускается увеличивать до 3000 м. С учетом незначительной вероятности возникновения аварий рекомендуется ограничивать минимальное расстояние между секционирующими задвижками:

1.	для теплопроводов 2Ду1400-1000 мм - до 400 м;

2.	для теплопроводов 2Ду900-800 мм - до 350 м;

3.	для теплопроводов 2Ду600-700 мм - до 300 м;

4.	для теплопроводов 2Ду500 мм и менее - до 250 м.

При этом в закольцованных тепловых сетях ответвления, присоединенные между такими секционирующими задвижками, целесообразно считать зарезервированными, т.е. на таких участках возможно осуществлять врезку ответвлений без монтажа дополнительных секционирующих задвижек. Поскольку в тепловых сетях соблюдается определенный порядок укладки теплопроводов (подающий теплопровод располагается справа по движению потока сетевой воды, а обратный слева), это необходимо учитывать при монтаже аварийных перемычек. Поэтому с целью переключения потоков на резервных 18 перемычках при встречных потоках сетевой воды производится соединение теплопроводов транспозицией, т.е. осуществляется «перехлест» теплопроводов. Монтаж секционирующих задвижек после врезки ответвлений позволяет отключать нижерасположенный аварийный участок без прекращения подачи тепла в ответвление, что приводит к сокращению числа отключаемых абонентов. При разработке схемы тепловых сетей для нового строительства с собственным источником тепла рекомендуется производить разработку различных вариантов схем с рассмотрением вопроса резервирования. Для источников тепла производительностью 60 Гкал/ч и менее рекомендуется производить разработку только варианта схемы тупиковой разводки (с одним или с двумя выводами) без резервирования тепловых сетей. Для источников тепла производительностью от 60 до 200 Гкал/ч включительно рекомендуется производить разработку как варианта схемы с тупиковой разводкой без резервирования тепловых сетей, так и вариантов с резервированием тепловых сетей и последующим согласованием одного из них. Для источников тепла производительностью более 200 Гкал/ч рекомендуется производить разработку нескольких вариантов схем с резервированием тепловых сетей. В случае присоединения объектов нового строительства к существующим источникам тепла и тепловым сетям рекомендуется:

1)	использовать сложившуюся схему тепловых сетей при отсутствии необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей;

2)	осуществлять прокладку новых тепломагистралей с повышением уровня резервирования тепловых сетей при необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей.

Устройство резервных насосных станций

Устройство резервных насосных станций не требуется.

Установка баков-аккумуляторов

Установка дополнительных баков-аккумуляторов не требуется.

Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Произведён расчет показателей надёжности теплоснабжения.

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Таблица 12.1 – Мероприятия и необходимые инвестиции по системам теплоснабжения

| Наименование | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031-2037 гг. | Итого, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Палех |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Центральная |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей в целях увеличения диаметра участок у-03-у-16 с 76 мм на 108 мм |  | 3601,07 |  |  |  | 3601,07 |
| Реконструкция тепловых сетей в целях увеличения диаметра участок вр-09-у-20 с 57 мм на 89 мм |  | 131,50 |  |  |  | 131,50 |
| Реконструкция тепловых сетей в целях увеличения диаметра участок у-16-вр-09 с 76 мм на 89 мм |  |  | 3003,16 |  |  | 3003,16 |
| Реконструкция тепловых сетей в целях увеличения диаметра участок тк-05-т-03 с 57 мм на 79 мм |  |  | 656,96 |  |  | 656,96 |
| Реконструкция тепловых сетей в целях увеличения диаметра участок тк-03-ленина 6 музей Иконы с 57 мм на 89 мм |  |  |  | 636,87 |  | 636,87 |
| Реконструкция изношенных тепловых сетей протяженностью 5832,7 м | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 108324,9 | 188324,91 |
| с. Майдаково* |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей протяженностью 10,65 м участок тк32-д.7 | 397,334 |  |  |  |  | 397,334 |
| Реконструкция тепловых сетей протяженностью 75,56 м участок тк27-тк28 | 1496,634 |  |  |  |  | 1496,634 |
| Реконструкция тепловых сетей протяженностью 33,05 м участок тк19-тк27 | 694,502 |  |  |  |  | 694,502 |
| ВСЕГО: | 22588,47 | 23732,57 | 23660,12 | 20636,87 | 108324,9 | 198942,9 |

*инвестиционная программа ООО «ТЭС» на 2025-2034 годы, утверждена Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.02.2025 №5-ип(тс)/1

Администрацией Палехского муниципального округа представлены сведения о планах мероприятий, реализуемых в сфере теплоснабжения гарантирующими организациями, отраженные в документах представленные ниже.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Общий объём необходимых инвестиций на осуществление мероприятий по реализации сценариев развития схемы теплоснабжения складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств). В качестве источников финансирования рассматриваются: - собственные средства теплоснабжающих организаций. К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Предполагается, что амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы. Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет. Для получения кредита необходимо предоставление гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Расчёты экономической эффективности инвестиций

Экономический эффект мероприятий по реконструкции тепловых сетей достигается за счёт сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления энергии котельных.

Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств, затраченных на реализацию проекта, осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

1.	20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2.	60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3.	100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

4.	Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5.	20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6.	60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7.	100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

Индекс рентабельности инвестиций PI;

Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

-	с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов из письма Минэкономразвития России;

-	с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами- дефляторами МЭР представлены в таблице.

Таблица 12.2 – Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчет2 | оценка | прогноз |  |  |
| Промышленность (BCDE) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 110,9 | 106,1 | 105,3 | 104,8 | 104,2 |
| ИЦП | 112,1 | 106,6 | 105,4 | 105,0 | 104,3 |
| в т. ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) | 110,4 | 107,6 | 104,6 | 104,5 | 104,2 |
| Добыча полезных ископаемых (Раздел B) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 116,9 | 104,8 | 104,8 | 104,3 | 104,2 |
| ИЦП | 117,7 | 105,4 | 104,8 | 104,6 | 104,5 |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (05, 06+09) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 116,0 | 104,1 | 104,8 | 104,3 | 104,2 |
| ИЦП | 117,5 | 104,7 | 104,8 | 104,6 | 104,5 |
| Добыча угля (05) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 86,5 | 102,6 | 105,4 | 104,1 | 103,6 |
| ИЦП | 99,7 | 103,6 | 104,8 | 104,2 | 103,9 |
| уголь энергетический каменный 3 |  |  |  |  |  |
| ИЦП | 99,6 | 109,8 | 104,1 | 104,0 | 104,0 |
| Добыча сырой нефти и природного газа (06+09) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 119,1 | 104,2 | 104,7 | 104,3 | 104,2 |
| ИЦП | 118,3 | 104,7 | 104,8 | 104,6 | 104,5 |
| Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых (07, 08) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 121,7 | 109,6 | 104,8 | 104,6 | 104,1 |
| ИЦП | 119,3 | 111,1 | 104,3 | 104,6 | 104,2 |
| Добыча металлических руд (07) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 131,0 | 110,3 | 104,7 | 104,6 | 104,1 |
| ИЦП | 125,7 | 112,3 | 103,9 | 104,6 | 104,1 |

|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчет2 | оценка | прогноз |  |  |
| Добыча прочих полезных ископаемых (08) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 100,2 | 107,7 | 105,1 | 104,6 | 104,2 |
| ИЦП | 104,3 | 107,7 | 105,3 | 104,7 | 104,3 |
| Обрабатывающие производства (Раздел C) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 107,9 | 106,0 | 104,8 | 104,5 | 104,2 |
| ИЦП | 111,2 | 106,3 | 104,7 | 104,5 | 104,2 |
| Производство пищевых продуктов, Производство напитков, Производство табачных изделий (10, 11, 12) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 111,5 | 109,9 | 104,6 | 104,3 | 104,2 |
| ИЦП | 109,1 | 110,2 | 104,8 | 104,4 | 104,2 |
| Производство текстильных изделий, Производство одежды, Производство кожи и изделий из кожи (13, 14, 15) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 121,0 | 106,9 | 105,1 | 104,4 | 104,2 |
| ИЦП | 108,1 | 107,8 | 105,0 | 104,3 | 104,1 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 115,5 | 106,3 | 104,6 | 104,5 | 104,1 |
| ИЦП | 115,9 | 105,7 | 104,9 | 104,6 | 104,2 |
| Производство бумаги и бумажных изделий (17) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 113,2 | 104,6 | 105,2 | 104,5 | 104,3 |
| ИЦП | 115,2 | 104,1 | 105,5 | 104,3 | 104,1 |
| Производство нефтепродуктов (19.2) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 114,1 | 99,9 | 105,3 | 104,3 | 104,0 |
| ИЦП | 116,4 | 99,3 | 105,7 | 104,8 | 104,5 |
| Производство химических веществ и химических продуктов, Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, Производство резиновых и пластмассовых изделий (20, 21, 22) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 110,0 | 106,6 | 104,6 | 104,7 | 104,2 |
| ИЦП | 105,9 | 107,3 | 104,9 | 104,5 | 104,2 |

|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчет2 | оценка | прогноз |  |  |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 111,5 | 106,4 | 105,0 | 104,6 | 104,2 |
| ИЦП | 112,6 | 106,4 | 104,8 | 104,6 | 104,3 |
| Производство черных металлов (24.1, 24.2, 24.3, 24.5) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 109,2 | 99,4 | 105,4 | 104,8 | 104,0 |
| ИЦП | 108,2 | 98,6 | 105,1 | 104,6 | 104,1 |
| Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива (24.4) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 106,5 | 111,5 | 104,2 | 104,1 | 103,9 |
| ИЦП | 111,4 | 120,9 | 101,9 | 104,3 | 104,1 |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 100,9 | 108,9 | 103,3 | 104,7 | 104,3 |
| ИЦП | 114,3 | 108,7 | 103,1 | 104,5 | 104,2 |
| Продукция машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, 33) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 108,6 | 106,6 | 105,1 | 104,5 | 104,3 |
| ИЦП | 109,6 | 106,3 | 105,0 | 104,5 | 104,2 |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 115,4 | 104,6 | 104,2 | 104,1 | 104,1 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (Раздел D) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 106,2 | 112,9 | 112,2 | 109,2 | 104,8 |
| ИЦП | 105,9 | 112,8 | 112,3 | 109,1 | 104,9 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел E) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 110,6 | 104,4 | 104,3 | 104,1 | 104,0 |
| ИЦП | 104,9 | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 104,0 |

|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчет2 | оценка | прогноз |  |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 108,3 | 107,6 | 104,9 | 104,5 | 104,2 |
| - растениеводство |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 106,9 | 107,1 | 104,6 | 104,2 | 104,0 |
| - животноводство |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 109,9 | 108,2 | 105,2 | 104,8 | 104,6 |
| индекс цен реализации продукции сельхозпроизводителями | 109,3 | 108,4 | 106,0 | 104,8 | 104,4 |
| Транспорт, вкл. трубопроводный |  |  |  |  |  |
| дефлятор4 | 113,9 | 104,6 | 105,4 | 105,2 | 104,6 |
| ИЦП5 | 113,5 | 104,9 | 105,6 | 104,9 | 104,7 |
| ИЦП5 с исключением трубопроводного транспорта | 121,2 | 107,4 | 107,1 | 105,7 | 105,2 |
| Инвестиции в основной капитал 6 |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 108,1 | 107,8 | 105,3 | 104,4 | 104,3 |
| индексы цен | 108,2 |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 107,8 | 105,3 | 104,6 | 104,5 | 104,3 |
| ИЦП | 107,9 | 105,0 | 104,7 | 104,4 | 104,3 |
| Потребительский рынок 7 |  |  |  |  |  |
| оборот розничной торговли, дефлятор | 107,7 | 108,6 | 105,0 | 104,0 | 104,0 |
| ИПЦ на товары | 107,9 | 108,8 | 105,4 | 104,0 | 104,0 |
| платные услуги населению, дефлятор | 110,3 | 111,1 | 106,1 | 104,5 | 104,0 |
| ИПЦ на услуги | 110,0 | 110,7 | 105,5 | 104,0 | 104,0 |

В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

Расчёт экономической эффективности инвестиций в строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по которым имеются источники финансирования, выполненный в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Палехского муниципального округа не предполагается.

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учётом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности

Стоимость мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения оценены в текущих ценах и с учетом инфляции.

Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа

Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения

Таблица 13.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2037 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная Центральная п. Палех | кг. у.т./Гкал | 148,24 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 |
| 3.2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | кг. у.т./Гкал | 151,70 | 158,40 | 158,40 | 158,40 | 158,40 | 158,40 |
| 3.3 | Котельная с. Майдаково | кг. у.т./Гкал | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 |
| 3.4 | Котельная д. Пеньки | кг. у.т./Гкал | 151,40 | 155,04 | 155,04 | 155,04 | 155,04 | 155,04 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная Центральная п. Палех | м3/м2 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1,549 |
| 4.2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | м3/м2 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 4.3 | Котельная с. Майдаково | м3/м2 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 |
| 4.4 | Котельная д. Пеньки | м3/м2 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная Центральная п. Палех | % | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| 5.2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | % | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| 5.3 | Котельная с. Майдаково | % | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| 5.4 | Котельная д. Пеньки | % | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная Центральная п. Палех | Гкал/ч/ м2 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| 6.2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | Гкал/ч/ м2 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 6.3 | Котельная с. Майдаково | Гкал/ч/ м2 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
| 6.4 | Котельная д. Пеньки | Гкал/ч/ м2 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | тут/кВт | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Котельная Центральная п. Палех | % | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| 10.2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | % | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 10.3 | Котельная с. Майдаково | % | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| 10.4 | Котельная д. Пеньки | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Котельная Центральная п. Палех | лет | 21,3 | 20,1 | 19,4 | 18,3 | 16,5 | 10,2 |
| 11.2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | лет | 24,6 | 20,1 | 19,7 | 20,1 | 20,7 | 20,9 |
| 11.3 | Котельная с. Майдаково | лет | 40,1 | 20,0 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| 11.4 | Котельная д. Пеньки | лет | 25,1 | 26 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Котельная Центральная п. Палех | % | 0 | 6 | 9 | 14 | 23 | 52 |
| 12.2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | % | 0 | 18 | 20 | 18 | 16 | 15 |
| 12.3 | Котельная с. Майдаково | % | 0 | 50 | 48 | 45 | 43 | 38 |
| 12.4 | Котельная д. Пеньки | % | 0 | 0 | 60 | 56 | 52 | 40 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Котельная Центральная п. Палех | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | Котельная ул. Производственная п. Палех | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | Котельная с. Майдаково | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | Котельная д. Пеньки | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют.

Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ № 154, значения показателей не приводятся.

Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального округа, городского округа

Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ № 154, значения показателей не приводятся.

Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа с учётом реализации проектов схемы теплоснабжения

В схеме теплоснабжения 2026 года, в таблице с индикаторами развития систем теплоснабжения Палехского муниципального округа, изменены значения базового и перспективного периодов.

Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Таблица 14.1 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО «ТеплоЛюдям. Палех»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 52150,54 | 53472,55 | 53947,09 | 56482,60 | 59137,28 | 61916,74 | 64826,82 | 67873,68 | 71063,75 | 74403,74 | 77900,72 |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 45 023,75 | 46 002,92 | 47 004,60 | 48 029,36 | 49 077,78 | 50 150,44 | 51 247,95 | 52 370,94 | 53 520,05 | 54 695,94 | 55 899,28 |
| 2.1. | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 15475,40 | 15784,91 | 16100,61 | 16422,62 | 16751,07 | 17086,09 | 17427,82 | 17776,37 | 18131,90 | 18494,54 | 18864,43 |
| 2.3. | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 4086,44 | 4241,72 | 4402,91 | 4570,22 | 4743,89 | 4924,16 | 5111,28 | 5305,50 | 5507,11 | 5716,38 | 5933,61 |
| 2.4. | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 733,883 | 753,698 | 774,048 | 794,947 | 816,411 | 838,454 | 861,092 | 884,342 | 908,219 | 932,741 | 957,925 |
| 2.5. | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 9211,01 | 9395,23 | 9583,14 | 9774,80 | 9970,29 | 10169,70 | 10373,09 | 10580,56 | 10792,17 | 11008,01 | 11228,17 |
| 2.7. | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 4807,98 | 4904,14 | 5002,22 | 5102,27 | 5204,31 | 5308,40 | 5414,57 | 5522,86 | 5633,31 | 5745,98 | 5860,90 |
| 2.8. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 3491,15 | 3560,97 | 3632,19 | 3704,83 | 3778,93 | 3854,51 | 3931,60 | 4010,23 | 4090,43 | 4172,24 | 4255,69 |
| 2.9. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 272,59 | 278,04 | 283,60 | 289,27 | 295,06 | 300,96 | 306,98 | 313,12 | 319,38 | 325,77 | 332,28 |
| 2.10. | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 250,25 | 255,25 | 260,36 | 265,57 | 270,88 | 276,30 | 281,82 | 287,46 | 293,21 | 299,07 | 305,05 |
| 2.11. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1155,85 | 1178,97 | 1202,55 | 1226,60 | 1251,13 | 1276,15 | 1301,68 | 1327,71 | 1354,27 | 1381,35 | 1408,98 |
| 2.12. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 1474,46 | 1503,95 | 1534,03 | 1564,71 | 1596,01 | 1627,93 | 1660,49 | 1693,70 | 1727,57 | 1762,12 | 1797,36 |
| 2.13. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 4064,73 | 4146,03 | 4228,95 | 4313,53 | 4399,80 | 4487,79 | 4577,55 | 4669,10 | 4762,48 | 4857,73 | 4954,89 |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 7 126,80 | 7 469,64 | 6 942,49 | 8 453,24 | 10 059,50 | 11 766,30 | 13 578,87 | 15 502,74 | 17 543,70 | 19 707,81 | 22 001,44 |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 7 126,80 | 7 469,64 | 6 942,49 | 8 453,24 | 10 059,50 | 11 766,30 | 13 578,87 | 15 502,74 | 17 543,70 | 19 707,81 | 22 001,44 |
| 5. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 8624,8 | 8624,8 | 8624,8 | 8624,8 | 8624,8 | 8624,8 | 8624,8 | 8624,8 | 8624,8 | 8624,8 | 8624,8 |
| 6. | Стоимость производства тепла | руб./Гкал | 6046,58 | 6199,86 | 6254,88 | 6548,86 | 6856,66 | 7178,92 | 7516,33 | 7869,60 | 8239,47 | 8626,72 | 9032,18 |

Таблица 14.2 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО «Система Альфа»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 23696,22 | 22339,66 | 23389,63 | 24488,94 | 25639,92 | 26844,99 | 28106,71 | 29427,72 | 30810,83 | 32258,94 | 33775,11 |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 16 461,09 | 16 818,68 | 17 184,50 | 17 558,76 | 17 941,66 | 18 333,42 | 18 734,27 | 19 144,43 | 19 564,15 | 19 993,65 | 20 433,20 |
| 2.1. | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 5240,38 | 5345,19 | 5452,09 | 5561,14 | 5672,36 | 5785,81 | 5901,52 | 6019,55 | 6139,94 | 6262,74 | 6388,00 |
| 2.3. | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 1574,05 | 1633,87 | 1695,95 | 1760,40 | 1827,29 | 1896,73 | 1968,81 | 2043,62 | 2121,28 | 2201,89 | 2285,56 |
| 2.4. | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 4,90 | 5,03 | 5,16 | 5,30 | 5,45 | 5,59 | 5,74 | 5,90 | 6,06 | 6,22 | 6,39 |
| 2.5. | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3091,33 | 3153,16 | 3216,22 | 3280,54 | 3346,16 | 3413,08 | 3481,34 | 3550,97 | 3621,99 | 3694,43 | 3768,31 |
| 2.6. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1761,66 | 1796,89 | 1832,83 | 1869,49 | 1906,88 | 1945,01 | 1983,91 | 2023,59 | 2064,06 | 2105,34 | 2147,45 |
| 2.7. | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 633,45 | 646,11 | 659,04 | 672,22 | 685,66 | 699,38 | 713,36 | 727,63 | 742,18 | 757,03 | 772,17 |
| 2.8. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1140,58 | 1163,39 | 1186,66 | 1210,39 | 1234,60 | 1259,29 | 1284,47 | 1310,16 | 1336,37 | 1363,09 | 1390,36 |
| 2.9. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 3014,75 | 3075,05 | 3136,55 | 3199,28 | 3263,27 | 3328,53 | 3395,10 | 3463,00 | 3532,26 | 3602,91 | 3674,97 |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 7235,12 | 7379,82 | 7527,42 | 7677,97 | 7831,53 | 7988,16 | 8147,92 | 8310,88 | 8477,10 | 8646,64 | 8819,57 |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 7235,12 | 7379,82 | 7527,42 | 7677,97 | 7831,53 | 7988,16 | 8147,92 | 8310,88 | 8477,10 | 8646,64 | 8819,57 |
| 5. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 3131,62 | 3131,62 | 3158,54 | 3158,54 | 3158,54 | 3158,54 | 3158,54 | 3158,54 | 3158,54 | 3158,54 | 3158,54 |
| 6. | Стоимость производства тепла | руб./Гкал | 7566,76 | 7133,58 | 7468,858 | 7819,895 | 8187,430 | 8572,239 | 8975,134 | 9396,965 | 9838,623 | 10301,038 | 10785,187 |

Таблица 14.3 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО «МИЦ» (котельная ул. Производственная п. Палех)

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 10967,63 | 11483,10 | 12022,81 | 12587,88 | 13179,51 | 13798,95 | 14447,50 | 15126,53 | 15837,48 | 16581,84 | 17361,19 |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 6 366,64 | 6 498,82 | 6 633,82 | 6 771,71 | 6 912,56 | 7 056,42 | 7 203,38 | 7 353,49 | 7 506,83 | 7 663,47 | 7 816,74 |
| 2.1. | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 2515,01 | 2565,31 | 2616,62 | 2668,95 | 2722,33 | 2776,78 | 2832,31 | 2888,96 | 2946,74 | 3005,67 | 3065,78 |
| 2.3. | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 256,13 | 265,86 | 275,97 | 286,45 | 297,34 | 308,64 | 320,36 | 332,54 | 345,17 | 358,29 | 365,46 |
| 2.4. | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 33,68 | 34,59 | 35,52 | 36,48 | 37,46 | 38,48 | 39,52 | 40,58 | 41,68 | 42,80 | 43,66 |
| 2.5. | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала- | тыс. руб. | 1000,22 | 1020,22 | 1040,63 | 1061,44 | 1082,67 | 1104,32 | 1126,41 | 1148,94 | 1171,92 | 1195,36 | 1219,26 |
| 2.6. | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала: | тыс. руб. | 338,67 | 345,44 | 352,35 | 359,40 | 366,59 | 373,92 | 381,40 | 389,03 | 396,81 | 404,74 | 412,84 |
| 2.7. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1065,45 | 1086,76 | 1108,50 | 1130,67 | 1153,28 | 1176,35 | 1199,87 | 1223,87 | 1248,35 | 1273,31 | 1298,78 |
| 2.8. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 1,96 | 2,00 | 2,03 | 2,08 | 2,12 | 2,16 | 2,20 | 2,25 | 2,29 | 2,34 | 2,38 |
| 2.9. | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.10. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 300,91 | 306,93 | 313,07 | 319,33 | 325,72 | 332,23 | 338,88 | 345,66 | 352,57 | 359,62 | 366,81 |
| 2.11. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 49,58 | 50,57 | 51,58 | 52,61 | 53,66 | 54,73 | 55,83 | 56,95 | 58,09 | 59,25 | 60,43 |
| 2.12. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 805,03 | 821,13 | 837,55 | 854,30 | 871,39 | 888,82 | 906,59 | 924,73 | 943,22 | 962,09 | 981,33 |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 4 600,99 | 4 984,29 | 5 388,99 | 5 816,17 | 6 266,95 | 6 742,53 | 7 244,12 | 7 773,04 | 8 330,65 | 8 918,37 | 9 544,45 |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 303,80 | 309,87 | 316,07 | 322,39 | 328,84 | 335,42 | 342,12 | 348,97 | 355,95 | 363,07 | 370,33 |
| 5. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2042,29 | 2045,0 | 2045,0 | 2045,0 | 2045,0 | 2045,0 | 2045,0 | 2045,0 | 2045,0 | 2045,0 | 2045,0 |
| 6. | Стоимость производства тепла | руб./Гкал | 5363,14 | 5615,21 | 5879,12 | 6155,44 | 6444,75 | 6747,65 | 7064,79 | 7396,84 | 7744,49 | 8108,48 | 8489,58 |

Таблица 14.4 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО «МИЦ» (котельная д. Пеньки)

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 8067,16 | 8223,04 | 8609,52 | 9014,17 | 9437,83 | 9881,41 | 10345,84 | 10832,09 | 11341,20 | 11874,24 | 12432,33 |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 6 423,86 | 6 564,83 | 6 709,08 | 6 856,71 | 7 007,81 | 7 162,45 | 7 320,74 | 7 482,77 | 7 648,63 | 7 818,43 | 7 992,26 |
| 2.1. | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1937,08 | 1975,82 | 2015,34 | 2055,64 | 2096,76 | 2138,69 | 2181,47 | 2225,10 | 2269,60 | 2314,99 | 2361,29 |
| 2.3. | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 692,86 | 719,19 | 746,52 | 774,89 | 804,33 | 834,90 | 866,62 | 899,55 | 933,74 | 969,22 | 1006,05 |
| 2.4. | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1,67 | 1,71 | 1,76 | 1,81 | 1,85 | 1,90 | 1,96 | 2,01 | 2,06 | 2,12 | 2,18 |
| 2.5. | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала- | тыс. руб. | 1060,90 | 1082,11 | 1103,76 | 1125,83 | 1148,35 | 1171,31 | 1194,74 | 1218,64 | 1243,01 | 1267,87 | 1293,23 |
| 2.6. | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала: | тыс. руб. | 259,04 | 264,22 | 269,50 | 274,89 | 280,39 | 286,00 | 291,72 | 297,55 | 303,51 | 309,58 | 315,77 |
| 2.7. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 633,79 | 646,47 | 659,40 | 672,58 | 686,04 | 699,76 | 713,75 | 728,03 | 742,59 | 757,44 | 772,59 |
| 2.8. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 53,94 | 55,02 | 56,12 | 57,25 | 58,39 | 59,56 | 60,75 | 61,97 | 63,20 | 64,47 | 65,76 |
| 2.9. | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 230,17 | 234,77 | 239,47 | 244,26 | 249,14 | 254,12 | 259,21 | 264,39 | 269,68 | 275,07 | 280,57 |
| 2.11. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 158,06 | 161,22 | 164,44 | 167,73 | 171,09 | 174,51 | 178,00 | 181,56 | 185,19 | 188,89 | 192,67 |
| 2.12. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 1396,36 | 1424,29 | 1452,78 | 1481,83 | 1511,47 | 1541,70 | 1572,53 | 1603,98 | 1636,06 | 1668,78 | 1702,16 |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 1643,29 | 1658,21 | 1900,44 | 2157,46 | 2430,03 | 2718,96 | 3025,10 | 3349,32 | 3692,57 | 4055,81 | 4440,07 |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 324 | 389 | 467 | 560 | 673 | 807 | 969 | 1162 | 1395 | 1674 | 2008 |
| 5. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1287,96 | 1250,54 | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 | 1276,2 | 1287,96 | 1250,54 | 1276,2 | 1276,2 |
| 6. | Стоимость производства тепла | руб./Гкал | 6450,94 | 6575,59 | 6884,64 | 7208,22 | 7547,01 | 7901,72 | 8273,10 | 8661,93 | 9069,04 | 9495,29 | 9941,57 |

Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за жилищно-коммунальные услуги для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Приоритетным направлением развития систем теплоснабжения является полный охват системой теплоснабжения территории с использованием существующими и перспективными источниками тепловой энергии в качестве основного топлива природный газ.

Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения пересчитаны с учетом индекс-дефляторов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Реестр единых теплоснабжающих организаций

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа

На территории Палехского муниципального округа существует четыре системы теплоснабжения, где источниками тепловой энергии являются котельные. Организация занимающиеся выработкой и транспортировкой тепловой энергии являются ООО «ТеплоЛюдям. Палех», ООО «МИЦ» и ООО «ТЭС». Единой теплоснабжающей организацией на территории Палехского муниципального округа являются: ООО «ТЭС» согласно постановлению от 04.09.2014 №62 в границах с. Майдаково, ООО «МИЦ» согласно постановлению от 30.03.2023 №164-п в границах п. Палех ул. Производственная, ООО «МИЦ» согласно постановлению от 17.10.2022 № 559-п в границах д. Пеньки.

Перечень систем теплоснабжения и теплоснабжающих организаций представлен в таблице 15.1.

Таблица 15.1- Перечень систем теплоснабжения и теплоснабжающих организаций

| Система теплоснабжения | Наименование организации | ИНН | Юридический/почтовый адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная п. Палех | ООО «ТеплоЛюдям. Палех» | 3706030147 | 155620, Ивановская область, п. Палех, 3-Я Западная ул., д. 1а |
| Котельная ул. Производственная п. Палех | ООО «МИЦ» | 3702167447 | 153038, Ивановская область, город Иваново, пр-кт Строителей, д. 6, помещ. 4 |
| Котельная д. Пеньки |  |  |  |
| Котельная с. Майдаково | ООО «ТЭС» | 3702706191 | 153000, Ивановская область, город Иваново, Большая Воробьевская ул., д. 16, офис 3.2 |

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в таблице 15.2.

Таблица 15.2- Реестр теплоснабжающих организаций

| Наименование зоны действия, источника тепловой энергии | Существующие теплоснабжающие организации, эксплуатирующие источники тепловой энергии | Существующие теплоснабжающие организации, эксплуатирующие тепловые сети | Предложение по присвоению статус ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная п. Палех | ООО «ТеплоЛюдям. Палех» | ООО «ТеплоЛюдям. Палех» | ООО «ТеплоЛюдям. Палех» |
| Котельная ул. Производственная п. Палех | ООО «МИЦ» | ООО «МИЦ» | ООО «МИЦ» |
| Котельная д. Пеньки | ООО «МИЦ» | ООО «МИЦ» | ООО «МИЦ» |
| Котельная с. Майдаково | ООО «Система Альфа» | ООО «ТЭС» | ООО «ТЭС» |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Таблица 15.3

| 1 критерий: владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. |
| --- | --- |
| 2 критерий: размер собственного капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. | Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии |
| 3 критерий: способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения | Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. |

По результатам анализа, тепловых сетей и источников тепловой энергии в зонах деятельности источников теплоснабжения, согласно критериям, описанным выше, присвоение статуса единой теплоснабжающей организации приведено в таблице 15.4.

Таблица 15.4- Список присвоения статуса единой теплоснабжающей организации

| Источник тепловой энергии в зоне ЕТО | Зона ЕТО | Наименование организации |
| --- | --- | --- |
| Котельная Центральная п. Палех | п. Палех | ООО «ТеплоЛюдям. Палех» |
| Котельная ул. Производственная п. Палех | Палех | ООО «МИЦ» |
| Котельная д. Пеньки | д. Пеньки | ООО «МИЦ» |
| Котельная с. Майдаково | с. Майдаково | ООО «ТЭС» |

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации схемы теплоснабжения Палехского муниципального округа поданных заявлений на присвоение статуса Единой теплоснабжающей организации нет.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) приведено в таблице 15.4.

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

Изменения в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не выявлены.

Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии Палехского муниципального округа не предусматриваются.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей приведен в пп. 12.1.

Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения Схемой не предусматриваются.

Сценарии развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения:

• порыв магистрального трубопровода теплосети или квартальной теплосети;

• прекращение подачи электрической энергии в котельную;

• прекращение подачи природного газа в котельную;

• прекращение подачи воды;

• выход из строя котлоагрегата;

• выход из строя всех насосов сетевой группы.

Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций

Каждой ресурсоснабжающей организации рекомендуется разработать порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления. Наличие Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций проверяется органом местного самоуправления при проверке готовности к отопительному сезону.

Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) в рамках ликвидации последствий аварийной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденными тепловыми сетями и объектами.

В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации теплоснабжающей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварийной ситуации – не более 60 минут с момента её возникновения.

В каждой теплоснабжающей организации должен быть в наличии расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов. Наличие расчета проверяется органом местного самоуправления при проверке готовности к отопительному сезону.

Теплоснабжающая организация, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварийной ситуации и возможных последствий, осуществляет незамедлительно действия в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, при этом с применением электронного моделирования определяет оптимальные решения для осуществления переключений в тепловых сетях. Дежурный диспетчер теплоснабжающей организации:

- производит оповещение в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций;

- осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций до восстановления подачи тепловой энергии и горячей воды потребителям. Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварийной ситуации не должно превышать 1 час с момента оповещения об аварийной ситуации. Руководитель, главный инженер теплоснабжающей организации, в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация, в течение 30 минут со времени возникновения аварийной ситуации оповещает посредством телефонной связи или с использованием сервисов обмена мгновенными сообщениями мобильных приложений (мессенджеров) первого заместителя главы администрации МО. Сообщение должно содержать точный адрес (место) аварийной ситуации, подробную информацию об аварийной ситуации с указанием характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций, причины аварийной ситуации, масштабы и возможные последствия, планируемые сроки ремонтно-восстановительных работ, привлекаемые силы и средства. Информация о проведении работ актуализируется каждые 2 часа. Дежурный диспетчер диспетчерской службы теплоснабжающей организации в течение в течение 30 минут с момента поступления информации оповещает председателя Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации МО, заместителей председателя Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации МО, дежурного диспетчера службы МО. Сообщение должно содержать точный адрес (место) аварийной ситуации, подробную информацию об аварийной ситуации с указанием характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций, причины аварийной ситуации, масштабы, возможные последствия, планируемые сроки ремонтно-восстановительных работ, привлекаемые силы и средства. Информация о проведении работ актуализируется каждые 2 часа.

Первый заместитель главы администрации МО по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации: - производит оповещение главы МО; - лично производит оценку ситуации для необходимой координации работ, прибывает на место проведения работ. Диспетчерская служба МО через организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, оповещает жителей, которые проживают в зоне аварийной ситуации, об её возникновении, ликвидации и возобновлении подачи ресурса. Первый заместитель главы администрации МО принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам, принимает решение о необходимости создания штаба по локализации аварийной ситуации.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы систем

Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций представлены в таблице 17.1.

Таблица 17.1 - Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

| № п/п | Описание аварийной ситуации | Причина возникновения аварийной ситуации | Возможные характеристики развития аварии и последствия | Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций | Гидравлический режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Остановка работы источника тепловой энергии | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Информирование об отсутствии электроэнергии ДС, электросетевой организации. Переход на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. | Отключение насосной станции приведет к понижению напора в сети и общего расхода воды. Подача каждого насоса снизится. Персонал станции должен дросселированием уменьшить полезный напор насосов до исходного значения, либо увеличением расходов воды по внутренним контурам станции довести общий расход до исходного. |
| 2. | Ограничение работы источника тепловой энергии | Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях | Информирование об отсутствии холодной воды водоснабжающей организации, ДС. При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе горячего водоснабжения, прекращение горячего водоснабжения, организация ремонтных работ и необходимых мер по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. | Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии влечет за собой снижение объема и температуры носителя. В тепловой сети давление снижается. |
| 3. | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи нагретой воды в системы теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях | Информирование о прекращении подачи топлива теплоснабжающей организации, ДС. Организация перехода на резервное топливо. При длительном отсутствии подачи топлива и отсутствии резервного топлива организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. | В случае организации резервного топливоснабжения гидравлические режимы не меняются. Прекращение подачи топлива влечет за собой понижение температуры теплоносителя. |
| 4. | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Выполнение переключения на резервный насос. При невозможности переключения организация ремонтных работ. При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. | Отключение сетевого насоса с последующим автоматическим включением резервного приведет к повышению напора в сети и общего расхода воды. После того как сетевые насосы доведены до параметров давления в сети, подача каждого насоса снизится, а напор повысится. Персонал источника тепловой энергии должен дросселированием уменьшить полезный напор насосов до исходного значения, либо увеличением расходов воды по внутренним контурам станции довести общий расход до исходного. При аварийном отключении сетевого насоса и автоматическом включении резервного насоса или переключении насоса от отключившегося преобразователя частоты на сеть в рассматриваемой системе теплоснабжения обеспечивается сохранение теплого источника в работе без недопустимых повышений давлений в тепловой сети. |
| 5. | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Выполнение переключения на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организация работы по ремонту. При длительном отсутствии работы котла организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами. | В случае организации резервного топливоснабжения гидравлические режимы не меняются. В случае невозможности организовать резервное топливоснабжение снижается давление в тепловой сети. Происходит понижение температуры теплоносителя. |
| 6. | Полное прекращение циркуляции в магистральном трубопроводе тепловой сети | Разрушение трубопровода, выход из строя запорной арматуры | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами. | При частичном отключении участка тепловой сети с использованием прикрытия запорной арматуры на вводе в здание или полном отключении абонента (потребителя) характеристика сопротивления сети увеличивается, что приводит к снижению общего расхода воды в системе. Потери давления на участке от источника теплоснабжения до отключенного абонента уменьшаются, в результате чего возрастают давления на вводах. Расход воды у всех оставшихся абонентов возрастает. |

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Предложения и замечания на момент утверждения схемы теплоснабжения Палехского муниципального округа, не поступало.

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Предложения и замечания на момент утверждения схемы теплоснабжения Палехского муниципального округа, не поступало.

Перечень учтённых замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесённых в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Предложения и замечания на момент утверждения схемы теплоснабжения Палехского муниципального округа, не поступало.

Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Реестр изменений, внесённых в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

В схему теплоснабжения Палехского муниципального округа внесены следующие изменения:

- Внесены сведения об изменении в функциональной структуре теплоснабжения;

- Отражены изменения в структуре и технических характеристиках основного оборудования котельных;

- Обновлены базовые значения показателей по источникам тепловой энергии, в т.ч.: балансы тепловой мощности, балансы теплоносителя, топливные балансы;

- Внесены изменения о протяженности и иных параметров тепловых сетей;

- Обновлены цены (тарифы) на услуги теплоснабжения на период 2026 года;

- Обновлены базовые значения индикаторов развития систем теплоснабжения;

- Произведен перерасчёт ценовых тарифных последствий;

- Обновлены значения индикаторов развития систем теплоснабжения;

- Доработана структура схемы теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2014 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения) с изменениями от 18 марта 2025 г. №326.

Мероприятия из утверждённой схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающей организации.

- ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Схемы тепловых сетей от котельных в Палехском муниципальном округе

Котельная Центральная

Котельная ул. Производственная

Котельная с. Майдаково

Котельная д. Пеньки

- ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Показатели надежности систем теплоснабжения Палехского муниципального округа

| Фактическая надежность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № участка ТС | Котельная | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Интенсивность отказов теплопровода, соответствующая начальному периоду эксплуатации | Продолжительность эксплуатации участка | Протяженность участка | Расстояние между секционирующими задвижками | Диаметр участка тепловой сети | Коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка | Интенсивность отказов участка | Параметр потока отказов участка тепловой сети | Среднее время до восстановления участка, содержащего ЗРА | Интенсивность восстановления участка теплопровода, содержащего ЗРА | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| Ед.изм. | - | - | - | 1/км/год | лет | км | км | м | - | 1/км/год | 1/год | ч | 1/ч | - |
| 1 | котельная Центральная п. Палех | Вр-01 | Вр-04 | 0,05 | 34,0 | 0,13267 | 1 | 0,2 | 2,7 | 0,42 | 0,06 | 9,0 | 0,1 | 0,95 |
| 2 | котельная Центральная п. Палех | Вр-04 | тк-22 | 0,05 | 34,0 | 0,00824 | 1 | 0,2 | 2,7 | 0,42 | 0,00 | 9,0 | 0,1 | 1,00 |
| 3 | котельная Центральная п. Палех | Вр-09 | тк-40 | 0,05 | 38,0 | 0,03482 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,04 | 4,7 | 0,2 | 0,96 |
| 4 | котельная Центральная п. Палех | тк-22 | Льва Толстого,2 | 0,05 | 34,0 | 0,04837 | 1 | 0,1 | 2,7 | 0,42 | 0,02 | 5,4 | 0,2 | 0,98 |
| 5 | котельная Центральная п. Палех | тк-22 | Льва Толстого,1 | 0,05 | 34,0 | 0,09594 | 1 | 0,1 | 2,7 | 0,42 | 0,04 | 4,7 | 0,2 | 0,96 |
| 6 | котельная Центральная п. Палех | Вр-04 | Вр-05 | 0,05 | 34,0 | 0,38683 | 1 | 0,2 | 2,7 | 0,42 | 0,16 | 9,0 | 0,1 | 0,85 |
| 7 | котельная Центральная п. Палех | Вр-05 | у-01 | 0,05 | 16,0 | 0,03499 | 1 | 0,2 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 9,0 | 0,1 | 1,00 |
| 8 | котельная Центральная п. Палех | у-01 | Вр-06 | 0,05 | 21,0 | 0,22223 | 1 | 0,2 | 1,4 | 0,07 | 0,02 | 9,0 | 0,1 | 0,98 |
| 9 | котельная Центральная п. Палех | Вр-06 | Вр-07 | 0,05 | 38,0 | 0,01945 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,02 | 6,7 | 0,1 | 0,98 |
| 10 | котельная Центральная п. Палех | Вр-07 | Зиновьева,32 | 0,05 | 38,0 | 0,05171 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,06 | 4,7 | 0,2 | 0,94 |
| 11 | котельная Центральная п. Палех | Вр-07 | у-02 | 0,05 | 38,0 | 0,06109 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,07 | 5,4 | 0,2 | 0,93 |
| 12 | котельная Центральная п. Палех | у-02 | тк-48 | 0,05 | 26,0 | 0,03506 | 1 | 0,1 | 1,8 | 0,11 | 0,00 | 5,4 | 0,2 | 1,00 |
| 13 | котельная Центральная п. Палех | тк-48 | тк-49 | 0,05 | 10,0 | 0,04127 | 1 | 0,1 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 4,4 | 0,2 | 1,00 |
| 14 | котельная Центральная п. Палех | тк-49 | Высоцкого,1 | 0,05 | 10,0 | 0,02348 | 1 | 0,1 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 4,4 | 0,2 | 1,00 |
| 15 | котельная Центральная п. Палех | Котельная | Вр-01 | 0,05 | 38,0 | 0,10021 | 1 | 0,3 | 3,3 | 1,14 | 0,11 | 14,6 | 0,1 | 0,89 |
| 16 | котельная Центральная п. Палех | Вр-01 | Вр-02 | 0,05 | 38,0 | 0,26903 | 1 | 0,3 | 3,3 | 1,14 | 0,31 | 14,6 | 0,1 | 0,74 |
| 17 | котельная Центральная п. Палех | Вр-02 | Вр-03 | 0,05 | 38,0 | 0,00627 | 1 | 0,3 | 3,3 | 1,14 | 0,01 | 14,6 | 0,1 | 0,99 |
| 18 | котельная Центральная п. Палех | Вр-03 | тк-02 | 0,05 | 38,0 | 0,09576 | 1 | 0,3 | 3,3 | 1,14 | 0,11 | 14,6 | 0,1 | 0,90 |
| 19 | котельная Центральная п. Палех | Вр-06 | Вр-08 | 0,05 | 38,0 | 0,03961 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,05 | 6,7 | 0,1 | 0,96 |
| 20 | котельная Центральная п. Палех | Вр-08 | у-03 | 0,05 | 38,0 | 0,00391 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,00 | 6,7 | 0,1 | 1,00 |
| 21 | котельная Центральная п. Палех | тк-01 | тк-41 | 0,05 | 38,0 | 0,02511 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,03 | 9,0 | 0,1 | 0,97 |
| 22 | котельная Центральная п. Палех | тк-41 | тк-42 | 0,05 | 24,0 | 0,04288 | 1 | 0,1 | 1,7 | 0,09 | 0,00 | 6,7 | 0,1 | 1,00 |
| 23 | котельная Центральная п. Палех | Вр-13 | Зиновьева,2,с.СМП | 0,05 | 38,0 | 0,00554 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,01 | 4,7 | 0,2 | 0,99 |
| 24 | котельная Центральная п. Палех | Вр-08 | Зиновьева,34 | 0,05 | 38,0 | 0,03499 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,04 | 4,7 | 0,2 | 0,96 |
| 25 | котельная Центральная п. Палех | Вр-09 | у-20 | 0,05 | 38,0 | 0,00733 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,01 | 4,7 | 0,2 | 0,99 |
| 26 | котельная Центральная п. Палех | тк-42 | Вр-13 | 0,05 | 38,0 | 0,0052 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,01 | 4,7 | 0,2 | 0,99 |
| 27 | котельная Центральная п. Палех | у-03 | у-16 | 0,05 | 20,0 | 0,17826 | 1 | 0,1 | 1,4 | 0,06 | 0,01 | 5,4 | 0,2 | 0,99 |
| 28 | котельная Центральная п. Палех | тк-42 | Зиновьева,2, с.поликлиника | 0,05 | 5,0 | 0,10179 | 1 | 0,1 | 1,0 | 0,05 | 0,01 | 5,9 | 0,2 | 0,99 |
| 30 | котельная Центральная п. Палех | тк-40 | Зиновьева,40 | 0,05 | 8,0 | 0,04977 | 1 | 0,1 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 4,4 | 0,2 | 1,00 |
| 31 | котельная Центральная п. Палех | Вр-13 | тк-45 | 0,05 | 18,0 | 0,07496 | 1 | 0,1 | 1,2 | 0,06 | 0,00 | 4,7 | 0,2 | 1,00 |
| 32 | котельная Центральная п. Палех | тк-40 | Зиновьева,38 | 0,05 | 22,0 | 0,00733 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 4,7 | 0,2 | 1,00 |
| 33 | котельная Центральная п. Палех | тк-46 | Больничный,7, Центр гигиены | 0,05 | 6,0 | 0,02962 | 1 | 0,0 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 3,5 | 0,3 | 1,00 |
| 34 | котельная Центральная п. Палех | тк-02 | тк-24 | 0,05 | 13,0 | 0,02982 | 1 | 0,2 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 9,0 | 0,1 | 1,00 |
| 35 | котельная Центральная п. Палех | тк-24 | тк-25 | 0,05 | 13,0 | 0,0762 | 1 | 0,2 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 9,0 | 0,1 | 1,00 |
| 36 | котельная Центральная п. Палех | тк-25 | тк-27 | 0,05 | 38,0 | 0,08313 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,09 | 9,0 | 0,1 | 0,91 |
| 37 | котельная Центральная п. Палех | тк-25 | Вр-10 | 0,05 | 38,0 | 0,0136 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,02 | 5,4 | 0,2 | 0,98 |
| 38 | котельная Центральная п. Палех | Вр-11 | Пушкина,1 | 0,05 | 38,0 | 0,02125 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,02 | 5,4 | 0,2 | 0,98 |
| 39 | котельная Центральная п. Палех | Вр-10 | Баканова,25 | 0,05 | 38,0 | 0,01327 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,02 | 4,7 | 0,2 | 0,98 |
| 40 | котельная Центральная п. Палех | Вр-11 | Баканова,23,с.Пожарн | 0,05 | 38,0 | 0,04597 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,05 | 4,7 | 0,2 | 0,95 |
| 41 | котельная Центральная п. Палех | тк-27 | у-04 | 0,05 | 38,0 | 0,07934 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,09 | 6,7 | 0,1 | 0,91 |
| 42 | котельная Центральная п. Палех | у-04 | Зиновьева,1 | 0,05 | 38,0 | 0,02165 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,02 | 5,4 | 0,2 | 0,98 |
| 43 | котельная Центральная п. Палех | тк-27 | тк-31 | 0,05 | 9,0 | 0,17911 | 1 | 0,2 | 1,0 | 0,05 | 0,01 | 9,0 | 0,1 | 0,99 |
| 44 | котельная Центральная п. Палех | Вр-12 | Зиновьева,Кафе,3a | 0,05 | 38,0 | 0,02096 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,02 | 4,7 | 0,2 | 0,98 |
| 45 | котельная Центральная п. Палех | тк-31 | Вр-12 | 0,05 | 38,0 | 0,05701 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,07 | 6,7 | 0,1 | 0,94 |
| 46 | котельная Центральная п. Палех | Вр-12 | Зиновьева,3 | 0,05 | 38,0 | 0,039 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,04 | 6,7 | 0,1 | 0,96 |
| 47 | котельная Центральная п. Палех | тк-31 | Школьный,1,Школа | 0,05 | 34,0 | 0,04941 | 1 | 0,2 | 2,7 | 0,42 | 0,02 | 9,0 | 0,1 | 0,98 |
| 48 | котельная Центральная п. Палех | тк-32 | тк-47 | 0,05 | 38,0 | 0,14781 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,17 | 4,7 | 0,2 | 0,84 |
| 49 | котельная Центральная п. Палех | тк-47 | Горького,4,с.Суд | 0,05 | 38,0 | 0,00761 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,01 | 4,7 | 0,2 | 0,99 |
| 50 | котельная Центральная п. Палех | тк-02 | тк-04 | 0,05 | 38,0 | 0,17888 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,20 | 11,9 | 0,1 | 0,82 |
| 51 | котельная Центральная п. Палех | тк-05 | тк-6а | 0,05 | 38,0 | 0,05286 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,06 | 11,9 | 0,1 | 0,94 |
| 52 | котельная Центральная п. Палех | тк-04 | тк-05 | 0,05 | 38,0 | 0,09344 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,11 | 11,9 | 0,1 | 0,90 |
| 53 | котельная Центральная п. Палех | тк-6а | тк-6 | 0,05 | 38,0 | 0,02592 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,03 | 11,9 | 0,1 | 0,97 |
| 54 | котельная Центральная п. Палех | тк-04а | у-05 | 0,05 | 38,0 | 0,03201 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,04 | 5,9 | 0,2 | 0,96 |
| 55 | котельная Центральная п. Палех | тк-6 | тк-7 | 0,05 | 38,0 | 0,08378 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,10 | 11,9 | 0,1 | 0,91 |
| 56 | котельная Центральная п. Палех | Вр-10 | Вр-11 | 0,05 | 38,0 | 0,00722 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,01 | 5,4 | 0,2 | 0,99 |
| 57 | котельная Центральная п. Палех | тк-27 | тк-28 | 0,05 | 38,0 | 0,11122 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,13 | 9,0 | 0,1 | 0,88 |
| 58 | котельная Центральная п. Палех | тк-28 | тк-32 | 0,05 | 38,0 | 0,22515 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,26 | 7,8 | 0,1 | 0,77 |
| 59 | котельная Центральная п. Палех | тк-04 | тк-04а | 0,05 | 14,0 | 0,0367 | 1 | 0,1 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 6,7 | 0,1 | 1,00 |
| 60 | котельная Центральная п. Палех | у-05 | Баканова,19,с.ДК | 0,05 | 38,0 | 0,02664 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,03 | 5,9 | 0,2 | 0,97 |
| 61 | котельная Центральная п. Палех | Баканова,19,с.ДК | Баканова,21 | 0,05 | 38,0 | 0,07281 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,08 | 4,7 | 0,2 | 0,92 |
| 62 | котельная Центральная п. Палех | Вр-14 | Баканова,17 | 0,05 | 38,0 | 0,0189 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,02 | 4,7 | 0,2 | 0,98 |
| 63 | котельная Центральная п. Палех | тк-7а | тк-8 | 0,05 | 27,0 | 0,06514 | 1 | 0,1 | 1,9 | 0,13 | 0,01 | 6,7 | 0,1 | 0,99 |
| 64 | котельная Центральная п. Палех | тк-8 | Баканова,13 | 0,05 | 5,0 | 0,00978 | 1 | 0,1 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 4,4 | 0,2 | 1,00 |
| 65 | котельная Центральная п. Палех | тк-15 | Котухиных,4а,с.гараж | 0,05 | 5,0 | 0,04679 | 1 | 0,1 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 4,4 | 0,2 | 1,00 |
| 66 | котельная Центральная п. Палех | Баканова,32,гараж | Полевая,1а | 0,05 | 38,0 | 0,031 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,04 | 4,7 | 0,2 | 0,97 |
| 67 | котельная Центральная п. Палех | тк-7 | тк-09 | 0,05 | 38,0 | 0,18732 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,21 | 11,9 | 0,1 | 0,81 |
| 68 | котельная Центральная п. Палех | тк-09 | тк-10 | 0,05 | 9,0 | 0,01145 | 1 | 0,2 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 11,9 | 0,1 | 1,00 |
| 69 | котельная Центральная п. Палех | тк-10 | тк-11 | 0,05 | 38,0 | 0,109 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,12 | 9,0 | 0,1 | 0,88 |
| 70 | котельная Центральная п. Палех | тк-11 | у-09 | 0,05 | 38,0 | 0,35929 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,41 | 9,0 | 0,1 | 0,66 |
| 71 | котельная Центральная п. Палех | Вр-22 | Вр-23 | 0,05 | 38,0 | 0,0224 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,03 | 9,0 | 0,1 | 0,97 |
| 72 | котельная Центральная п. Палех | Вр-23 | Шуйская,18, к. Общежитие | 0,05 | 38,0 | 0,02 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,02 | 4,7 | 0,2 | 0,98 |
| 74 | котельная Центральная п. Палех | у-10 | Некрасова,22 | 0,05 | 38,0 | 0,077 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,09 | 6,7 | 0,1 | 0,92 |
| 75 | котельная Центральная п. Палех | у-11 | у-12 | 0,05 | 38,0 | 0,17644 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,20 | 5,9 | 0,2 | 0,82 |
| 76 | котельная Центральная п. Палех | тк-13 | Баканова,3а,магазин | 0,05 | 38,0 | 0,01582 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,02 | 4,7 | 0,2 | 0,98 |
| 77 | котельная Центральная п. Палех | Некрасова,22 | у-11 | 0,05 | 38,0 | 0,02443 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,03 | 5,9 | 0,2 | 0,97 |
| 78 | котельная Центральная п. Палех | у-12 | тк-11е | 0,05 | 38,0 | 0,027 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,03 | 4,7 | 0,2 | 0,97 |
| 79 | котельная Центральная п. Палех | Вр-23 | Вр-24 | 0,05 | 38,0 | 0,07691 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,09 | 9,0 | 0,1 | 0,92 |
| 80 | котельная Центральная п. Палех | у-15 | Некрасова,15 | 0,05 | 38,0 | 0,01222 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,01 | 5,4 | 0,2 | 0,99 |
| 81 | котельная Центральная п. Палех | тк-10 | тк-13 | 0,05 | 38,0 | 0,05327 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,06 | 9,0 | 0,1 | 0,94 |
| 82 | котельная Центральная п. Палех | Базарная,1 | тк-13 | 0,05 | 38,0 | 0,018 | 1 | 0,0 | 3,3 | 1,14 | 0,02 | 4,2 | 0,2 | 0,98 |
| 83 | котельная Центральная п. Палех | у-14 | у-15 | 0,05 | 38,0 | 0,03548 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,04 | 5,4 | 0,2 | 0,96 |
| 84 | котельная Центральная п. Палех | тк-14 | Вр-17 | 0,05 | 38,0 | 0,00986 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,01 | 9,0 | 0,1 | 0,99 |
| 85 | котельная Центральная п. Палех | Базарная,1 | Базарная,3 | 0,05 | 38,0 | 0,0885 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,10 | 4,7 | 0,2 | 0,90 |
| 86 | котельная Центральная п. Палех | у-13 | у-14 | 0,05 | 38,0 | 0,02548 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,03 | 5,4 | 0,2 | 0,97 |
| 87 | котельная Центральная п. Палех | Вр-24 | у-13 | 0,05 | 38,0 | 0,05255 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,06 | 5,4 | 0,2 | 0,94 |
| 88 | котельная Центральная п. Палех | Вр-17 | тк-15 | 0,05 | 38,0 | 0,12303 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,14 | 9,0 | 0,1 | 0,87 |
| 89 | котельная Центральная п. Палех | Вр-24 | Вр-25 | 0,05 | 38,0 | 0,04628 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,05 | 6,7 | 0,1 | 0,95 |
| 90 | котельная Центральная п. Палех | тк-15 | у-06 | 0,05 | 9,0 | 0,02996 | 1 | 0,2 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 9,0 | 0,1 | 1,00 |
| 91 | котельная Центральная п. Палех | у-06 | Вр-18 | 0,05 | 38,0 | 0,06 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,07 | 9,0 | 0,1 | 0,93 |
| 92 | котельная Центральная п. Палех | Вр-03 | Зиновьева,2,с.хирургия | 0,05 | 38,0 | 0,024 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,03 | 4,7 | 0,2 | 0,97 |
| 93 | котельная Центральная п. Палех | Вр-18 | тк-17 | 0,05 | 38,0 | 0,0723 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,08 | 9,0 | 0,1 | 0,92 |
| 94 | котельная Центральная п. Палех | тк-17 | у-07 | 0,05 | 38,0 | 0,0362 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,04 | 9,0 | 0,1 | 0,96 |
| 95 | котельная Центральная п. Палех | Вр-19 | Вр-20 | 0,05 | 38,0 | 0,0493 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,06 | 9,0 | 0,1 | 0,95 |
| 96 | котельная Центральная п. Палех | у-07 | Вр-19 | 0,05 | 38,0 | 0,07605 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,09 | 9,0 | 0,1 | 0,92 |
| 97 | котельная Центральная п. Палех | Вр-19 | Котухиных,8,2 | 0,05 | 38,0 | 0,00141 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,00 | 4,7 | 0,2 | 1,00 |
| 98 | котельная Центральная п. Палех | Вр-20 | тк-18 | 0,05 | 13,0 | 0,00655 | 1 | 0,1 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 6,7 | 0,1 | 1,00 |
| 99 | котельная Центральная п. Палех | тк-7 | тк-7а | 0,05 | 38,0 | 0,00635 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,01 | 6,7 | 0,1 | 0,99 |
| 100 | котельная Центральная п. Палех | Вр-20 | у-08 | 0,05 | 13,0 | 0,03678 | 1 | 0,1 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 6,7 | 0,1 | 1,00 |
| 101 | котельная Центральная п. Палех | Вр-16 | Ленина,1 Администрация | 0,05 | 38,0 | 0,01052 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,01 | 5,4 | 0,2 | 0,99 |
| 102 | котельная Центральная п. Палех | у-08 | тк-19 | 0,05 | 13,0 | 0,01764 | 1 | 0,1 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 4,7 | 0,2 | 1,00 |
| 103 | котельная Центральная п. Палех | тк-19 | Ленина,43,Прокуратура | 0,05 | 38,0 | 0,06001 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,07 | 4,7 | 0,2 | 0,93 |
| 104 | котельная Центральная п. Палех | Вр-16 | Ленина,1,с.гараж | 0,05 | 38,0 | 0,01301 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,01 | 4,7 | 0,2 | 0,99 |
| 105 | котельная Центральная п. Палех | у-09 | Вр-22 | 0,05 | 38,0 | 0,07688 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,09 | 9,0 | 0,1 | 0,92 |
| 106 | котельная Центральная п. Палех | тк-19 | Зубковых,1 | 0,05 | 38,0 | 0,01953 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,02 | 4,7 | 0,2 | 0,98 |
| 107 | котельная Центральная п. Палех | тк-18 | Зубковых,3 | 0,05 | 11,0 | 0,01623 | 1 | 0,1 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 5,4 | 0,2 | 1,00 |
| 108 | котельная Центральная п. Палех | тк-18 | Котухиных,8,1 | 0,05 | 5,0 | 0,04457 | 1 | 0,1 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 4,4 | 0,2 | 1,00 |
| 109 | котельная Центральная п. Палех | Баканова,38,МВД старое зд. | Баканова,38,с.гараж МВД | 0,05 | 38,0 | 0,013 | 1 | 0,0 | 3,3 | 1,14 | 0,01 | 3,8 | 0,3 | 0,99 |
| 110 | котельная Центральная п. Палех | Вр-18 | Котухиных,3 | 0,05 | 38,0 | 0,0356 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,04 | 4,7 | 0,2 | 0,96 |
| 112 | котельная Центральная п. Палех | тк-6а | Баканова,38А,МВД новое зд. | 0,05 | 38,0 | 0,00928 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,01 | 4,4 | 0,2 | 0,99 |
| 113 | котельная Центральная п. Палех | Вр-17 | Базарная,8 | 0,05 | 38,0 | 0,02836 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,03 | 4,7 | 0,2 | 0,97 |
| 114 | котельная Центральная п. Палех | тк-05 | тк-03 | 0,05 | 38,0 | 0,03662 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,04 | 4,7 | 0,2 | 0,96 |
| 115 | котельная Центральная п. Палех | тк-11 | Вр-21 | 0,05 | 38,0 | 0,0313 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,04 | 4,7 | 0,2 | 0,96 |
| 116 | котельная Центральная п. Палех | тк-03 | Ленина,2,Музей Голикова | 0,05 | 38,0 | 0,02331 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,03 | 4,7 | 0,2 | 0,97 |
| 117 | котельная Центральная п. Палех | Вр-21 | Баканова,8 | 0,05 | 38,0 | 0,01979 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,02 | 4,7 | 0,2 | 0,98 |
| 118 | котельная Центральная п. Палех | Вр-21 | Баканова,6 | 0,05 | 38,0 | 0,01625 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,02 | 4,7 | 0,2 | 0,98 |
| 119 | котельная Центральная п. Палех | Вр-05 | Льва Толстого,9 | 0,05 | 16,0 | 0,09103 | 1 | 0,1 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 4,7 | 0,2 | 1,00 |
| 120 | котельная Центральная п. Палех | тк-8 | Вр-16 | 0,05 | 38,0 | 0,0258 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,03 | 5,9 | 0,2 | 0,97 |
| 121 | котельная Центральная п. Палех | Баканова,15, Д/с № 2 | тк-35 | 0,05 | 38,0 | 0,01407 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,02 | 4,4 | 0,2 | 0,98 |
| 122 | котельная Центральная п. Палех | тк-6 | Баканова,38, МВД старое зд. | 0,05 | 38,0 | 0,03493 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,04 | 4,7 | 0,2 | 0,96 |
| 123 | котельная Центральная п. Палех | тк-09 | Баканова,16,Почта | 0,05 | 24,0 | 0,04117 | 1 | 0,1 | 1,7 | 0,09 | 0,00 | 4,7 | 0,2 | 1,00 |
| 124 | котельная Центральная п. Палех | тк-11е | Корина,7 | 0,05 | 38,0 | 0,007 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,01 | 4,7 | 0,2 | 0,99 |
| 125 | котельная Центральная п. Палех | тк-11е | Корина,7А,КЦСОН | 0,05 | 38,0 | 0,01955 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,02 | 4,7 | 0,2 | 0,98 |
| 126 | котельная Центральная п. Палех | Вр-02 | тк-01 | 0,05 | 38,0 | 0,00758 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,01 | 9,0 | 0,1 | 0,99 |
| 127 | котельная Центральная п. Палех | тк-01 | Больничный,3 | 0,05 | 38,0 | 0,04545 | 1 | 0,0 | 3,3 | 1,14 | 0,05 | 3,8 | 0,3 | 0,95 |
| 128 | котельная Центральная п. Палех | тк-45 | тк-46 | 0,05 | 38,0 | 0,02565 | 1 | 0,0 | 3,3 | 1,14 | 0,03 | 4,2 | 0,2 | 0,97 |
| 129 | котельная Центральная п. Палех | тк-46 | Зиновьева,2,с.АХЧ | 0,05 | 38,0 | 0,00298 | 1 | 0,0 | 3,3 | 1,14 | 0,00 | 4,2 | 0,2 | 1,00 |
| 130 | котельная Центральная п. Палех | тк-01 | Зиновьева,2,с.прачечная | 0,05 | 38,0 | 0,00458 | 1 | 0,0 | 3,3 | 1,14 | 0,01 | 3,8 | 0,3 | 0,99 |
| 131 | котельная Центральная п. Палех | Вр-14 | Баканова,15,с.пищеблок | 0,05 | 38,0 | 0,03893 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,04 | 4,7 | 0,2 | 0,96 |
| 132 | котельная Центральная п. Палех | Баканова,15,с.Д/с № 2 | Баканова,15,к.гараж Д/с | 0,05 | 38,0 | 0,01663 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,02 | 4,4 | 0,2 | 0,98 |
| 133 | котельная Центральная п. Палех | Вр-15 | Баканова,50,с.Музей | 0,05 | 38,0 | 0,0287 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,03 | 4,7 | 0,2 | 0,97 |
| 134 | котельная Центральная п. Палех | Баканова,54, Музей, библ-ка | Вр-15 | 0,05 | 38,0 | 0,0205 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,02 | 4,7 | 0,2 | 0,98 |
| 135 | котельная Центральная п. Палех | тк-04 | Баканова,54,Музей, Библиотека | 0,05 | 38,0 | 0,0238 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,03 | 5,1 | 0,2 | 0,97 |
| 136 | котельная Центральная п. Палех | Баканова,54, Музей, Библ-ка | Баканова,56,Парикмах. | 0,05 | 38,0 | 0,0036 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,00 | 4,7 | 0,2 | 1,00 |
| 137 | котельная Центральная п. Палех | тк-03 | Ленина,6,Музей Иконы | 0,05 | 38,0 | 0,0355 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,04 | 4,7 | 0,2 | 0,96 |
| 138 | котельная Центральная п. Палех | тк-7а | Баканова,32,с.гараж | 0,05 | 38,0 | 0,04533 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,05 | 5,4 | 0,2 | 0,95 |
| 139 | котельная Центральная п. Палех | тк-13 | тк-14 | 0,05 | 38,0 | 0,09357 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,11 | 9,0 | 0,1 | 0,90 |
| 140 | котельная Центральная п. Палех | Баканова,32,с. гараж | Баканова,32, ОГКУ ЦЗН | 0,05 | 38,0 | 0,001 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,00 | 4,7 | 0,2 | 1,00 |
| 141 | котельная Центральная п. Палех | Вр-25 | Шуйская,18,Худ. Училище | 0,05 | 38,0 | 0,02359 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,03 | 6,7 | 0,1 | 0,97 |
| 143 | котельная Центральная п. Палех | Вр-25 | Шуйская,18,с.гараж | 0,05 | 38,0 | 0,001 | 1 | 0,0 | 3,3 | 1,14 | 0,00 | 4,2 | 0,2 | 1,00 |
| 145 | котельная Центральная п. Палех | Котухиных,4а,с. гараж | Котухиных,4А,Школа искусств | 0,05 | 38,0 | 0,001 | 1 | 0,0 | 3,3 | 1,14 | 0,00 | 3,8 | 0,3 | 1,00 |
| 146 | котельная Центральная п. Палех | Вр-12 | Зиновьева,быв. котельная | 0,05 | 38,0 | 0,001 | 1 | 0,0 | 3,3 | 1,14 | 0,00 | 4,2 | 0,2 | 1,00 |
| 147 | котельная Центральная п. Палех | у-05 | Вр-14 | 0,05 | 38,0 | 0,02156 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,02 | 5,9 | 0,2 | 0,98 |
| 148 | котельная Центральная п. Палех | у-05 | Баканова,19,с.гараж Дк | 0,05 | 38,0 | 0,001 | 1 | 0,0 | 3,3 | 1,14 | 0,00 | 3,8 | 0,3 | 1,00 |
| 149 | котельная Центральная п. Палех | у-05 | тк-35 | 0,05 | 38,0 | 0,08387 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,10 | 4,7 | 0,2 | 0,91 |
| 150 | котельная Центральная п. Палех | Баканова,16,Почта | Баканова,16,с.гараж | 0,05 | 38,0 | 0,03 | 1 | 0,0 | 3,3 | 1,14 | 0,03 | 4,2 | 0,2 | 0,97 |
| 151 | котельная Центральная п. Палех | у-18 | Зиновьева,36,с.Цех №1 | 0,05 | 38,0 | 0,0395 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,05 | 4,7 | 0,2 | 0,96 |
| 152 | котельная Центральная п. Палех | у-16 | Вр-09 | 0,05 | 20,0 | 0,1674 | 1 | 0,1 | 1,4 | 0,06 | 0,01 | 5,4 | 0,2 | 0,99 |
| 153 | котельная Центральная п. Палех | у-16 | у-17 | 0,05 | 38,0 | 0,017 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,02 | 5,9 | 0,2 | 0,98 |
| 154 | котельная Центральная п. Палех | у-17 | Зиновьева,36,Маслоцех | 0,05 | 38,0 | 0,009 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,01 | 4,7 | 0,2 | 0,99 |
| 155 | котельная Центральная п. Палех | у-18 | у-19 | 0,05 | 38,0 | 0,0422 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,05 | 4,7 | 0,2 | 0,95 |
| 156 | котельная Центральная п. Палех | у-17 | у-18 | 0,05 | 38,0 | 0,011 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,01 | 4,7 | 0,2 | 0,99 |
| 157 | котельная Центральная п. Палех | у-19 | Зиновьева,36,Мат.склад | 0,05 | 38,0 | 0,0516 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,06 | 4,7 | 0,2 | 0,94 |
| 158 | котельная Центральная п. Палех | у-19 | Зиновьева,36,с.кнс | 0,05 | 38,0 | 0,02 | 1 | 0,0 | 3,3 | 1,14 | 0,02 | 3,6 | 0,3 | 0,98 |
| 159 | котельная Центральная п. Палех | у-20 | Зиновьева,36, с.Складгот.прод. | 0,05 | 38,0 | 0,1232 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,14 | 5,1 | 0,2 | 0,87 |
| 160 | котельная Центральная п. Палех | у-21 | Зиновьева,36,с.проходн | 0,05 | 38,0 | 0,01 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,01 | 5,1 | 0,2 | 0,99 |
| 161 | котельная Центральная п. Палех | у-21 | у-22 | 0,05 | 38,0 | 0,022 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,03 | 5,1 | 0,2 | 0,98 |
| 163 | котельная Центральная п. Палех | у-20 | у-21 | 0,05 | 38,0 | 0,0152 | 1 | 0,2 | 3,3 | 1,14 | 0,02 | 10,9 | 0,1 | 0,98 |
| 164 | котельная Центральная п. Палех | у-22 | Зиновьева,36,с.контора | 0,05 | 38,0 | 0,002 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,00 | 5,1 | 0,2 | 1,00 |
| 165 | котельная Центральная п. Палех | у-22 | у-23 | 0,05 | 38,0 | 0,028 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,03 | 6,7 | 0,1 | 0,97 |
| 166 | котельная Центральная п. Палех | у-23 | Зиновьева,36,с.зд. Цеха | 0,05 | 38,0 | 0,001 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,00 | 5,1 | 0,2 | 1,00 |
| 167 | котельная Центральная п. Палех | у-23 | Зиновьева,36,с.зд. Цеха | 0,05 | 38,0 | 0,014 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,02 | 6,7 | 0,1 | 0,98 |
| 168 | котельная Центральная п. Палех | Зиновьева,1 | Зиновьева,1,к.Лэндлорд | 0,05 | 38,0 | 0,001 | 1 | 0,1 | 3,3 | 1,14 | 0,00 | 5,4 | 0,2 | 1,00 |
| 171 | котельная ул. Производственная п. Палех | БМК | ТК-11 | 0,05 | 6,0 | 0,02 | 1 | 0,2 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 9,0 | 0,1 | 1,00 |
| 172 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-11 | ТК-1 | 0,05 | 22,0 | 0,08906 | 1 | 0,2 | 1,5 | 0,07 | 0,01 | 9,0 | 0,1 | 0,99 |
| 173 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-1 | Садовая,14 | 0,05 | 9,0 | 0,02158 | 1 | 0,1 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 4,4 | 0,2 | 1,00 |
| 174 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-1 | У-2 | 0,05 | 22,0 | 0,05261 | 1 | 0,2 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 9,0 | 0,1 | 1,00 |
| 175 | котельная ул. Производственная п. Палех | У-2 | У-3 | 0,05 | 36,0 | 0,16207 | 1 | 0,2 | 3,0 | 0,67 | 0,11 | 9,0 | 0,1 | 0,90 |
| 176 | котельная ул. Производственная п. Палех | У-3 | Вр-2 | 0,05 | 36,0 | 0,015 | 1 | 0,1 | 3,0 | 0,67 | 0,01 | 6,7 | 0,1 | 0,99 |
| 177 | котельная ул. Производственная п. Палех | Вр-2 | 2-я Садовая,1 | 0,05 | 36,0 | 0,04395 | 1 | 0,1 | 3,0 | 0,67 | 0,03 | 4,7 | 0,2 | 0,97 |
| 178 | котельная ул. Производственная п. Палех | Вр-2 | ТК-8 | 0,05 | 36,0 | 0,076 | 1 | 0,1 | 3,0 | 0,67 | 0,05 | 6,7 | 0,1 | 0,95 |
| 179 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-8 | 1-я Садовая,2 | 0,05 | 36,0 | 0,01773 | 1 | 0,1 | 3,0 | 0,67 | 0,01 | 6,7 | 0,1 | 0,99 |
| 180 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-8 | ТК-9 | 0,05 | 36,0 | 0,025 | 1 | 0,1 | 3,0 | 0,67 | 0,02 | 6,7 | 0,1 | 0,98 |
| 181 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-9 | 1-я Садовая,5 | 0,05 | 36,0 | 0,05448 | 1 | 0,0 | 3,0 | 0,67 | 0,04 | 4,4 | 0,2 | 0,96 |
| 182 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-9 | ТК-10 | 0,05 | 4,0 | 0,08028 | 1 | 0,1 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 5,9 | 0,2 | 1,00 |
| 183 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-10 | 1-я Садовая,1 | 0,05 | 8,0 | 0,00644 | 1 | 0,1 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 4,4 | 0,2 | 1,00 |
| 184 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-10 | Новая,17 | 0,05 | 22,0 | 0,05548 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 4,7 | 0,2 | 1,00 |
| 185 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-11 | ТК-2 | 0,05 | 22,0 | 0,033 | 1 | 0,2 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 9,0 | 0,1 | 1,00 |
| 186 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-2 | ТК-3 | 0,05 | 22,0 | 0,08965 | 1 | 0,2 | 1,5 | 0,07 | 0,01 | 9,0 | 0,1 | 0,99 |
| 187 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-3 | Восточная,12 | 0,05 | 6,0 | 0,01215 | 1 | 0,1 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 4,4 | 0,2 | 1,00 |
| 188 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-3 | ТК-4 | 0,05 | 22,0 | 0,04479 | 1 | 0,2 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 9,0 | 0,1 | 1,00 |
| 189 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-4 | Восточная,7а | 0,05 | 36,0 | 0,00683 | 1 | 0,1 | 3,0 | 0,67 | 0,00 | 5,4 | 0,2 | 1,00 |
| 190 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-4 | ТК-5 | 0,05 | 22,0 | 0,13902 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,07 | 0,01 | 6,7 | 0,1 | 0,99 |
| 191 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-5 | Д/сад Светлячок | 0,05 | 36,0 | 0,01302 | 1 | 0,1 | 3,0 | 0,67 | 0,01 | 5,4 | 0,2 | 0,99 |
| 192 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-5 | У-1 | 0,05 | 22,0 | 0,08221 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,07 | 0,01 | 6,7 | 0,1 | 0,99 |
| 193 | котельная ул. Производственная п. Палех | У-1 | Вр-1 | 0,05 | 22,0 | 0,02381 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 5,9 | 0,2 | 1,00 |
| 194 | котельная ул. Производственная п. Палех | Вр-1 | ТК-6А | 0,05 | 22,0 | 0,01586 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 5,4 | 0,2 | 1,00 |
| 195 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-6А | Мира,7 | 0,05 | 8,0 | 0,02608 | 1 | 0,1 | 1,0 | 0,05 | 0,00 | 4,4 | 0,2 | 1,00 |
| 196 | котельная ул. Производственная п. Палех | Вр-1 | ТК-6 | 0,05 | 22,0 | 0,02687 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 5,9 | 0,2 | 1,00 |
| 197 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-6 | Мира,11 | 0,05 | 36,0 | 0,01458 | 1 | 0,1 | 3,0 | 0,67 | 0,01 | 5,4 | 0,2 | 0,99 |
| 198 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-6 | ТК-7 | 0,05 | 36,0 | 0,091 | 1 | 0,1 | 3,0 | 0,67 | 0,06 | 5,4 | 0,2 | 0,94 |
| 199 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-7 | Мира,13 | 0,05 | 36,0 | 0,02244 | 1 | 0,1 | 3,0 | 0,67 | 0,02 | 4,7 | 0,2 | 0,99 |
| 200 | котельная д. Пеньки | Котельная д. Пеньки | у-01 | 0,05 | 29,0 | 0,226 | 1 | 0,2 | 2,1 | 0,17 | 0,04 | 9,0 | 0,1 | 0,96 |
| 201 | котельная д. Пеньки | тк-07 | тк-08 | 0,05 | 22,0 | 0,03 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 5,4 | 0,2 | 1,00 |
| 202 | котельная д. Пеньки | тк-02 | тк-06 | 0,05 | 22,0 | 0,063 | 1 | 0,2 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 9,0 | 0,1 | 1,00 |
| 203 | котельная д. Пеньки | у-01 | тк-02 | 0,05 | 29,0 | 0,04 | 1 | 0,2 | 2,1 | 0,17 | 0,01 | 9,0 | 0,1 | 0,99 |
| 204 | котельная д. Пеньки | тк-06 | тк-07 | 0,05 | 29,0 | 0,067 | 1 | 0,2 | 2,1 | 0,17 | 0,01 | 9,0 | 0,1 | 0,99 |
| 205 | котельная д. Пеньки | тк-08 | 40 Победы,51 | 0,05 | 22,0 | 0,018 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 4,7 | 0,2 | 1,00 |
| 206 | котельная д. Пеньки | тк-07 | у-04 | 0,05 | 29,0 | 0,05 | 1 | 0,1 | 2,1 | 0,17 | 0,01 | 6,7 | 0,1 | 0,99 |
| 207 | котельная д. Пеньки | у-04 | у-06 | 0,05 | 29,0 | 0,017 | 1 | 0,1 | 2,1 | 0,17 | 0,00 | 6,7 | 0,1 | 1,00 |
| 208 | котельная д. Пеньки | тк-01 | 40 Победы,46а, Школа | 0,05 | 29,0 | 0,02 | 1 | 0,1 | 2,1 | 0,17 | 0,00 | 6,7 | 0,1 | 1,00 |
| 209 | котельная д. Пеньки | у-04 | у-05 | 0,05 | 29,0 | 0,027 | 1 | 0,1 | 2,1 | 0,17 | 0,00 | 5,4 | 0,2 | 1,00 |
| 210 | котельная д. Пеньки | у-05 | Комсом.,8 | 0,05 | 22,0 | 0,053 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 4,7 | 0,2 | 1,00 |
| 211 | котельная д. Пеньки | у-01 | тк-01 | 0,05 | 29,0 | 0,034 | 1 | 0,1 | 2,1 | 0,17 | 0,01 | 6,7 | 0,1 | 0,99 |
| 212 | котельная д. Пеньки | у-06 | у-07 | 0,05 | 29,0 | 0,185 | 1 | 0,1 | 2,1 | 0,17 | 0,03 | 6,7 | 0,1 | 0,97 |
| 213 | котельная д. Пеньки | у-07 | у-08 | 0,05 | 29,0 | 0,011 | 1 | 0,1 | 2,1 | 0,17 | 0,00 | 6,7 | 0,1 | 1,00 |
| 214 | котельная д. Пеньки | у-08 | у-11 | 0,05 | 29,0 | 0,026 | 1 | 0,1 | 2,1 | 0,17 | 0,00 | 6,7 | 0,1 | 1,00 |
| 215 | котельная д. Пеньки | у-11 | у-12 | 0,05 | 29,0 | 0,027 | 1 | 0,1 | 2,1 | 0,17 | 0,00 | 5,4 | 0,2 | 1,00 |
| 216 | котельная д. Пеньки | у-12 | Комсом.,2 | 0,05 | 22,0 | 0,044 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 4,7 | 0,2 | 1,00 |
| 217 | котельная д. Пеньки | тк-02 | у-02 | 0,05 | 29,0 | 0,01 | 1 | 0,1 | 2,1 | 0,17 | 0,00 | 5,4 | 0,2 | 1,00 |
| 218 | котельная д. Пеньки | тк-03 | тк-04 | 0,05 | 22,0 | 0,029 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 4,7 | 0,2 | 1,00 |
| 219 | котельная д. Пеньки | у-02 | тк-03 | 0,05 | 29,0 | 0,023 | 1 | 0,1 | 2,1 | 0,17 | 0,00 | 5,4 | 0,2 | 1,00 |
| 220 | котельная д. Пеньки | тк-04 | тк-05 | 0,05 | 22,0 | 0,017 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 4,7 | 0,2 | 1,00 |
| 221 | котельная д. Пеньки | тк-05 | 40 Победы,47 | 0,05 | 22,0 | 0,007 | 1 | 0,0 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 3,6 | 0,3 | 1,00 |
| 222 | котельная д. Пеньки | тк-05 | 40 Победы,47 | 0,05 | 22,0 | 0,022 | 1 | 0,0 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 3,6 | 0,3 | 1,00 |
| 223 | котельная д. Пеньки | у-07 | Комсом.,7 | 0,05 | 22,0 | 0,014 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 4,7 | 0,2 | 1,00 |
| 224 | котельная д. Пеньки | у-08 | у-09 | 0,05 | 22,0 | 0,014 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 5,4 | 0,2 | 1,00 |
| 225 | котельная д. Пеньки | у-09 | у-10 | 0,05 | 22,0 | 0,038 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 4,7 | 0,2 | 1,00 |
| 226 | котельная д. Пеньки | у-10 | Комсом.,1 | 0,05 | 19,0 | 0,039 | 1 | 0,1 | 1,3 | 0,06 | 0,00 | 4,7 | 0,2 | 1,00 |
| 227 | котельная д. Пеньки | у-10 | Комсом.,3 | 0,05 | 22,0 | 0,003 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 4,7 | 0,2 | 1,00 |
| 228 | котельная д. Пеньки | у-09 | Комсом.,5 | 0,05 | 22,0 | 0,003 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 4,7 | 0,2 | 1,00 |
| 229 | котельная д. Пеньки | у-11 | Комсом.,6 | 0,05 | 22,0 | 0,03 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 4,7 | 0,2 | 1,00 |
| 230 | котельная д. Пеньки | у-12 | Комсом.,4 | 0,05 | 29,0 | 0,006 | 1 | 0,1 | 2,1 | 0,17 | 0,00 | 4,7 | 0,2 | 1,00 |
| 231 | котельная д. Пеньки | у-02 | 40 Победы,46б, магазин | 0,05 | 22,0 | 0,007 | 1 | 0,0 | 1,5 | 0,07 | 0,00 | 3,4 | 0,3 | 1,00 |
| Перспективная надежность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная Центральная п. Палех | Вр-01 | Вр-04 | 0,05 | 28,9 | 0,13267 | 0,2 | 0,13267 | 2,12 | 0,02 | 0,16 | 9,5 | 0,1 | 0,98 |
| 2 | котельная Центральная п. Палех | Вр-04 | тк-22 | 0,05 | 28,9 | 0,00824 | 0,2 | 0,00824 | 2,12 | 0,00 | 0,16 | 9,6 | 0,1 | 1,00 |
| 3 | котельная Центральная п. Палех | Вр-09 | тк-40 | 0,05 | 32,3 | 0,03482 | 0,1 | 0,03482 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 4 | котельная Центральная п. Палех | тк-22 | Льва Толстого,2 | 0,05 | 28,9 | 0,04837 | 0,1 | 0,04837 | 2,12 | 0,01 | 0,16 | 5,7 | 0,2 | 0,99 |
| 5 | котельная Центральная п. Палех | тк-22 | Льва Толстого,1 | 0,05 | 28,9 | 0,09594 | 0,1 | 0,09594 | 2,12 | 0,02 | 0,16 | 4,8 | 0,2 | 0,98 |
| 6 | котельная Центральная п. Палех | Вр-04 | Вр-05 | 0,05 | 28,9 | 0,38683 | 0,2 | 0,38683 | 2,12 | 0,06 | 0,16 | 9,4 | 0,1 | 0,94 |
| 7 | котельная Центральная п. Палех | Вр-05 | у-01 | 0,05 | 13,6 | 0,03499 | 0,2 | 0,03499 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 9,6 | 0,1 | 1,00 |
| 8 | котельная Центральная п. Палех | у-01 | Вр-06 | 0,05 | 17,85 | 0,22223 | 0,2 | 0,22223 | 1,22 | 0,01 | 0,06 | 9,5 | 0,1 | 0,99 |
| 9 | котельная Центральная п. Палех | Вр-06 | Вр-07 | 0,05 | 32,3 | 0,01945 | 0,1 | 0,01945 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 7,1 | 0,1 | 0,99 |
| 10 | котельная Центральная п. Палех | Вр-07 | Зиновьева,32 | 0,05 | 32,3 | 0,05171 | 0,1 | 0,05171 | 2,51 | 0,02 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,98 |
| 11 | котельная Центральная п. Палех | Вр-07 | у-02 | 0,05 | 32,3 | 0,06109 | 0,1 | 0,06109 | 2,51 | 0,02 | 0,30 | 5,7 | 0,2 | 0,98 |
| 12 | котельная Центральная п. Палех | у-02 | тк-48 | 0,05 | 22,1 | 0,03506 | 0,1 | 0,03506 | 1,51 | 0,00 | 0,07 | 5,7 | 0,2 | 1,00 |
| 13 | котельная Центральная п. Палех | тк-48 | тк-49 | 0,05 | 8,5 | 0,04127 | 0,1 | 0,04127 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 4,6 | 0,2 | 1,00 |
| 14 | котельная Центральная п. Палех | тк-49 | Высоцкого,1 | 0,05 | 8,5 | 0,02348 | 0,1 | 0,02348 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 4,6 | 0,2 | 1,00 |
| 15 | котельная Центральная п. Палех | Котельная | Вр-01 | 0,05 | 32,3 | 0,10021 | 0,3 | 0,10021 | 2,51 | 0,03 | 0,30 | 15,6 | 0,1 | 0,97 |
| 16 | котельная Центральная п. Палех | Вр-01 | Вр-02 | 0,05 | 32,3 | 0,26903 | 0,3 | 0,26903 | 2,51 | 0,08 | 0,30 | 15,4 | 0,1 | 0,92 |
| 17 | котельная Центральная п. Палех | Вр-02 | Вр-03 | 0,05 | 32,3 | 0,00627 | 0,3 | 0,00627 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 15,7 | 0,1 | 1,00 |
| 18 | котельная Центральная п. Палех | Вр-03 | тк-02 | 0,05 | 32,3 | 0,09576 | 0,3 | 0,09576 | 2,51 | 0,03 | 0,30 | 15,6 | 0,1 | 0,97 |
| 19 | котельная Центральная п. Палех | Вр-06 | Вр-08 | 0,05 | 32,3 | 0,03961 | 0,1 | 0,03961 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 7,1 | 0,1 | 0,99 |
| 20 | котельная Центральная п. Палех | Вр-08 | у-03 | 0,05 | 32,3 | 0,00391 | 0,1 | 0,00391 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 7,1 | 0,1 | 1,00 |
| 21 | котельная Центральная п. Палех | тк-01 | тк-41 | 0,05 | 32,3 | 0,02511 | 0,2 | 0,02511 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 9,6 | 0,1 | 0,99 |
| 22 | котельная Центральная п. Палех | тк-41 | тк-42 | 0,05 | 20,4 | 0,04288 | 0,1 | 0,04288 | 1,39 | 0,00 | 0,07 | 7,1 | 0,1 | 1,00 |
| 23 | котельная Центральная п. Палех | Вр-13 | Зиновьева,2,с.СМП | 0,05 | 32,3 | 0,00554 | 0,1 | 0,00554 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 24 | котельная Центральная п. Палех | Вр-08 | Зиновьева,34 | 0,05 | 32,3 | 0,03499 | 0,1 | 0,03499 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 25 | котельная Центральная п. Палех | Вр-09 | у-20 | 0,05 | 32,3 | 0,00733 | 0,1 | 0,00733 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 26 | котельная Центральная п. Палех | тк-42 | Вр-13 | 0,05 | 32,3 | 0,0052 | 0,1 | 0,0052 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 27 | котельная Центральная п. Палех | у-03 | у-16 | 0,05 | 17 | 0,17826 | 0,1 | 0,17826 | 1,00 | 0,01 | 0,05 | 5,6 | 0,2 | 0,99 |
| 28 | котельная Центральная п. Палех | тк-42 | Зиновьева,2, с.поликлиника | 0,05 | 4,25 | 0,10179 | 0,1 | 0,10179 | 1,00 | 0,01 | 0,05 | 6,2 | 0,2 | 0,99 |
| 30 | котельная Центральная п. Палех | тк-40 | Зиновьева,40 | 0,05 | 6,8 | 0,04977 | 0,1 | 0,04977 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 4,6 | 0,2 | 1,00 |
| 31 | котельная Центральная п. Палех | Вр-13 | тк-45 | 0,05 | 15,3 | 0,07496 | 0,1 | 0,07496 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 32 | котельная Центральная п. Палех | тк-40 | Зиновьева,38 | 0,05 | 18,7 | 0,00733 | 0,1 | 0,00733 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 33 | котельная Центральная п. Палех | тк-46 | Больничный,7, Центр гигиены | 0,05 | 5,1 | 0,02962 | 0,0 | 0,02962 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 3,6 | 0,3 | 1,00 |
| 34 | котельная Центральная п. Палех | тк-02 | тк-24 | 0,05 | 11,05 | 0,02982 | 0,2 | 0,02982 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 9,6 | 0,1 | 1,00 |
| 35 | котельная Центральная п. Палех | тк-24 | тк-25 | 0,05 | 11,05 | 0,0762 | 0,2 | 0,0762 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 9,6 | 0,1 | 1,00 |
| 36 | котельная Центральная п. Палех | тк-25 | тк-27 | 0,05 | 32,3 | 0,08313 | 0,2 | 0,08313 | 2,51 | 0,02 | 0,30 | 9,6 | 0,1 | 0,98 |
| 37 | котельная Центральная п. Палех | тк-25 | Вр-10 | 0,05 | 32,3 | 0,0136 | 0,1 | 0,0136 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 5,7 | 0,2 | 1,00 |
| 38 | котельная Центральная п. Палех | Вр-11 | Пушкина,1 | 0,05 | 32,3 | 0,02125 | 0,1 | 0,02125 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 5,7 | 0,2 | 0,99 |
| 39 | котельная Центральная п. Палех | Вр-10 | Баканова,25 | 0,05 | 32,3 | 0,01327 | 0,1 | 0,01327 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 40 | котельная Центральная п. Палех | Вр-11 | Баканова,23,с.Пожарн | 0,05 | 32,3 | 0,04597 | 0,1 | 0,04597 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 41 | котельная Центральная п. Палех | тк-27 | у-04 | 0,05 | 32,3 | 0,07934 | 0,1 | 0,07934 | 2,51 | 0,02 | 0,30 | 7,1 | 0,1 | 0,98 |
| 42 | котельная Центральная п. Палех | у-04 | Зиновьева,1 | 0,05 | 32,3 | 0,02165 | 0,1 | 0,02165 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 5,7 | 0,2 | 0,99 |
| 43 | котельная Центральная п. Палех | тк-27 | тк-31 | 0,05 | 7,65 | 0,17911 | 0,2 | 0,17911 | 1,00 | 0,01 | 0,05 | 9,5 | 0,1 | 0,99 |
| 44 | котельная Центральная п. Палех | Вр-12 | Зиновьева,Кафе,3a | 0,05 | 32,3 | 0,02096 | 0,1 | 0,02096 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 45 | котельная Центральная п. Палех | тк-31 | Вр-12 | 0,05 | 32,3 | 0,05701 | 0,1 | 0,05701 | 2,51 | 0,02 | 0,30 | 7,1 | 0,1 | 0,98 |
| 46 | котельная Центральная п. Палех | Вр-12 | Зиновьева,3 | 0,05 | 32,3 | 0,039 | 0,1 | 0,039 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 7,1 | 0,1 | 0,99 |
| 47 | котельная Центральная п. Палех | тк-31 | Школьный,1,Школа | 0,05 | 28,9 | 0,04941 | 0,2 | 0,04941 | 2,12 | 0,01 | 0,16 | 9,6 | 0,1 | 0,99 |
| 48 | котельная Центральная п. Палех | тк-32 | тк-47 | 0,05 | 32,3 | 0,14781 | 0,1 | 0,14781 | 2,51 | 0,04 | 0,30 | 4,8 | 0,2 | 0,96 |
| 49 | котельная Центральная п. Палех | тк-47 | Горького,4,с.Суд | 0,05 | 32,3 | 0,00761 | 0,1 | 0,00761 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 50 | котельная Центральная п. Палех | тк-02 | тк-04 | 0,05 | 32,3 | 0,17888 | 0,2 | 0,17888 | 2,51 | 0,05 | 0,30 | 12,6 | 0,1 | 0,95 |
| 51 | котельная Центральная п. Палех | тк-05 | тк-6а | 0,05 | 32,3 | 0,05286 | 0,2 | 0,05286 | 2,51 | 0,02 | 0,30 | 12,7 | 0,1 | 0,98 |
| 52 | котельная Центральная п. Палех | тк-04 | тк-05 | 0,05 | 32,3 | 0,09344 | 0,2 | 0,09344 | 2,51 | 0,03 | 0,30 | 12,7 | 0,1 | 0,97 |
| 53 | котельная Центральная п. Палех | тк-6а | тк-6 | 0,05 | 32,3 | 0,02592 | 0,2 | 0,02592 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 12,7 | 0,1 | 0,99 |
| 54 | котельная Центральная п. Палех | тк-04а | у-05 | 0,05 | 32,3 | 0,03201 | 0,1 | 0,03201 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 6,2 | 0,2 | 0,99 |
| 55 | котельная Центральная п. Палех | тк-6 | тк-7 | 0,05 | 32,3 | 0,08378 | 0,2 | 0,08378 | 2,51 | 0,02 | 0,30 | 12,7 | 0,1 | 0,98 |
| 56 | котельная Центральная п. Палех | Вр-10 | Вр-11 | 0,05 | 32,3 | 0,00722 | 0,1 | 0,00722 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 5,7 | 0,2 | 1,00 |
| 57 | котельная Центральная п. Палех | тк-27 | тк-28 | 0,05 | 32,3 | 0,11122 | 0,2 | 0,11122 | 2,51 | 0,03 | 0,30 | 9,5 | 0,1 | 0,97 |
| 58 | котельная Центральная п. Палех | тк-28 | тк-32 | 0,05 | 32,3 | 0,22515 | 0,1 | 0,22515 | 2,51 | 0,07 | 0,30 | 8,2 | 0,1 | 0,94 |
| 59 | котельная Центральная п. Палех | тк-04 | тк-04а | 0,05 | 11,9 | 0,0367 | 0,1 | 0,0367 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 7,1 | 0,1 | 1,00 |
| 60 | котельная Центральная п. Палех | у-05 | Баканова,19,с.ДК | 0,05 | 32,3 | 0,02664 | 0,1 | 0,02664 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 6,2 | 0,2 | 0,99 |
| 61 | котельная Центральная п. Палех | Баканова,19,с.ДК | Баканова,21 | 0,05 | 32,3 | 0,07281 | 0,1 | 0,07281 | 2,51 | 0,02 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,98 |
| 62 | котельная Центральная п. Палех | Вр-14 | Баканова,17 | 0,05 | 32,3 | 0,0189 | 0,1 | 0,0189 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 63 | котельная Центральная п. Палех | тк-7а | тк-8 | 0,05 | 22,95 | 0,06514 | 0,1 | 0,06514 | 1,58 | 0,01 | 0,08 | 7,1 | 0,1 | 0,99 |
| 64 | котельная Центральная п. Палех | тк-8 | Баканова,13 | 0,05 | 4,25 | 0,00978 | 0,1 | 0,00978 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 4,6 | 0,2 | 1,00 |
| 65 | котельная Центральная п. Палех | тк-15 | Котухиных,4а,с.гараж | 0,05 | 4,25 | 0,04679 | 0,1 | 0,04679 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 4,6 | 0,2 | 1,00 |
| 66 | котельная Центральная п. Палех | Баканова,32,гараж | Полевая,1а | 0,05 | 32,3 | 0,031 | 0,1 | 0,031 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 67 | котельная Центральная п. Палех | тк-7 | тк-09 | 0,05 | 32,3 | 0,18732 | 0,2 | 0,18732 | 2,51 | 0,06 | 0,30 | 12,6 | 0,1 | 0,95 |
| 68 | котельная Центральная п. Палех | тк-09 | тк-10 | 0,05 | 7,65 | 0,01145 | 0,2 | 0,01145 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 12,7 | 0,1 | 1,00 |
| 69 | котельная Центральная п. Палех | тк-10 | тк-11 | 0,05 | 32,3 | 0,109 | 0,2 | 0,109 | 2,51 | 0,03 | 0,30 | 9,5 | 0,1 | 0,97 |
| 70 | котельная Центральная п. Палех | тк-11 | у-09 | 0,05 | 32,3 | 0,35929 | 0,2 | 0,35929 | 2,51 | 0,11 | 0,30 | 9,4 | 0,1 | 0,90 |
| 71 | котельная Центральная п. Палех | Вр-22 | Вр-23 | 0,05 | 32,3 | 0,0224 | 0,2 | 0,0224 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 9,6 | 0,1 | 0,99 |
| 72 | котельная Центральная п. Палех | Вр-23 | Шуйская,18, к. Общежитие | 0,05 | 32,3 | 0,02 | 0,1 | 0,02 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 74 | котельная Центральная п. Палех | у-10 | Некрасова,22 | 0,05 | 32,3 | 0,077 | 0,1 | 0,077 | 2,51 | 0,02 | 0,30 | 7,1 | 0,1 | 0,98 |
| 75 | котельная Центральная п. Палех | у-11 | у-12 | 0,05 | 32,3 | 0,17644 | 0,1 | 0,17644 | 2,51 | 0,05 | 0,30 | 6,2 | 0,2 | 0,95 |
| 76 | котельная Центральная п. Палех | тк-13 | Баканова,3а,магазин | 0,05 | 32,3 | 0,01582 | 0,1 | 0,01582 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 77 | котельная Центральная п. Палех | Некрасова,22 | у-11 | 0,05 | 32,3 | 0,02443 | 0,1 | 0,02443 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 6,2 | 0,2 | 0,99 |
| 78 | котельная Центральная п. Палех | у-12 | тк-11е | 0,05 | 32,3 | 0,027 | 0,1 | 0,027 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 79 | котельная Центральная п. Палех | Вр-23 | Вр-24 | 0,05 | 32,3 | 0,07691 | 0,2 | 0,07691 | 2,51 | 0,02 | 0,30 | 9,6 | 0,1 | 0,98 |
| 80 | котельная Центральная п. Палех | у-15 | Некрасова,15 | 0,05 | 32,3 | 0,01222 | 0,1 | 0,01222 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 5,7 | 0,2 | 1,00 |
| 81 | котельная Центральная п. Палех | тк-10 | тк-13 | 0,05 | 32,3 | 0,05327 | 0,2 | 0,05327 | 2,51 | 0,02 | 0,30 | 9,6 | 0,1 | 0,98 |
| 82 | котельная Центральная п. Палех | Базарная,1 | тк-13 | 0,05 | 32,3 | 0,018 | 0,0 | 0,018 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,4 | 0,2 | 0,99 |
| 83 | котельная Центральная п. Палех | у-14 | у-15 | 0,05 | 32,3 | 0,03548 | 0,1 | 0,03548 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 5,7 | 0,2 | 0,99 |
| 84 | котельная Центральная п. Палех | тк-14 | Вр-17 | 0,05 | 32,3 | 0,00986 | 0,2 | 0,00986 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 9,6 | 0,1 | 1,00 |
| 85 | котельная Центральная п. Палех | Базарная,1 | Базарная,3 | 0,05 | 32,3 | 0,0885 | 0,1 | 0,0885 | 2,51 | 0,03 | 0,30 | 4,8 | 0,2 | 0,97 |
| 86 | котельная Центральная п. Палех | у-13 | у-14 | 0,05 | 32,3 | 0,02548 | 0,1 | 0,02548 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 5,7 | 0,2 | 0,99 |
| 87 | котельная Центральная п. Палех | Вр-24 | у-13 | 0,05 | 32,3 | 0,05255 | 0,1 | 0,05255 | 2,51 | 0,02 | 0,30 | 5,7 | 0,2 | 0,98 |
| 88 | котельная Центральная п. Палех | Вр-17 | тк-15 | 0,05 | 32,3 | 0,12303 | 0,2 | 0,12303 | 2,51 | 0,04 | 0,30 | 9,5 | 0,1 | 0,96 |
| 89 | котельная Центральная п. Палех | Вр-24 | Вр-25 | 0,05 | 32,3 | 0,04628 | 0,1 | 0,04628 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 7,1 | 0,1 | 0,99 |
| 90 | котельная Центральная п. Палех | тк-15 | у-06 | 0,05 | 7,65 | 0,02996 | 0,2 | 0,02996 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 9,6 | 0,1 | 1,00 |
| 91 | котельная Центральная п. Палех | у-06 | Вр-18 | 0,05 | 32,3 | 0,06 | 0,2 | 0,06 | 2,51 | 0,02 | 0,30 | 9,6 | 0,1 | 0,98 |
| 92 | котельная Центральная п. Палех | Вр-03 | Зиновьева,2,с.хирургия | 0,05 | 32,3 | 0,024 | 0,1 | 0,024 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 93 | котельная Центральная п. Палех | Вр-18 | тк-17 | 0,05 | 32,3 | 0,0723 | 0,2 | 0,0723 | 2,51 | 0,02 | 0,30 | 9,6 | 0,1 | 0,98 |
| 94 | котельная Центральная п. Палех | тк-17 | у-07 | 0,05 | 32,3 | 0,0362 | 0,2 | 0,0362 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 9,6 | 0,1 | 0,99 |
| 95 | котельная Центральная п. Палех | Вр-19 | Вр-20 | 0,05 | 32,3 | 0,0493 | 0,2 | 0,0493 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 9,6 | 0,1 | 0,99 |
| 96 | котельная Центральная п. Палех | у-07 | Вр-19 | 0,05 | 32,3 | 0,07605 | 0,2 | 0,07605 | 2,51 | 0,02 | 0,30 | 9,6 | 0,1 | 0,98 |
| 97 | котельная Центральная п. Палех | Вр-19 | Котухиных,8,2 | 0,05 | 32,3 | 0,00141 | 0,1 | 0,00141 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 98 | котельная Центральная п. Палех | Вр-20 | тк-18 | 0,05 | 11,05 | 0,00655 | 0,1 | 0,00655 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 7,1 | 0,1 | 1,00 |
| 99 | котельная Центральная п. Палех | тк-7 | тк-7а | 0,05 | 32,3 | 0,00635 | 0,1 | 0,00635 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 7,1 | 0,1 | 1,00 |
| 100 | котельная Центральная п. Палех | Вр-20 | у-08 | 0,05 | 11,05 | 0,03678 | 0,1 | 0,03678 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 7,1 | 0,1 | 1,00 |
| 101 | котельная Центральная п. Палех | Вр-16 | Ленина,1 Администрация | 0,05 | 32,3 | 0,01052 | 0,1 | 0,01052 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 5,7 | 0,2 | 1,00 |
| 102 | котельная Центральная п. Палех | у-08 | тк-19 | 0,05 | 11,05 | 0,01764 | 0,1 | 0,01764 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 103 | котельная Центральная п. Палех | тк-19 | Ленина,43,Прокуратура | 0,05 | 32,3 | 0,06001 | 0,1 | 0,06001 | 2,51 | 0,02 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,98 |
| 104 | котельная Центральная п. Палех | Вр-16 | Ленина,1,с.гараж | 0,05 | 32,3 | 0,01301 | 0,1 | 0,01301 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 105 | котельная Центральная п. Палех | у-09 | Вр-22 | 0,05 | 32,3 | 0,07688 | 0,2 | 0,07688 | 2,51 | 0,02 | 0,30 | 9,6 | 0,1 | 0,98 |
| 106 | котельная Центральная п. Палех | тк-19 | Зубковых,1 | 0,05 | 32,3 | 0,01953 | 0,1 | 0,01953 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 107 | котельная Центральная п. Палех | тк-18 | Зубковых,3 | 0,05 | 9,35 | 0,01623 | 0,1 | 0,01623 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 5,7 | 0,2 | 1,00 |
| 108 | котельная Центральная п. Палех | тк-18 | Котухиных,8,1 | 0,05 | 4,25 | 0,04457 | 0,1 | 0,04457 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 4,6 | 0,2 | 1,00 |
| 109 | котельная Центральная п. Палех | Баканова,38,МВД старое зд. | Баканова,38,с.гараж МВД | 0,05 | 32,3 | 0,013 | 0,0 | 0,013 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 3,9 | 0,3 | 1,00 |
| 110 | котельная Центральная п. Палех | Вр-18 | Котухиных,3 | 0,05 | 32,3 | 0,0356 | 0,1 | 0,0356 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 112 | котельная Центральная п. Палех | тк-6а | Баканова,38А,МВД новое зд. | 0,05 | 32,3 | 0,00928 | 0,1 | 0,00928 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 4,6 | 0,2 | 1,00 |
| 113 | котельная Центральная п. Палех | Вр-17 | Базарная,8 | 0,05 | 32,3 | 0,02836 | 0,1 | 0,02836 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 114 | котельная Центральная п. Палех | тк-05 | тк-03 | 0,05 | 32,3 | 0,03662 | 0,1 | 0,03662 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 115 | котельная Центральная п. Палех | тк-11 | Вр-21 | 0,05 | 32,3 | 0,0313 | 0,1 | 0,0313 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 116 | котельная Центральная п. Палех | тк-03 | Ленина,2,Музей Голикова | 0,05 | 32,3 | 0,02331 | 0,1 | 0,02331 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 117 | котельная Центральная п. Палех | Вр-21 | Баканова,8 | 0,05 | 32,3 | 0,01979 | 0,1 | 0,01979 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 118 | котельная Центральная п. Палех | Вр-21 | Баканова,6 | 0,05 | 32,3 | 0,01625 | 0,1 | 0,01625 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 119 | котельная Центральная п. Палех | Вр-05 | Льва Толстого,9 | 0,05 | 13,6 | 0,09103 | 0,1 | 0,09103 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 4,8 | 0,2 | 1,00 |
| 120 | котельная Центральная п. Палех | тк-8 | Вр-16 | 0,05 | 32,3 | 0,0258 | 0,1 | 0,0258 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 6,2 | 0,2 | 0,99 |
| 121 | котельная Центральная п. Палех | Баканова,15, Д/с № 2 | тк-35 | 0,05 | 32,3 | 0,01407 | 0,1 | 0,01407 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 4,6 | 0,2 | 1,00 |
| 122 | котельная Центральная п. Палех | тк-6 | Баканова,38, МВД старое зд. | 0,05 | 32,3 | 0,03493 | 0,1 | 0,03493 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 123 | котельная Центральная п. Палех | тк-09 | Баканова,16,Почта | 0,05 | 20,4 | 0,04117 | 0,1 | 0,04117 | 1,39 | 0,00 | 0,07 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 124 | котельная Центральная п. Палех | тк-11е | Корина,7 | 0,05 | 32,3 | 0,007 | 0,1 | 0,007 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 125 | котельная Центральная п. Палех | тк-11е | Корина,7А,КЦСОН | 0,05 | 32,3 | 0,01955 | 0,1 | 0,01955 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 126 | котельная Центральная п. Палех | Вр-02 | тк-01 | 0,05 | 32,3 | 0,00758 | 0,2 | 0,00758 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 9,6 | 0,1 | 1,00 |
| 127 | котельная Центральная п. Палех | тк-01 | Больничный,3 | 0,05 | 32,3 | 0,04545 | 0,0 | 0,04545 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 3,9 | 0,3 | 0,99 |
| 128 | котельная Центральная п. Палех | тк-45 | тк-46 | 0,05 | 32,3 | 0,02565 | 0,0 | 0,02565 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,4 | 0,2 | 0,99 |
| 129 | котельная Центральная п. Палех | тк-46 | Зиновьева,2,с.АХЧ | 0,05 | 32,3 | 0,00298 | 0,0 | 0,00298 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 4,4 | 0,2 | 1,00 |
| 130 | котельная Центральная п. Палех | тк-01 | Зиновьева,2,с.прачечная | 0,05 | 32,3 | 0,00458 | 0,0 | 0,00458 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 3,9 | 0,3 | 1,00 |
| 131 | котельная Центральная п. Палех | Вр-14 | Баканова,15,с.пищеблок | 0,05 | 32,3 | 0,03893 | 0,1 | 0,03893 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 132 | котельная Центральная п. Палех | Баканова,15,с.Д/с № 2 | Баканова,15,к.гараж Д/с | 0,05 | 32,3 | 0,01663 | 0,1 | 0,01663 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 4,6 | 0,2 | 1,00 |
| 133 | котельная Центральная п. Палех | Вр-15 | Баканова,50,с.Музей | 0,05 | 32,3 | 0,0287 | 0,1 | 0,0287 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 134 | котельная Центральная п. Палех | Баканова,54, Музей, библ-ка | Вр-15 | 0,05 | 32,3 | 0,0205 | 0,1 | 0,0205 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 135 | котельная Центральная п. Палех | тк-04 | Баканова,54,Музей, Библиотека | 0,05 | 32,3 | 0,0238 | 0,1 | 0,0238 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 5,4 | 0,2 | 0,99 |
| 136 | котельная Центральная п. Палех | Баканова,54, Музей, Библ-ка | Баканова,56,Парикмах. | 0,05 | 32,3 | 0,0036 | 0,1 | 0,0036 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 137 | котельная Центральная п. Палех | тк-03 | Ленина,6,Музей Иконы | 0,05 | 32,3 | 0,0355 | 0,1 | 0,0355 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 138 | котельная Центральная п. Палех | тк-7а | Баканова,32,с.гараж | 0,05 | 32,3 | 0,04533 | 0,1 | 0,04533 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 5,7 | 0,2 | 0,99 |
| 139 | котельная Центральная п. Палех | тк-13 | тк-14 | 0,05 | 32,3 | 0,09357 | 0,2 | 0,09357 | 2,51 | 0,03 | 0,30 | 9,5 | 0,1 | 0,97 |
| 140 | котельная Центральная п. Палех | Баканова,32,с. гараж | Баканова,32, ОГКУ ЦЗН | 0,05 | 32,3 | 0,001 | 0,1 | 0,001 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 141 | котельная Центральная п. Палех | Вр-25 | Шуйская,18,Худ. Училище | 0,05 | 32,3 | 0,02359 | 0,1 | 0,02359 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 7,1 | 0,1 | 0,99 |
| 143 | котельная Центральная п. Палех | Вр-25 | Шуйская,18,с.гараж | 0,05 | 32,3 | 0,001 | 0,0 | 0,001 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 4,4 | 0,2 | 1,00 |
| 145 | котельная Центральная п. Палех | Котухиных,4а,с. гараж | Котухиных,4А,Школа искусств | 0,05 | 32,3 | 0,001 | 0,0 | 0,001 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 3,9 | 0,3 | 1,00 |
| 146 | котельная Центральная п. Палех | Вр-12 | Зиновьева,быв. котельная | 0,05 | 32,3 | 0,001 | 0,0 | 0,001 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 4,4 | 0,2 | 1,00 |
| 147 | котельная Центральная п. Палех | у-05 | Вр-14 | 0,05 | 32,3 | 0,02156 | 0,1 | 0,02156 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 6,2 | 0,2 | 0,99 |
| 148 | котельная Центральная п. Палех | у-05 | Баканова,19,с.гараж Дк | 0,05 | 32,3 | 0,001 | 0,0 | 0,001 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 3,9 | 0,3 | 1,00 |
| 149 | котельная Центральная п. Палех | у-05 | тк-35 | 0,05 | 32,3 | 0,08387 | 0,1 | 0,08387 | 2,51 | 0,02 | 0,30 | 4,8 | 0,2 | 0,98 |
| 150 | котельная Центральная п. Палех | Баканова,16,Почта | Баканова,16,с.гараж | 0,05 | 32,3 | 0,03 | 0,0 | 0,03 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,4 | 0,2 | 0,99 |
| 151 | котельная Центральная п. Палех | у-18 | Зиновьева,36,с.Цех №1 | 0,05 | 32,3 | 0,0395 | 0,1 | 0,0395 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 152 | котельная Центральная п. Палех | у-16 | Вр-09 | 0,05 | 17 | 0,1674 | 0,1 | 0,1674 | 1,00 | 0,01 | 0,05 | 5,6 | 0,2 | 0,99 |
| 153 | котельная Центральная п. Палех | у-16 | у-17 | 0,05 | 32,3 | 0,017 | 0,1 | 0,017 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 6,2 | 0,2 | 0,99 |
| 154 | котельная Центральная п. Палех | у-17 | Зиновьева,36,Маслоцех | 0,05 | 32,3 | 0,009 | 0,1 | 0,009 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 155 | котельная Центральная п. Палех | у-18 | у-19 | 0,05 | 32,3 | 0,0422 | 0,1 | 0,0422 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 156 | котельная Центральная п. Палех | у-17 | у-18 | 0,05 | 32,3 | 0,011 | 0,1 | 0,011 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 157 | котельная Центральная п. Палех | у-19 | Зиновьева,36,Мат.склад | 0,05 | 32,3 | 0,0516 | 0,1 | 0,0516 | 2,51 | 0,02 | 0,30 | 4,9 | 0,2 | 0,98 |
| 158 | котельная Центральная п. Палех | у-19 | Зиновьева,36,с.кнс | 0,05 | 32,3 | 0,02 | 0,0 | 0,02 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 3,6 | 0,3 | 0,99 |
| 159 | котельная Центральная п. Палех | у-20 | Зиновьева,36, с.Складгот.прод. | 0,05 | 32,3 | 0,1232 | 0,1 | 0,1232 | 2,51 | 0,04 | 0,30 | 5,3 | 0,2 | 0,96 |
| 160 | котельная Центральная п. Палех | у-21 | Зиновьева,36,с.проходн | 0,05 | 32,3 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 5,4 | 0,2 | 1,00 |
| 161 | котельная Центральная п. Палех | у-21 | у-22 | 0,05 | 32,3 | 0,022 | 0,1 | 0,022 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 5,4 | 0,2 | 0,99 |
| 163 | котельная Центральная п. Палех | у-20 | у-21 | 0,05 | 32,3 | 0,0152 | 0,2 | 0,0152 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 11,7 | 0,1 | 1,00 |
| 164 | котельная Центральная п. Палех | у-22 | Зиновьева,36,с.контора | 0,05 | 32,3 | 0,002 | 0,1 | 0,002 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 5,4 | 0,2 | 1,00 |
| 165 | котельная Центральная п. Палех | у-22 | у-23 | 0,05 | 32,3 | 0,028 | 0,1 | 0,028 | 2,51 | 0,01 | 0,30 | 7,1 | 0,1 | 0,99 |
| 166 | котельная Центральная п. Палех | у-23 | Зиновьева,36,с.зд. Цеха | 0,05 | 32,3 | 0,001 | 0,1 | 0,001 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 5,4 | 0,2 | 1,00 |
| 167 | котельная Центральная п. Палех | у-23 | Зиновьева,36,с.зд. Цеха | 0,05 | 32,3 | 0,014 | 0,1 | 0,014 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 7,1 | 0,1 | 1,00 |
| 168 | котельная Центральная п. Палех | Зиновьева,1 | Зиновьева,1,к.Лэндлорд | 0,05 | 32,3 | 0,001 | 0,1 | 0,001 | 2,51 | 0,00 | 0,30 | 5,7 | 0,2 | 1,00 |
| 171 | котельная ул. Производственная п. Палех | БМК | ТК-11 | 0,05 | 5,1 | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 9,6 | 0,1 | 1,00 |
| 172 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-11 | ТК-1 | 0,05 | 18,7 | 0,08906 | 0,2 | 0,08906 | 1,27 | 0,01 | 0,06 | 9,5 | 0,1 | 0,99 |
| 173 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-1 | Садовая,14 | 0,05 | 7,65 | 0,02158 | 0,1 | 0,02158 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 4,6 | 0,2 | 1,00 |
| 174 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-1 | У-2 | 0,05 | 18,7 | 0,05261 | 0,2 | 0,05261 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 9,6 | 0,1 | 1,00 |
| 175 | котельная ул. Производственная п. Палех | У-2 | У-3 | 0,05 | 30,6 | 0,16207 | 0,2 | 0,16207 | 2,31 | 0,04 | 0,22 | 9,5 | 0,1 | 0,97 |
| 176 | котельная ул. Производственная п. Палех | У-3 | Вр-2 | 0,05 | 30,6 | 0,015 | 0,1 | 0,015 | 2,31 | 0,00 | 0,22 | 7,1 | 0,1 | 1,00 |
| 177 | котельная ул. Производственная п. Палех | Вр-2 | 2-я Садовая,1 | 0,05 | 30,6 | 0,04395 | 0,1 | 0,04395 | 2,31 | 0,01 | 0,22 | 4,9 | 0,2 | 0,99 |
| 178 | котельная ул. Производственная п. Палех | Вр-2 | ТК-8 | 0,05 | 30,6 | 0,076 | 0,1 | 0,076 | 2,31 | 0,02 | 0,22 | 7,1 | 0,1 | 0,98 |
| 179 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-8 | 1-я Садовая,2 | 0,05 | 30,6 | 0,01773 | 0,1 | 0,01773 | 2,31 | 0,00 | 0,22 | 7,1 | 0,1 | 1,00 |
| 180 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-8 | ТК-9 | 0,05 | 30,6 | 0,025 | 0,1 | 0,025 | 2,31 | 0,01 | 0,22 | 7,1 | 0,1 | 0,99 |
| 181 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-9 | 1-я Садовая,5 | 0,05 | 30,6 | 0,05448 | 0,0 | 0,05448 | 2,31 | 0,01 | 0,22 | 4,5 | 0,2 | 0,99 |
| 182 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-9 | ТК-10 | 0,05 | 3,4 | 0,08028 | 0,1 | 0,08028 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 6,2 | 0,2 | 1,00 |
| 183 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-10 | 1-я Садовая,1 | 0,05 | 6,8 | 0,00644 | 0,1 | 0,00644 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 4,6 | 0,2 | 1,00 |
| 184 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-10 | Новая,17 | 0,05 | 18,7 | 0,05548 | 0,1 | 0,05548 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 185 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-11 | ТК-2 | 0,05 | 18,7 | 0,033 | 0,2 | 0,033 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 9,6 | 0,1 | 1,00 |
| 186 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-2 | ТК-3 | 0,05 | 18,7 | 0,08965 | 0,2 | 0,08965 | 1,27 | 0,01 | 0,06 | 9,5 | 0,1 | 0,99 |
| 187 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-3 | Восточная,12 | 0,05 | 5,1 | 0,01215 | 0,1 | 0,01215 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 4,6 | 0,2 | 1,00 |
| 188 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-3 | ТК-4 | 0,05 | 18,7 | 0,04479 | 0,2 | 0,04479 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 9,6 | 0,1 | 1,00 |
| 189 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-4 | Восточная,7а | 0,05 | 30,6 | 0,00683 | 0,1 | 0,00683 | 2,31 | 0,00 | 0,22 | 5,7 | 0,2 | 1,00 |
| 190 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-4 | ТК-5 | 0,05 | 18,7 | 0,13902 | 0,1 | 0,13902 | 1,27 | 0,01 | 0,06 | 7,1 | 0,1 | 0,99 |
| 191 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-5 | Д/сад Светлячок | 0,05 | 30,6 | 0,01302 | 0,1 | 0,01302 | 2,31 | 0,00 | 0,22 | 5,7 | 0,2 | 1,00 |
| 192 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-5 | У-1 | 0,05 | 18,7 | 0,08221 | 0,1 | 0,08221 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 7,1 | 0,1 | 1,00 |
| 193 | котельная ул. Производственная п. Палех | У-1 | Вр-1 | 0,05 | 18,7 | 0,02381 | 0,1 | 0,02381 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 6,2 | 0,2 | 1,00 |
| 194 | котельная ул. Производственная п. Палех | Вр-1 | ТК-6А | 0,05 | 18,7 | 0,01586 | 0,1 | 0,01586 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 5,7 | 0,2 | 1,00 |
| 195 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-6А | Мира,7 | 0,05 | 6,8 | 0,02608 | 0,1 | 0,02608 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 4,6 | 0,2 | 1,00 |
| 196 | котельная ул. Производственная п. Палех | Вр-1 | ТК-6 | 0,05 | 18,7 | 0,02687 | 0,1 | 0,02687 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 6,2 | 0,2 | 1,00 |
| 197 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-6 | Мира,11 | 0,05 | 30,6 | 0,01458 | 0,1 | 0,01458 | 2,31 | 0,00 | 0,22 | 5,7 | 0,2 | 1,00 |
| 198 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-6 | ТК-7 | 0,05 | 30,6 | 0,091 | 0,1 | 0,091 | 2,31 | 0,02 | 0,22 | 5,6 | 0,2 | 0,98 |
| 199 | котельная ул. Производственная п. Палех | ТК-7 | Мира,13 | 0,05 | 30,6 | 0,02244 | 0,1 | 0,02244 | 2,31 | 0,00 | 0,22 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 200 | котельная д. Пеньки | Котельная д. Пеньки | у-01 | 0,05 | 24,65 | 0,226 | 0,2 | 0,226 | 1,71 | 0,02 | 0,10 | 9,5 | 0,1 | 0,98 |
| 201 | котельная д. Пеньки | тк-07 | тк-08 | 0,05 | 18,7 | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 5,7 | 0,2 | 1,00 |
| 202 | котельная д. Пеньки | тк-02 | тк-06 | 0,05 | 18,7 | 0,063 | 0,2 | 0,063 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 9,6 | 0,1 | 1,00 |
| 203 | котельная д. Пеньки | у-01 | тк-02 | 0,05 | 24,65 | 0,04 | 0,2 | 0,04 | 1,71 | 0,00 | 0,10 | 9,6 | 0,1 | 1,00 |
| 204 | котельная д. Пеньки | тк-06 | тк-07 | 0,05 | 24,65 | 0,067 | 0,2 | 0,067 | 1,71 | 0,01 | 0,10 | 9,6 | 0,1 | 0,99 |
| 205 | котельная д. Пеньки | тк-08 | 40 Победы,51 | 0,05 | 18,7 | 0,018 | 0,1 | 0,018 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 206 | котельная д. Пеньки | тк-07 | у-04 | 0,05 | 24,65 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 1,71 | 0,00 | 0,10 | 7,1 | 0,1 | 1,00 |
| 207 | котельная д. Пеньки | у-04 | у-06 | 0,05 | 24,65 | 0,017 | 0,1 | 0,017 | 1,71 | 0,00 | 0,10 | 7,1 | 0,1 | 1,00 |
| 208 | котельная д. Пеньки | тк-01 | 40 Победы,46а, Школа | 0,05 | 24,65 | 0,02 | 0,1 | 0,02 | 1,71 | 0,00 | 0,10 | 7,1 | 0,1 | 1,00 |
| 209 | котельная д. Пеньки | у-04 | у-05 | 0,05 | 24,65 | 0,027 | 0,1 | 0,027 | 1,71 | 0,00 | 0,10 | 5,7 | 0,2 | 1,00 |
| 210 | котельная д. Пеньки | у-05 | Комсом.,8 | 0,05 | 18,7 | 0,053 | 0,1 | 0,053 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 211 | котельная д. Пеньки | у-01 | тк-01 | 0,05 | 24,65 | 0,034 | 0,1 | 0,034 | 1,71 | 0,00 | 0,10 | 7,1 | 0,1 | 1,00 |
| 212 | котельная д. Пеньки | у-06 | у-07 | 0,05 | 24,65 | 0,185 | 0,1 | 0,185 | 1,71 | 0,02 | 0,10 | 7,0 | 0,1 | 0,98 |
| 213 | котельная д. Пеньки | у-07 | у-08 | 0,05 | 24,65 | 0,011 | 0,1 | 0,011 | 1,71 | 0,00 | 0,10 | 7,1 | 0,1 | 1,00 |
| 214 | котельная д. Пеньки | у-08 | у-11 | 0,05 | 24,65 | 0,026 | 0,1 | 0,026 | 1,71 | 0,00 | 0,10 | 7,1 | 0,1 | 1,00 |
| 215 | котельная д. Пеньки | у-11 | у-12 | 0,05 | 24,65 | 0,027 | 0,1 | 0,027 | 1,71 | 0,00 | 0,10 | 5,7 | 0,2 | 1,00 |
| 216 | котельная д. Пеньки | у-12 | Комсом.,2 | 0,05 | 18,7 | 0,044 | 0,1 | 0,044 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 217 | котельная д. Пеньки | тк-02 | у-02 | 0,05 | 24,65 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 1,71 | 0,00 | 0,10 | 5,7 | 0,2 | 1,00 |
| 218 | котельная д. Пеньки | тк-03 | тк-04 | 0,05 | 18,7 | 0,029 | 0,1 | 0,029 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 219 | котельная д. Пеньки | у-02 | тк-03 | 0,05 | 24,65 | 0,023 | 0,1 | 0,023 | 1,71 | 0,00 | 0,10 | 5,7 | 0,2 | 1,00 |
| 220 | котельная д. Пеньки | тк-04 | тк-05 | 0,05 | 18,7 | 0,017 | 0,1 | 0,017 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 221 | котельная д. Пеньки | тк-05 | 40 Победы,47 | 0,05 | 18,7 | 0,007 | 0,0 | 0,007 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 3,6 | 0,3 | 1,00 |
| 222 | котельная д. Пеньки | тк-05 | 40 Победы,47 | 0,05 | 18,7 | 0,022 | 0,0 | 0,022 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 3,6 | 0,3 | 1,00 |
| 223 | котельная д. Пеньки | у-07 | Комсом.,7 | 0,05 | 18,7 | 0,014 | 0,1 | 0,014 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 224 | котельная д. Пеньки | у-08 | у-09 | 0,05 | 18,7 | 0,014 | 0,1 | 0,014 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 5,7 | 0,2 | 1,00 |
| 225 | котельная д. Пеньки | у-09 | у-10 | 0,05 | 18,7 | 0,038 | 0,1 | 0,038 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 226 | котельная д. Пеньки | у-10 | Комсом.,1 | 0,05 | 16,15 | 0,039 | 0,1 | 0,039 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 227 | котельная д. Пеньки | у-10 | Комсом.,3 | 0,05 | 18,7 | 0,003 | 0,1 | 0,003 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 228 | котельная д. Пеньки | у-09 | Комсом.,5 | 0,05 | 18,7 | 0,003 | 0,1 | 0,003 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 229 | котельная д. Пеньки | у-11 | Комсом.,6 | 0,05 | 18,7 | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 230 | котельная д. Пеньки | у-12 | Комсом.,4 | 0,05 | 24,65 | 0,006 | 0,1 | 0,006 | 1,71 | 0,00 | 0,10 | 4,9 | 0,2 | 1,00 |
| 231 | котельная д. Пеньки | у-02 | 40 Победы,46б, магазин | 0,05 | 18,7 | 0,007 | 0,0 | 0,007 | 1,27 | 0,00 | 0,06 | 3,4 | 0,3 | 1,00 |